ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку газорегуляторного пункта шкафного

Заказчик: ФКУ КП-3 УФСИН России по Республике Северная Осетия - Алания

Газорегуляторный пункт шкафной промышленно-коммунальлного назначения с одной линией редуцирования и байпасом ГРПШ-400-01.
ГРПШ-400-01 предназначен для редуцирования высокого или среднего давления газа на требуемое, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки газа поставляемого по ГОСТ 5542-87.
Технические характеристики
	1
	Регулируемая среда
	Природный газ по ГОСТ 5542 87

	2
	Регулятор давления газа
	РДНК 400М

	3
	Максимальное входное давление, МПа
	0,6

	4
	Диапазон настройки выходного давления, кПа
	2,0-0,5

	5
	Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, Мпа:
	РДНК-400М

	6
	При Рвх: 0,05 МПа
	55

	7
	При Рвх: 0,1 МПа
	100

	8
	При Рвх: 0,2 МПа
	180

	9
	При Рвх: 0,3 МПа
	300

	10
	При Рвх: 0,4 МПа
	400

	11
	При Рвх: 0,5 МПа
	500

	12
	При Рвх: 0,6 МПа
	600

	13
	Неравномерность регулирования, %
	±10

	14
	Диапазон настройки срабатывания, кПа:
	

	15
	При повышении входного давления, кПа:
	1,2-1,8

	16
	При понижении входного давления, кПа:
	0,2 — 0,5

	17
	Клапан предохранительный сбросной
	КПС-Н

	18
	Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа
	2,5 — 6,5



Место и сроки поставки товаров: 
Поставка осуществляется в срок до 18 сентября 2026 года  по адресу:
РСО-Алания, с. Ногир, 1.5 км левее от автодороги Архонская-Владикавказ, ФКУ КП-3 УФСИН России по РСО-Алания. Весь товар должен соответствовать требованиям ГОСТ,ТУ. Поставщик обязан представить оригинал необходимых документов: счет, счет-фактуру, товарную накладную, акт приема передачи, товарно-транспортную накладную и документ подтверждающий качество товара (паспорт товара). Товар должен быть новый, не быть бывшим в употреблении. 
Стоимость Товара включает в себя: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и прочих обязательных платежей, а также иные расходы, необходимые для поставки Товара, которые понесет либо может понести «Поставщик» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями контракта.
Оплата производится «Заказчиком на расчетный счет «Поставщика», указанный в Контракте, после фактической поставки Товара, предусмотренного Контрактом, в течении 10 рабочих  дней с момента подписания документа о приемке Товара.

Заместитель начальника учреждения                                                                       С.Н. Донцов
