ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку газорегуляторного пункта шкафного

Заказчик: ФКУ КП-3 УФСИН России по Республике Северная Осетия - Алания

Газорегуляторный пункт шкафной промышленно-коммунальлного назначения с одной линией редуцирования и байпасом ГРПШ-400-01.

ГРПШ-400-01 предназначен для редуцирования высокого или среднего давления газа на требуемое, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки газа поставляемого по ГОСТ 5542-87.

Технические характеристики

| 1 | Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542 87 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Регулятор давления газа | РДНК 400М |
| 3 | Максимальное входное давление, МПа | 0,6 |
| 4 | Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0-0,5 |
| 5 | Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, Мпа: | РДНК-400М |
| 6 | При Рвх: 0,05 МПа | 55 |
| 7 | При Рвх: 0,1 МПа | 100 |
| 8 | При Рвх: 0,2 МПа | 180 |
| 9 | При Рвх: 0,3 МПа | 300 |
| 10 | При Рвх: 0,4 МПа | 400 |
| 11 | При Рвх: 0,5 МПа | 500 |
| 12 | При Рвх: 0,6 МПа | 600 |
| 13 | Неравномерность регулирования, % | ±10 |
| 14 | Диапазон настройки срабатывания, кПа: |  |
| 15 | При повышении входного давления, кПа: | 1,2-1,8 |
| 16 | При понижении входного давления, кПа: | 0,2 — 0,5 |
| 17 | Клапан предохранительный сбросной | КПС-Н |
| 18 | Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,5 — 6,5 |

Место и сроки поставки товаров:

Поставка осуществляется в срок до 18 сентября 2026 года  по адресу:

РСО-Алания, с. Ногир, 1.5 км левее от автодороги Архонская-Владикавказ, ФКУ КП-3 УФСИН России по РСО-Алания. Весь товар должен соответствовать требованиям ГОСТ,ТУ. Поставщик обязан представить оригинал необходимых документов: счет, счет-фактуру, товарную накладную, акт приема передачи, товарно-транспортную накладную и документ подтверждающий качество товара (паспорт товара). Товар должен быть новый, не быть бывшим в употреблении.

Стоимость Товара включает в себя: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и прочих обязательных платежей, а также иные расходы, необходимые для поставки Товара, которые понесет либо может понести «Поставщик» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями контракта.

Оплата производится «Заказчиком на расчетный счет «Поставщика», указанный в Контракте, после фактической поставки Товара, предусмотренного Контрактом, в течении 10 рабочих  дней с момента подписания документа о приемке Товара.

Заместитель начальника учреждения                                                                       С.Н. Донцов