## Техническое задание на выполнение работ по измерению удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов (для котельной), а так же петли фаза-нуль и сопротивления заземляющих устройств.

### 1. Наименование объекта и место проведения работ

Объект: п. Нижний Архыз.
Адрес: поселок Нижний Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики.
Территория обследования: площадка вокруг здания котельной и трассы подземных коммуникаций (теплосети, водопроводы) в радиусе 20 метров от здания.

### 2. Цель работ

Выполнить измерения для:

- оценки коррозионной агрессивности грунта по удельному электрическому сопротивлению в зоне расположения фундаментов, заземляющих устройств и подземных коммуникаций котельной;

- выявления наличия и интенсивности блуждающих токов, способных вызывать электрокоррозию металлических конструкций, трубопроводов и элементов заземления;

- формирования исходных данных для оценки состояния и эффективности действующих заземляющих и защитных устройств, а также (при необходимости) для проектирования дополнительных мер защиты.

- Измерить полное сопротивление петли для расчетов токов короткого замыкания.

- Определить сопротивление заземляющих устройств

### 3. Нормативная база

Работы должны выполняться в соответствии с:

- ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»;

- ПУЭ (Правила устройства электроустановок), гл. 1.7 (заземление и защитные меры электробезопасности);

- РД и отраслевыми методиками по обследованию заземляющих устройств и средств ЭХЗ;

- требованиями охраны труда, электробезопасности и промышленной безопасности, действующими на объекте (в т. ч. внутренними регламентами эксплуатирующей организации).

### 4. Объём и состав работ

#### 4.1. Измерение удельного электрического сопротивления грунта

- Количество точек: не менее 8 точек, включая:

  - по периметру здания котельной (не менее 4 точек);

  - над трассами подземных коммуникаций (по 1–2 точки на каждый тип сети: теплосеть, водопровод, кабель, газопровод и пр.);

  - вблизи заземляющих устройств (контур заземления, вертикальные электроды).

- При необходимости: учёт сезонного коэффициента (в зависимости от времени года) и пересчёт значений к стандартным условиям.

#### 4.2. Измерение потенциалов блуждающих токов

- Измерение потенциала «сооружение–земля» для:

  - трубопроводов (теплосеть, ГВС/ХВС, газопровод) в доступных точках подключения;

  - элементов заземляющего устройства (полоса, штыри) при наличии технической возможности.

- Измерение градиента потенциала в грунте (разность потенциалов между двумя электродами на расстоянии 1–2 м) в точках, расположенных:

  - у вводов коммуникаций в здание;

  - рядом с заземляющими электродами;

  - вдоль трасс трубопроводов в зонах возможного влияния внешних источников (ЛЭП, рельсовые пути, тяговые подстанции и пр.).

- Непрерывная регистрация потенциала в каждой точке — не менее 15 минут с шагом записи 10–30 с для выявления колебаний, характерных для блуждающих токов.

#### 4.3. Измерение петли фаза-нуль

  - вводных кабельных линий в ВРУ МКД – 8 шт. ;

  - вводных кабельных линий ВРУ котельной ННП – 2 шт.;

#### 4.3. Измерение сопротивления заземляющих устройств

  - трансформаторных подстанций 10/0,4 – 2 шт ;

  - котельной ННП – 1 шт.;

  - дымовой трубы котельной ННП – 1 шт.

### 5. Требования к оборудованию и средствам измерений

Все приборы должны иметь действующие свидетельства о поверке; номера приборов и реквизиты свидетельств указать в отчёте.

### 7. Требования к отчётной документации

По результатам работ предоставить:

- Протоколы измерений;

- Анализ результатов ;

- Приложения:

  - копии свидетельств о поверке приборов;

Форматы предоставления:

- текстовые документы — MS Word или PDF;

- схемы/чертежи — PDF;

- количество экземпляров: 1 бумажный + 1 электронный.

### 9. Требования к исполнителю

- Наличие аккредитации/аттестации для выполнения электроизмерительных работ (электролаборатория).

- Квалификация персонала: группа по электробезопасности не ниже III, при работах вблизи действующих электроустановок — не ниже IV.

- Соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности на объекте;

- Согласование мест установки электродов и точек измерений с ответственным представителем котельной.

### 10. Сроки и порядок приёмки

- Срок выполнения работ: до 10.09.2026 г.

- Порядок приёмки: предоставление полного комплекта отчётной документации, согласование с ответственным представителем заказчика.

### 11. Особые условия

- Работы выполнять без повреждения покрытий, благоустройства и без вскрытия грунта (за исключением минимально необходимой установки электродов).

- Места установки электродов согласовать с эксплуатирующей организацией.

- При наличии охранных зон, подземных коммуникаций и иных ограничений — учитывать их при выборе точек и соблюдать все необходимые меры безопасности.

- По результатам измерений предоставить краткие рекомендации по дальнейшим действиям (контроль, повторные измерения, защитные мероприятия).

Главный энергетик  _________________/А.С. Цимбалюк