Техническое задание на выполнение работ по измерению удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов (для котельной), а так же петли фаза-нуль и сопротивления заземляющих устройств.
1. Наименование объекта и место проведения работ
Объект: п. Нижний Архыз.
Адрес: поселок Нижний Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики.
Территория обследования: площадка вокруг здания котельной и трассы подземных коммуникаций (теплосети, водопроводы) в радиусе 20 метров от здания.
2. Цель работ
Выполнить измерения для:
· оценки коррозионной агрессивности грунта по удельному электрическому сопротивлению в зоне расположения фундаментов, заземляющих устройств и подземных коммуникаций котельной;
· выявления наличия и интенсивности блуждающих токов, способных вызывать электрокоррозию металлических конструкций, трубопроводов и элементов заземления;
· формирования исходных данных для оценки состояния и эффективности действующих заземляющих и защитных устройств, а также (при необходимости) для проектирования дополнительных мер защиты.
· Измерить полное сопротивление петли для расчетов токов короткого замыкания.
· Определить сопротивление заземляющих устройств
3. Нормативная база
Работы должны выполняться в соответствии с:
· ГОСТ 9.602‑2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»;
· ПУЭ (Правила устройства электроустановок), гл. 1.7 (заземление и защитные меры электробезопасности);
· РД и отраслевыми методиками по обследованию заземляющих устройств и средств ЭХЗ;
· требованиями охраны труда, электробезопасности и промышленной безопасности, действующими на объекте (в т. ч. внутренними регламентами эксплуатирующей организации).
4. Объём и состав работ
4.1. Измерение удельного электрического сопротивления грунта
· Количество точек: не менее 8 точек, включая: 
· по периметру здания котельной (не менее 4 точек);
· над трассами подземных коммуникаций (по 1–2 точки на каждый тип сети: теплосеть, водопровод, кабель, газопровод и пр.);
· вблизи заземляющих устройств (контур заземления, вертикальные электроды).
· При необходимости: учёт сезонного коэффициента (в зависимости от времени года) и пересчёт значений к стандартным условиям.
4.2. Измерение потенциалов блуждающих токов
· Измерение потенциала «сооружение–земля» для: 
· трубопроводов (теплосеть, ГВС/ХВС, газопровод) в доступных точках подключения;
· элементов заземляющего устройства (полоса, штыри) при наличии технической возможности.
· Измерение градиента потенциала в грунте (разность потенциалов между двумя электродами на расстоянии 1–2 м) в точках, расположенных: 
· у вводов коммуникаций в здание;
· рядом с заземляющими электродами;
· вдоль трасс трубопроводов в зонах возможного влияния внешних источников (ЛЭП, рельсовые пути, тяговые подстанции и пр.).
· Непрерывная регистрация потенциала в каждой точке — не менее 15 минут с шагом записи 10–30 с для выявления колебаний, характерных для блуждающих токов.
4.3. Измерение петли фаза-нуль
· вводных кабельных линий в ВРУ МКД – 8 шт. ;
· вводных кабельных линий ВРУ котельной ННП – 2 шт.;
4.3. Измерение сопротивления заземляющих устройств
· трансформаторных подстанций 10/0,4 – 2 шт ;
· котельной ННП – 1 шт.;
· дымовой трубы котельной ННП – 1 шт.
5. Требования к оборудованию и средствам измерений
Все приборы должны иметь действующие свидетельства о поверке; номера приборов и реквизиты свидетельств указать в отчёте.
7. Требования к отчётной документации
По результатам работ предоставить:
1. Протоколы измерений; 
2. Анализ результатов ;
3. Приложения: 
· копии свидетельств о поверке приборов;
Форматы предоставления:
· текстовые документы — MS Word или PDF;
· схемы/чертежи — PDF;
· количество экземпляров: 1 бумажный + 1 электронный.
9. Требования к исполнителю
· Наличие аккредитации/аттестации для выполнения электроизмерительных работ (электролаборатория).
· Квалификация персонала: группа по электробезопасности не ниже III, при работах вблизи действующих электроустановок — не ниже IV.
· Соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности на объекте; 
· Согласование мест установки электродов и точек измерений с ответственным представителем котельной.
10. Сроки и порядок приёмки
· Срок выполнения работ: до 10.09.2026 г.
· Порядок приёмки: предоставление полного комплекта отчётной документации, согласование с ответственным представителем заказчика.
11. Особые условия
· Работы выполнять без повреждения покрытий, благоустройства и без вскрытия грунта (за исключением минимально необходимой установки электродов).
· Места установки электродов согласовать с эксплуатирующей организацией.
· При наличии охранных зон, подземных коммуникаций и иных ограничений — учитывать их при выборе точек и соблюдать все необходимые меры безопасности.
· По результатам измерений предоставить краткие рекомендации по дальнейшим действиям (контроль, повторные измерения, защитные мероприятия).
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