Приложение № 1

к Государственному контракту

от «  »                2026 г. №_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию газовой котельной установки

Описание объекта закупки:

| № п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |  |
| 1.1 | Местонахождение объекта | Крым, г. Симферополь, ул. Кубанская, 24 Б |  |
| 1.2 | Назначение объекта | Техническое эксплуатационное обслуживание оборудования: сети газопотребления и технических устройств ( запорная арматура, узел учета газа с корректором),газовой котельной, индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – 4шт на режимном объекте проводится с целью поддержания его в работоспособном и исправном состоянии: осуществление бесперебойной подачи теплоносителя в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с необходимыми параметрами (ГВС-50÷55°С и отопление- 90÷70°С). |  |
| 1.3 | Квалификационные требования к персоналу | Иметь в штате обученный и аттестованный персонал в соответствие с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»; Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ), оснащенный всеми необходимыми приборами, оборудованием, механизмами и инструментом для осуществления качественного обслуживания сети газопотребления, газовой котельной и 4-х ИТП. Иметь газовую службу со всей необходимой технической, разрешительной документацией. |  |
| 1.4 | Перечень оборудования газовой котельной | Автономная котельная с погодозависимым регулированием для работы с постоянным присутствием обслуживающего персонала. Номинальная производительность 1020 кВт включает в себя: Газовые двухходовые, экранированные, цилиндрические, водогрейные, стальные котлы обратного пламени «Teplofor» D1360, Qmax=1360 кВт в кол-ве 2 шт. с вентиляторными комбинированными горелками Riello RLS 190/M Qmax =2150 кВт, «Teplofor» D400, Qmax=400 кВт в кол-ве 1 шт. с вентиляторной комбинированной горелкой Riello RLS 50 MZ Qmax=581 кВт, размещены в отдельностоящей автоматизированной блочно-модульной котельной котельной. Рабочая температура на входе в котел – 70 ˚С, рабочая температура на выходе из котла – 95˚С. КПД: 92%. - Насос циркуляционный «Wellmix WRS 32-90F» (G=8,0 м3/ч, Н=9,0 м, U=220В) - в кол-ве 1шт.; - Насос циркуляционный «Wellmix WRS 50-130SF» (Q=25,9м3/ч, Н=9,6 м, U=380В) - в кол-ве 2шт.; - Насос подпиточный «Wellmix CUC 2-40T» (G=2,0 м3/ч, Н=28,0 м, U=380В) - в кол-ве 2шт.; - Насос исходной воды «Wellmix CUC 2-40T» (G=2,0 м3/ч, Н=28,0 м, U=380В) - в кол-ве 1шт.; - Насос сетевой системы теплоснабжения «Wellmix TD 125-28/4 Т» (G=160,0 м3/ч, Н=28,0 м, U=380В) - в кол-ве 2шт.; - Насос сетевой системы теплоснабжения «Wellmix TG 50-28/2T» (Q =30,0 м3/ч, Н=28,0 м, U=380В) - в кол-ве 1шт.; - Установка умягчения воды с клапаном управляющим «Runxin» Q=10 м3/ч – в кол-ве 1 шт.; - Бак запаса химочищенной воды «Акватек»V=2000л. - Блок автоматического управления котельной ООО «ПО «ОВЕН» - в кол-ве 1шт. - Система автоматического контроля загазованности -в кол-ве 1шт.; - Сигнализатор загазованности оксидом углерода - в кол-ве 1 шт.; - Сигнализатор загазованности природным газом - в кол-ве 1 шт.; Бак расширительный «Wester WRV=1500» V=1,5 м³, Pmax=1,0 Мпа, Tmax=100˚С – в кол-ве 2 шт.; - Бак запаса дизтоплива V=1000л– в кол-ве 1 шт.; - Счетчик исходной воды «Декаст» ВКСМ-20, Py16, Gном=2,5 м³/ч– в кол-ве 1 шт.; - Счетчик подпиточной воды «Декаст» ВКСМ-15, Py16, Gном=1,5 м³/ч– в кол-ве 1 шт.; - Комплект узлов учета тепловой энергии на базе расходомера-счетчика учета тепловой энергии ООО «Теплотроник» РС-100-140-А-Ф, датчик избыточного давления ДДМ-03Т1600, тепловычислитель ТВ7 - в кол-ве 2шт.; |  |
| 1.5 | Сети газопотребления | Газопровод подземный, надземный – 160 м.п., ШУУГ ЭС – ШУУГ- G-400 со всеми техническими устройствами. |  |
| 1.6 | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | ИТП-1. Изолятор -Блок ввода тепловой сети DHSDH/65 65/НМ/PDV/N25GG0171 – в кол-ве 1шт.; -Блок теплоснабжения, зависимая схема DHS-HSD/25-25/CV2(T1)/2Р WRТ2/N25GG0171– в кол-ве 1шт.; -Блок ГВС, параллельная схема 32/1НЕ1/СV2(T2)/2P WR/N25GG0171 – в кол-ве 1шт.; - Насос циркуляционный «Ридан» RWS 25-120S G=2,19м3/ч, Н=8,37м, N=0,27кВт, 230В- в кол-ве 2шт. ; - Насос циркуляционный «Ридан» RWS 25-120SВ G=1,0м3/ч, Н=9,81м, N=0,27кВт, 230В- в кол-ве 2шт. ; - Теплообменник пластинчатый разборной «ЭНТЕЗА», Z32/2, (27 пластин) – в кол-ве 1шт.; - Счетчик холодной воды ООО «Декаст М» ВСКМ 90 25 ДГ, Qmax=3,5 м³/ч - в кол-ве 1шт.; - Кран шаровой фланцевый стандартнопроходный Ду25мм, Тmax=200°, «LD» -в кол-ве 2шт.; - Кран шаровой фланцевый стандартнопроходный Ду40мм, Тmax=200°, «LD» -в кол-ве 2шт.; - Кран шаровой фланцевый стандартнопроходный Ду65мм, Тmax=200°, «LD» -в кол-ве 3шт.; - Кран шаровой муфтовый Ду32мм «MWI» -в кол-ве 2шт.; - Кран шаровой муфтовый Ду25мм «MWI» -в кол-ве 16шт.; - Кран шаровой муфтовый Ду20мм, «MWI» -в кол-ве 4шт.; - Кран шаровой муфтовый Ду15мм, «MWI» -в кол-ве 7шт.; - Кран шаровой латунный с воздухоотводчиком Ду15мм «MWI» -в кол-ве 35шт.; - Кран шаровой фланцевый балансировочный Ду50мм PN40 «LD» -в кол-ве 1шт.; - Клапан регулирующий фланцевый с электроприводом DN15, PN16, kvs 4,0, Тmax=130°, «Ридан»-в кол-ве 1шт.; - Клапан трехходовой регулирующий с электроприводом DN25, PN16, kvs=10, «Ридан» -в кол-ве 1шт.; - Клапан РПД Ду40мм kvs 25 «Теплосила»-в кол-ве 1шт.; - Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32мм «MWI» -в кол-ве 1шт.; - Клапан обратный межфланцевый Ду40мм, Pу40 «Ридан»-в кол-ве 1шт.; - Клапан обратный Ду25мм, Pу16 «MWI»-в кол-ве 5шт.; - Клапан предохранительный Ду25, PN12 «Valtec»-в кол-ве 1шт.; - Фильтр сетчатый Ду65мм, PN16 «Рашворк»-в кол-ве 2шт.; - Фильтр сетчатый муфтовый Ду25мм «MWI»-в кол-ве 2шт.; - Фильтр сетчатый муфтовый Ду32мм «MWI»-в кол-ве 1шт.; - Грязевик вертикальный фланцевый Ду65 PN16 -в кол-ве 1шт.; - Термометр шкала 0=1200С, G1/2 «РОСМА»-в кол-ве 11шт.; - Манометр «РОСМА» Р=0-10 бар, 100мм G1/2 - в кол-ве 31шт.; - Реле давления «РОСМА» РДД-2Р Р 0,5-2,0 – в кол-ве 2 шт.; - Реле давления «РОСМА» РД-2Р Р 0,2-8,0 – в кол-ве 2 шт.; - Датчик погружной, l=100мм(-60...+500°С «Овен» - в кол-ве 3шт.; - Узел учета тепловой энергии: Тепловычислитель ТВ7 04.1М ООО «Термотроник» - в кол-ве 1шт.; GSM модем «IRZ Электроника» - в кол-ве 1шт.; Расходомер электромагнитный Ду40 «Питерфлоу РС 40-22-А-С» ООО «Термотроник» – в кол-ве 2шт.; Кран шаровый латунный с воздухоотводчиком Ду15мм «MWI» -в кол-ве 2шт.; Комплект термопреобразователей сопротивления класс В, L=60 КТСП-Н L60 Pt100 ООО«ИНТЭП» - в кол-ве 1 шт.; Преобразователь избыточного давления 1,6 Мпа НПП «Прома» - в кол-ве 2 шт.; - Щит автоматизации ШУТП-S-1-0-1/0/0/0-230V 10A-IP54 ООО «ЭНТЕЗА» - в кол-ве 1шт.; - Труба электросварная бесшовная Ø108х4,0мм в количестве 3,0м; - Труба стальная электросварная Ø76мм в количестве 25,0м; - Труба стальная водогазопроводная Ø32мм в количестве 24,0м; - Труба стальная водогазопроводная Ø25мм в количестве 4,0м; - Труба стальная водогазопроводная Ø20мм в количестве 5,0м. ИТП-2. Лабораторно-административный корпус -Блок ввода тепловой сети DHSDH/150 150/НМ/PDV/N25GG0201– в кол-ве 1шт.; -Блок теплоснабжения, зависимая схема DHS-HSD/50-65/CV2(T1)/2P WRT2/N25GG0201– в кол-ве 1шт.; -Блок ГВС, параллельная схема VHS-WW-1P/80 65/1НЕ1/CV2(T2)/2P WR/N25GG020– в кол-ве 1шт.; - Насос циркуляционный «Ридан» RWS 50-120FT G=24,0м3/ч, Н=12,0м, N=1,0 кВт, 380В- в кол-ве 2шт. ; - Насос циркуляционный «Ридан» RWS 25-120SВ G=1,0м3/ч, Н=9,81м, N=0,27кВт, 230В- в кол-ве 2шт. ; - Теплообменник пластинчатый разборной «ЭНТЕЗА», Z65/1, ( 32 пластины)– в кол-ве 1шт.; - Счетчик холодной воды ООО «Декаст М» ВСКМ 90 40 ДГ, Qmax=10,0 м³/ч - в кол-ве 1шт.; - Кран шаровой фланцевый стандартнопроходный Ду150мм, Тmax=200°, «LD» -в кол-ве 3шт.; - Кран шаровой межфланцевый Ду65мм, Тmax=150°, «LD» -в кол-ве 2шт.; - Кран шаровой фланцевый стандартнопроходный Ду40мм, Тmax=200°, «LD» -в кол-ве 2шт.; - Кран шаровой фланцевый стандартнопроходный Ду65мм, Тmax=200°, «LD» -в кол-ве 2шт.; - Кран шаровой муфтовый Ду32мм «MWI» -в кол-ве 5шт.; - Кран шаровой муфтовый Ду25мм «MWI» -в кол-ве 9шт.; - Кран шаровой муфтовый Ду15мм, «MWI» -в кол-ве 2шт.; - Кран шаровой муфтовый Ду15мм, «MWI» -в кол-ве 5шт.; - Кран шаровой латунный с воздухоотводчиком Ду15мм «MWI» -в кол-ве 35шт.; - Кран шаровой фланцевый балансировочный Ду125мм PN16 «LD» -в кол-ве 1шт.; - Затвор дисковый Ду65 «Ридан» - в кол-ве 6шт.; - Затвор обратный межфланцевый Ду65, PN16 «Ридан» - в кол-ве 5шт.; - Клапан регулирующий фланцевый с электроприводом DN25, PN16, kvs 10,0, Тmax=130°, «Ридан»-в кол-ве 1шт.; - Клапан трехходовой регулирующий с электроприводом DN40, PN16, kvs=25, «Ридан» -в кол-ве 1шт.; - Клапан РПД Ду100мм kvs 80 «Теплосила»-в кол-ве 1шт.; - Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32мм «MWI» -в кол-ве 2шт.; - Клапан предохранительный Ду50, PN12 «Valtec»-в кол-ве 1шт.; - Фильтр сетчатый Ду150мм, PN16 «Рашворк»-в кол-ве 2шт.; - Фильтр сетчатый Ду65мм, PN16 «Рашворк»-в кол-ве 2шт.; - Фильтр сетчатый муфтовый Ду32мм «MWI»-в кол-ве 1шт.; - Грязевик вертикальный фланцевый Ду150 PN16 -в кол-ве 1шт.; - Термометр шкала 0=1200С, G1/2 «РОСМА»-в кол-ве 11шт.; - Манометр «РОСМА» Р=0-10 бар, 100мм G1/2 - в кол-ве 31шт.; - Реле давления «РОСМА» РДД-2Р Р 0,5-2,0 – в кол-ве 2 шт.; - Реле давления «РОСМА» РД-2Р Р 0,2-8,0 – в кол-ве 2 шт.; - Датчик погружной, l=100мм(-60...+500°С «Овен» - в кол-ве 3шт.; - Антивибрационный компенсатор Ду65 PN10 «Рашворк» - в кол-ве 2шт.; - Узел учета тепловой энергии: Тепловычислитель ТВ7 04.1М ООО «Термотроник» - в кол-ве 1шт.; GSM модем «IRZ Электроника» - в кол-ве 1шт.; Расходомер электромагнитный Ду80 «Питерфлоу РС 80-90-А-Ф» ООО «Термотроник» – в кол-ве 2шт.; Кран шаровый латунный с воздухоотводчиком Ду15мм «MWI» -в кол-ве 2шт.; Комплект термопреобразователей сопротивления класс В, L=120 КТСП-Н L120 Pt100 ООО«ИНТЭП» - в кол-ве 1 шт.; Преобразователь избыточного давления 1,6 Мпа НПП «Прома» - в кол-ве 2 шт.; - Щит автоматизации ШУТП-S-1-0-1/0/0/0-230V 16A-IP54 ООО «ЭНТЕЗА» - в кол-ве 1шт.; - Труба стальная электросварная Ø219х6,0мм в количестве 95,8м; - Труба стальная электросварная Ø159х4,0мм в количестве 30,8м; - Труба стальная электросварная Ø89х3,0мм в количестве 27,5м; - Труба стальная электросварная Ø76х3,0мм в количестве 8,5м; - Труба стальная водогазопроводная Ø40х3,0мм в количестве 9,0м; - Труба стальная водогазопроводная Ø32х3,2мм в количестве 12,3м. ИТП-3. Гараж -Блок ввода тепловой сети DHSDH/40 40/НМ/PDV/N25GG0181 – в кол-ве 1шт.; -Блок теплоснабжения, зависимая схема DHS-HSD/25-25/CV2(T1)/2P WRT2/N25GG0181 – в кол-ве 1шт.; - Насос циркуляционный «Ридан» RWS 25-120S G=2,19м3/ч, Н=8,37м, N=0,27кВт, 230В- в кол-ве 2шт. ; - Кран шаровой фланцевый стандартнопроходный Ду50мм, Тmax=200°, «LD» -в кол-ве 2шт.; - Кран шаровой фланцевый стандартнопроходный Ду25мм, Тmax=200°, «LD» -в кол-ве 3шт.; - Кран шаровой муфтовый стандартнопроходный Ду50мм, Тmax=200°, «LD» -в кол-ве 1шт.; - Кран шаровой муфтовый стандартнопроходный Ду25мм, Тmax=200°, «LD» -в кол-ве 2шт.; - Кран шаровой муфтовый Ду25мм «MWI» -в кол-ве 6шт.; - Кран шаровой муфтовый Ду20мм, «MWI» -в кол-ве 2шт.; - Кран шаровой муфтовый Ду15мм, «MWI» -в кол-ве 5шт.; - Кран шаровой латунный с воздухоотводчиком Ду15мм «MWI» -в кол-ве 20шт.; - Клапан регулирующий фланцевый с электроприводом DN15, PN16, kvs 4,0, Тmax=130°, «Ридан»-в кол-ве 1шт.; - Клапан РПД Ду25мм kvs 25 «Теплосила»-в кол-ве 1шт.; - Клапан обратный пружинный муфтовый Ду25мм «MWI» -в кол-ве 3шт.; - Фильтр сетчатый Ду50мм, PN16 «Рашворк»-в кол-ве 2шт.; - Фильтр сетчатый муфтовый Ду25мм «MWI»-в кол-ве 1шт.; - Грязевик вертикальный фланцевый Ду50 PN16 -в кол-ве 1шт.; - Термометр шкала 0=1200С, G1/2 «РОСМА»-в кол-ве 5шт.; - Манометр «РОСМА» Р=0-10 бар, 100мм G1/2 - в кол-ве 18шт.; - Реле давления «РОСМА» РДД-2Р Р 0,5-2,0 – в кол-ве 1 шт.; - Реле давления «РОСМА» РД-2Р Р 0,2-8,0 – в кол-ве 1 шт.; - Датчик погружной, l=100мм(-60...+500°С «Овен» - в кол-ве 2шт.; - Узел учета тепловой энергии: Тепловычислитель ТВ7 04.1М ООО «Термотроник» - в кол-ве 1шт.; GSM модем «IRZ Электроника» - в кол-ве 1шт.; Расходомер электромагнитный Ду25 «Питерфлоу РС 40-22-А-С» ООО «Термотроник» – в кол-ве 2шт.; Кран шаровый латунный с воздухоотводчиком Ду15мм «MWI» -в кол-ве 2шт.; Комплект термопреобразователей сопротивления класс В, L=60 КТСП-Н L60 Pt100 ООО«ИНТЭП» - в кол-ве 1 шт.; Преобразователь избыточного давления 1,6 Мпа НПП «Прома» - в кол-ве 2 шт.; - Щит автоматизации ШУТП-S-1-0-1/0/0/0 230V-10A-IP54 ООО «ЭНТЕЗА» - в кол-ве 1шт.; - Труба стальная электросварная Ø76х3,5мм в количестве 15,0м; - Труба стальная водогазопроводная Ø40мм в количестве 4,0м; - Труба стальная водогазопроводная Ø32мм в количестве 12,0м; - Труба стальная водогазопроводная Ø25мм в количестве 7,0м. ИТП-4. Склад -Блок ввода тепловой сети DHSDH/32 32/НМ/PDV/N25GG0191 – в кол-ве 1шт.; -Блок теплоснабжения, зависимая схема DHS-HSD/32 32/CV2(T1)/2PWR T2/N25GG0191 – в кол-ве 1шт.; - Насос циркуляционный «Ридан» RWS 32-120S G=2,19м3/ч, Н=8,37м, N=0,27кВт, 230В- в кол-ве 2шт. ; - Кран шаровой фланцевый стандартнопроходный Ду32мм, Тmax=200°, «LD» -в кол-ве 2шт.; - Кран шаровой фланцевый стандартнопроходный Ду25мм, Тmax=200°, «LD» -в кол-ве 2шт.; - Кран шаровой муфтовый стандартнопроходный Ду32мм, Тmax=200°, «MWI» -в кол-ве 6шт.; - Кран шаровой муфтовый стандартнопроходный Ду25мм, Тmax=200°, «MWI» -в кол-ве 4шт.; - Кран шаровой муфтовый стандартнопроходный Ду20мм, Тmax=200°, «MWI» -в кол-ве 2шт.; - Кран шаровой муфтовый Ду15мм, «MWI» -в кол-ве 5шт.; - Кран шаровой латунный с воздухоотводчиком Ду15мм «MWI» -в кол-ве 20шт.; - Клапан регулирующий фланцевый с электроприводом DN15, PN16, kvs 4,0, Тmax=130°, «Ридан»-в кол-ве 1шт.; - Клапан РПД Ду15мм kvs 25 «Теплосила»-в кол-ве 1шт.; - Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32мм «MWI» -в кол-ве 3шт.; - Клапан ручной балансировочный DN20 PN16 «Ридан» - в кол-ве 1шт.; - Фильтр сетчатый Ду32мм, PN16 «Рашворк»-в кол-ве 2шт.; - Фильтр сетчатый муфтовый Ду32мм «MWI»-в кол-ве 1шт.; - Грязевик вертикальный фланцевый Ду40 PN16 -в кол-ве 1шт.; - Термометр шкала 0=1200С, G1/2 «РОСМА»-в кол-ве 5шт.; - Манометр «РОСМА» Р=0-10 бар, 100мм G1/2 - в кол-ве 18шт.; - Реле давления «РОСМА» РДД-2Р Р 0,5-2,0 – в кол-ве 1 шт.; - Реле давления «РОСМА» РД-2Р Р 0,2-8,0 – в кол-ве 1 шт.; - Датчик погружной, l=100мм(-60...+500°С «Овен» - в кол-ве 2шт.; - Узел учета тепловой энергии: Тепловычислитель ТВ7 04.1М ООО «Термотроник» - в кол-ве 1шт.; GSM модем «IRZ Электроника» - в кол-ве 1шт.; Расходомер электромагнитный Ду20 «Питерфлоу РС 20-6-А-С» ООО «Термотроник» – в кол-ве 2шт.; Кран шаровый латунный с воздухоотводчиком Ду15мм «MWI» -в кол-ве 2шт.; Комплект термопреобразователей сопротивления класс В, L=60 КТСП-Н L60 Pt100 ООО«ИНТЭП» - в кол-ве 1 шт.; Преобразователь избыточного давления 1,6 Мпа НПП «Прома» - в кол-ве 2 шт.; - Щит автоматизации ШУТП-S-1-0-1/0/0/0 230V-10A-IP54 ООО «ЭНТЕЗА» - в кол-ве 1шт.; - Труба электросварная бесшовная Ø57х3,0мм в количестве 13,0м; - Труба стальная водогазопроводная Ø40мм в количестве 11,0м; - Труба стальная водогазопроводная Ø32мм в количестве 10,0м; - Труба стальная водогазопроводная Ø25мм в количестве 7,0м |  |
| 1.7 | Нормативные требования | Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», приказом министерства энергетики РФ от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ), нормативно-технической документацией по котельной установке, инструкциями заводов изготовителей, приказами и указаниями заказчика в части соблюдения пропускного и внутриобъектового режима на объекте. |  |
| 1.8 | Наличие | Договор аварийно диспетчерского обеспечения сети газопотребления. Оператора котельной на объекте ежедневно (ежесменно). |  |
| 1.9 | Время реагирования инженерной ответственных лиц для устранения аварий, инцидентов, ремонтных заявок | Соблюдение требований Национального стандарта РФ ГОСТ Р 58095.4-2021 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4 Эксплуатация» п.11.6 Аварийная бригада АДС должна прибыть на место аварии в возможно короткий срок, но не позднее, чем через 1 час после получения диспетчером оперативной заявки (аварийной заявки). По прибытии аварийной бригады на место аварии, руководитель бригады сообщает время прибытия диспетчеру АДС. |  |
| 2 | Объём оказываемых услуг | Техническое эксплуатационное обслуживание должно включать в себя: плановое техническое обслуживание, аварийное техническое обслуживание (не зависимо от количества выездов) и устранение неполадок котельного оборудования (котлы, насосы, тягодутьевые машины (вентиляторы), водоподготовительная установка) |  |

Техническое эксплуатационное обслуживание включает:

| № п/п | Перечень работ по сервисному обслуживанию | Периодич-ность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание горелок и автоматики регулирования горелок: - внешний осмотр; - проверка работы (ревизия); - чистка заборного устройства воздуха и воздушной заслонки; - проверка зазоров запальных электродов горелок, чистка запальных электродов при необходимости; - очистка горелок, проверка закрепления факельной головки и крыльчатки вентилятора; - проверка состояния кабелей в трансформаторе розжига; - проверка состояния топливного фильтра и фильтров горелок; - проверка герметичности арматуры. | 1 раз в месяц |
| 2 | Обслуживание котлов: - проверка электрических присоединений котла; - проверка функционирования автоматики котла; - проверка устройств автоматического регулирования; - проверка программного блока розжига; - проверка установок сервопривода заслонок, при необходимости проведение их регулирования; - проверка правильности показаний котловых манометров с посадкой на «ноль»; - проверка функционирования автоматики котла; - проверка режима работы котлов с использованием газоанализатора. Сравнение полученных данных (распечаток) с режимной картой. При необходимости настройка режима работы котлов в соответствии с режимной картой. | 1 раза в месяц |
| 3 | Проверка работоспособности системы автоматики регулирования и безопасности: - поочередное изменение каждого из контролируемых параметров до заданного значения срабатывания защиты и сигнализации; - проверка устройств автоматического регулирования, программного блока розжига; - проверка установок сервопривода заслонок, при необходимости проведение их регулирования. | 1 раза в месяц |
| 4 | Проверка состава уходящих газов при работе котлов на природном газе: - контроль сжигания топлива, с измерением С02, СО, 02, NOx, температуры уходящих газов; - регулировка горелок при отклонении показаний отданных, указанных в режимных картах котлов. | 2 раза в год |
| 5 | Проверка системы контроля загазованности: - проверка сигнализаторов СО, СН4; - проверка срабатывания сигнализаторов загазованности котельной. | 1 раз в месяц |
| 6 | Визуальный наружный осмотр дымоходов котлов и проверка наличия тяги. | 1раз в месяц |
| 7 | Проверка тяги приточно-вытяжной вентиляции помещения котельной. | 1 раз в месяц |
| 8 | Обслуживание оборудования тепломеханической части котельной (внешний осмотр, проверка герметичности, устранение утечек: насосного оборудования, запорной арматуры, расширительных баков): - проверка мембранных расширительных сосудов и давления в них; - проверка смесителей на свободу хода; - проверка состояния фильтра-грязевика системы отопления (при необходимости чистка, оплачивается по отдельному счету); - проверка работоспособности теплосчетчика и правильность снимаемых показаний; - проверка установки химводоподготовки: тестирование общей жесткости воды после ХВО реагентами; проверка качества котлового и сетевого контуров воды (анализы); проверка срабатывания автоматики подпитки. проведение необходимых работ, связанных с химводоподготовкой | 1 раз в месяц |
| 9 | Обслуживание насосной части: - осмотр внешнего вида насосной части; - визуальная проверка стыков и соединений на наличие утечек; - контроль уплотнений вала в зависимости от типа насоса - проверка центровки муфт насосов при необходимости - проверка затяжки всех болтов и гаек на корпусе насоса - проверка отсутствия воздуха в насосах - диагностика состояния подшипников | 1 раз в месяц |
| 10 | Обслуживание газового оборудования (внешний осмотр, проверка герметичности, устранение утечек): - клапан электромагнитный; - термозапорный клапан; - проверка состояния газового фильтра; - чистка или замена (при необходимости); - КИП. | 1 раз в месяц |
| 11 | Проверка работоспособности силовых щитов котельной: - проверка работоспособности силовых автоматов; - проверка надежности кабельных соединений; - контроль тепловых защит; - общий осмотр; - проверка исправности щитов сигнализации; - проверка срабатывания АВР. | 1 раз в месяц |
| 12 | Обслуживание оборудования котельной (с заменой неисправных узлов и деталей по мере необходимости) в пределах помещения котельной (внешний осмотр, проверка герметичности газопроводов, визуальная проверка стыков и соединений трубопроводов на наличие утечек, проверка срабатывания предохранительных клапанов, проверка режимов работы котлов и занесение результатов в сменный журнал). Все работы, связанные с заменой вышедших из строя деталей, узлов выполняются без взимания дополнительной платы со стороны Исполнителя. | По необходимости |
| 13 | Механическая или химическая чистка котла и очистка топки | 1 раз в год (в случае необходимости чаще) |
| 14 | Обеспечение круглосуточной диспетчерской связи силами Подрядчика на удаленный диспетчерский пункт в режиме 24 часа мониторинга работы котельной, обеспечение смс-информирования в автоматическом режиме о работе и аварийных ситуациях на телефонные номера сотрудников (не менее 3-х номеров). Обеспечение возможности съема и передачи данных о параметрах расхода, давления, температуры: природного газа, воды, теплоносителя (персоналу, представителям Заказчика). Оборудование для диспетчеризации и передачи данных предоставляется Подрядчиком. | По наличию |