Техническое задание.
1. Наименование оказываемых услуг: Поставка пожарных рукавов для ФГБУН « ГЕОХИ РАН»
2. Место поставки: г. Москва, ул. Косыгина, д.19  Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до места поставки (склад Заказчика). Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.
3. Срок поставки: Поставка товара Заказчику осуществляется в течение 30 календарных дня с даты подписания Договора (Контракта), единовременно, силами Поставщика и за счет Поставщика.
4. Требования к безопасности, упаковке, маркировке товара:

Гарантировать качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком. Поставить Товар с соответствующей технической документацией, товаросопроводительными, сертификационными, и иными документами, удостоверяющими соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе по качеству и безопасности.
Поставщик поставляет товар с запасом срока годности на день поставки товара не менее 80% от установленного производителем товара.
5.  Характеристики поставляемого товара:

	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные   характеристики товара
	Ед. изм.
	Количество
	Дополнительные характеристики

	
	Показатель

(наименование характеристики)
	Значение
	
	
	

	
	
	Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки/

Показатели, которые не могут изменяться


	
	
	

	Рукав пожарный напорный РПК-Н/В(В)-50-1,0-УХЛ1 "Универсал" с головкой ГР-50 и ручным стволом (20+-1м)

	Инженерная система
	Пожаротушение
	Шт.

	75
	Отсутствуют

	
	Длина скатки, м
	20±1
	
	
	

	
	Внутренний диаметр, мм
	51±2
	
	
	

	
	Рабочее давление, МПа
	1
	
	
	

	
	Материал
	ПВХ
	
	
	

	
	Спиральный
	Нет
	
	
	

	
	Морозостойкий
	нет
	
	
	

	
	Температура хрупкости покрытия (0С)
	Не выше 55
	
	
	

	
	Стойкость к абразивному износу (циклов)
	Не менее 40
	
	
	

	
	Соединение
	С головкой и стволом
	
	
	

	
	Материал головок на рукаве
	Алюминий-пластик/алюминий
	
	
	

	
	Интервал рабочих температур
	От -60°С до +40°С
	
	
	

	
	Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, Н/см
	Не менее 10,0
	
	
	

	
	Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, % 
	Не более 5
	
	
	

	
	Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении, %
	Не более 5
	
	
	

	
	Стойкость к абразивному износу, циклов
	Не менее 2
	
	
	


6. Требования к безопасности и качеству товаров: требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Соответствие товара ГОСТ.
 Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, не были восстановлены потребительские свойства), принадлежать Поставщику на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц. 

Товар должен соответствовать требованиям нормативной технической документации, предусмотренной для данного вида Товара, ГОСТ 34779-2021. Документы, удостоверяющие качество Товара (если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством или при наличии документов добровольной сертификации), передаются вместе с Товаром.

7. Требования к упаковке товаров: упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
8. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок товара, исчисляется с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе документа о приемке товара, и должен соответствовать сроку (ресурсу), установленному в соответствии с технической документацией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев.

 Если в течение гарантийного срока будет выявлено, что Товар не соответствует установленным требованиям, Поставщик обязан заменить некачественный Товар на новый в срок не позднее 10 (Десять) календарных дней с даты поступления официального уведомления от Заказчика о таком факте, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. В случае устранения дефектов или замены некачественного Товара, гарантийный срок на замененный Товар устанавливается со дня подписания документа о приемке товара. Гарантийный срок прерывается на период, в течение которого использование Товара Заказчиком по назначению невозможно.
