


Приложение к Технической части

Услуги по поверке включают совокупность организационно-технических мероприятий и операций, необходимых для поддержания работоспособности здания расположенного на территории Хабаровского муниципального района  
Перечень и количество радиаторов по промывке и подготовке систем отопления


	№ п/п
	Наименование здания
	Адрес
	Количество радиаторов

	1
	МБОУ СОШ с. Галкино
	С. Галкино, Мира 18А
	Не более 100



Порядок и условия оказания услуг:
1. Целью оказания услуг по промывке и подготовке систем отопления является: 
- Ревизия индивидуального теплового пункта – элеваторного узла: проверка расчетных диаметров сужающих устройств с составлением комиссионного акта; ревизия и установка при необходимости показывающих манометров и термометров с действующими поверками; ревизия и установка при необходимости штуцеров на обратном трубопроводе для промывки системы теплопотребления; ревизия и установка при необходимости устройств для механической очистки от взвешанных частиц.
- Количественная регулировка теплоносителя внутренней системы отопления.
- Установка штуцеров запорной арматуры: в высших точках всех трубопроводом – условным диаметров не менее 15 мм для выпуска воздуха; в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также коллекторах – условным диаметров не менее 25 мм для спуска воды.
- Установка рабочего искусственного освещения в помещениях теплового пункта.
- Ремонт и устройство теплоизоляции наружной и внутренней системы теплоснабжения в границах ответственности заказчика.
Промывку систем отопления следует производить гидропневматическим способом. Для гидропневматической промывки системы отопления используется компрессор для нагнетания воздуха с подключением к системе холодного водоснабжения.
Водяное давление в трубопроводах при промывке должно быть не выше рабочего, а давление воздуха не должно превышать 0,6 Мпа (6 кгс/см2). Скорости воды должны превышать расчетные скорости теплоносителя не менее чем на 0,5 м/сек.
Гидропневматическая промывка проводится до полного осветления промывочной воды на выходе из спускников системы отопления.
Гидравлическое испытание должно проводиться после промывки системы отопления. Гидравлические испытания оборудования тепловых пунктов и систем отопления следует производить раздельно.
Тепловые пункты и системы отопления должны испытываться пробным давлением равным 1,25 рабочего давления на вводе теплосети, но не менее 0,2 Мпа (2 кгс/см2).
Для испытания систем отопления пробное давление следует принимать 0,6 Мпа (6 кгс/см2).
Испытания трубопроводов следует выполнять с соблюдением следующих основных требований:
- испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов, температура воды при испытаниях должна быть не выше 45°С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;
- давление доводится до рабочего и поддерживается в течении времени, необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 минут;
- если в течение 10 мин не выявлены какие-либо дефекты, давление доводится до пробного.
Давление должно быть выдержано в течение 15 минут и затем снижено до рабочего. Падение давления фиксируется по контрольному манометру.
Результаты гидравлических испытаний на герметичность трубопровода считаются удовлетворительными, если: во время их проведения не произошло падения давления более чем 0,01Мпа (0,1 кгс/см2), не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, фланцевых соединениях, арматуре, компенсаторах и других элементах трубопровода, отсутствуют признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.
Выявленные при испытаниях дефекты должны быть устранены Исполнителем, после чего оборудование испытывают повторно. Результаты испытаний оформляются актом.
При испытании на прочность и плотность применяются манометры, прошедшие поверку и опломбированные госповерителем.
2.	Условия оказание услуг:
Оказание услуг осуществляется на территории действующего образовательного учреждения. Условия характеризуются как стесненные на территории учреждения, имеющего разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. Оказание услуг не должно создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для пациентов и сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика является обязательным условием. 
[bookmark: _GoBack]Ответственные представители, назначаемые Заказчиком, производят технический надзор и контроль над оказанием услуг, осуществляют приемку оказанных услуг.
3.	Требования к используемым оборудованию и материалам при оказании услуг:
При оказании услуг по гидропневматической промывке систем отопления должен использоваться автономный воздушный компрессор, не требующий подключения к электрическим сетям Заказчика, с производительностью не менее 3,5 м3/мин. Исполнитель должен иметь шланги для подачи воды и сброса отработанной водовоздушной смеси диаметром не менее 50 мм, а также комплект переходников для присоединения шлангов к кранам различных типов и диаметров.  Шланги не должны иметь течи и быть достаточной длины.  Используемые оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам и ТУ, обеспечены сертификатами соответствия, санитарно-техническими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими качество использованных материалов и возможность их применения в данном учреждении. 
4.	Требования к безопасности результатов оказанных услуг: 
Исполнитель должен обеспечить соблюдение требований по безопасному оказанию услуг, охране окружающей среды, пожарной безопасности, допустимого уровня шума.
Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам такого рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. 
5.	Исполнитель сдает свои услуги Заказчику в присутствии представителя теплоснабжающей организации.

Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании услуг:
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 115 от 24 марта 2003 года;
- СП 74.13330.2023 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети»;
- ФЗ от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- ФЗ от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (Приказ Госстроя СССР от 23.11.1988г.№312-ВСН 58-88(р).

Требования к результатам закупки
Результатом закупки является оказание услуг по промывке и подготовке систем отопления в соответствии с Технической частью.
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