Приложение № 1

К договору № ___ 

от ___.___. 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по монтажу системы тревожной сигнализации 
Цель  работ: установка кнопки тревожной сигнализации в точке контроля доступа с целью пресечения совершения противоправных действий и вызова группы быстрого реагирования на территорию Северо-Западного научно-исследовательского института молочного и лугопастбищного хозяйства (СЗНИИМЛПХ) - обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН, в том числе:
- монтажные работы с проведением пуско-наладочных работ,

- подготовка и предоставление проектно-технической документации по устанавливаемым системам тревожных кнопок.


Виды и объемы работ, являющихся объектом закупки, указаны в сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего технического задания.
	Заказчик
	Адрес, место выполнения работ 
	Перечень устанавливаемого оборудования

	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ РАН)
	Вологодская обл., г. Вологда, с. Молочное ул. Ленина, д. 14,  СЗНИИМЛПХ - обособленное подразделение ФГБУН ВолНЦ РАН, зона контроля доступа на объект (проходная)
	1. Прибор передачи извещений (ППИ) - 1 шт. 

2. Антенна GSM – 1 шт.

3. Антенный переходник – 1 шт.

4. Блок бесперебойного питания (БПИ) - 1 шт.

5. Аккумуляторная батарея (АКБ) - 1шт. 

6. Стационарная кнопка тревожной сигнализации (КТС) - 1 шт.

7. Радиоприёмное устройство - 1 шт. 

8. Радио переносное тревожное устройство - 1 шт.


1. Срок выполнения работ.
– начало работ - со дня, следующего за днём заключения контракта;

– окончание работ - не позднее, 10 (десять) рабочих дней со дня, следующего за днём заключения контракта.

2. Нормативные ссылки.
При монтаже системы охранной и тревожной сигнализации следует руководствоваться следующими документами:
1. ГОСТ Р 52435-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытания».
2. ГОСТ 31817.1.1-2012 «Межгосударственный стандарт. Системы тревожной сигнализации. Общие требования. Общие положения».
3. ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Батареи свинцово - кислотные стационарные».
3. Требования к системе тревожной сигнализации.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации. 

3.1. Состав системы тревожной сигнализации.
3.1.1. Прибор передачи извещений.

- Шлейф ТС - 2

- Шлейф «Патруль» - 1

- Время доставки тревожных сообщений 5-30 с.

- Способ доставки тревожных и информационных сообщений - GPRS, SMS, дозвон по - заданным номерам

- Количество телефонных номеров, по которым осуществляется дозвон или доставка SMS сообщений - 6

- Тип встроенного GSM модема - Quectel M66

- Тип антенны GSM - Внутренняя с возможностью подключения внешней

- Количество слотов для SIM карт - 2

- Период контроля канала связи, программируемый - 1 мин - 72 часа

- Способ информирования об исправности ТК - GPRS, SMS, дозвон по заданным      номерам

- Номинальное сопротивление оконечного резистора ШС, кОм - 4,7 (+-5%)

- Максимальный потребляемый ток, не более, мА - 200

- Напряжение питания, В - От 10,2 до 14,5

- Время технической готовности, не более, минут - 1

- Диапазон рабочих температур - От минус 10°С до плюс 50°С

- Габаритные размеры, мм - 90×61×26

- Масса, не более, кг - 0,07

3.1.2. Блок бесперебойного питания

Тип устройства - Источник вторичного электропитания резервированный

Световая индикация - "Наличие сети"; "Состояние аккумуляторной батареи"; "Нагрузка

Напряжение питания, B: от сети переменного тока - 176…253

Потребляемая мощность: от сети переменного тока - 50 ВА

Выходное напряжение, В: при питании от сети переменного тока - 10.2…13.8

Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более – 100

Выходной ток, А:

- номинальный при наличии основного питания – 2

- максимальный при наличии основного питания 2.3

Тип используемого аккумулятора - 12 В 7 А·ч

Количество аккумуляторов, шт – 1

Защита от короткого замыкания – Есть

Защита аккумулятора от глубокого разряда – Есть

Ток заряда аккумуляторной батареи, А - 0.5

Степень защиты - IP20

Диапазон рабочих температур, °С - -30…+50

Габаритные размеры. Мм - 180х250х87

3.1.3. Аккумуляторная батарея

Емкость аккумулятора, Ач 7

Номинальное напряжение, В12

3.1.4. Кнопка тревожной сигнализации (КТС) Стационарная

Нормально замкнутые, нормально разомкнутые контакты
Ток, коммутируемый контактами извещателя: 0.001…1.0 А
Напряжение, коммутируемое контактами извещателя: 5.0…125.0 В
Диапазон рабочих температур: 0…+35°С 

3.1.5. Радиопереносное тревожное устройство

Диапазон рабочих частот, МГц   433.92±0.2%
Дальность (в прямой видимости), м 1000

Излучаемая мощность, мВт  10

Степень защиты  IP41

Диапазон рабочих температур, °С -10…+50

3.1.6. Радиоприёмное устройство

Радиус действия радиоканала на открытой местности, не менее 1000м.

Напряжение питания          от 10 до 28 В

Диапазон рабочих температур -10…+55°С 

Относительная влажность воздуха без конденсации влаги до 98% при 40°С 

Степень защиты оболочкой      IP20

3.1.7. Соединительные линии 

1. Кол-во жил – 4 Сечение жилы - 0,5 мм2; D-внешний = 3,5 мм; D-жил = 0,5 мм; Диапазон рабочих температур -40…+60°С 

2. Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20°С и длине 1 км., не более 139 Ом

Диапазон температур эксплуатации шнуров: от -25° до +40°С

Материал оболочки ПВХ-пластикат

3.2. Функциональные требования.
1. Применяемое оборудование должно входить в список разрешенных к применению в подразделениях федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» (ФГКУ УВО ВНГ России).

2. При нажатии (активации) любой КТС система тревожной сигнализации (далее - Система) должна немедленно формировать извещение «Тревога» с идентификацией зоны/устройства, от которого поступил сигнал, и передавать его на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

3. Должна быть обеспечена возможность постановки/снятия с охраны шлейфов КТС (при необходимости круглосуточной работы – шлейфы программируются как «круглосуточные», без возможности снятия штатным пользователем).

4. Исключается ложное срабатывание при кратковременных помехах в сети электропитания и электромагнитных наводках. Тип извещения о тревоге – тревожный (шлейф с фиксацией размыкания/замыкания без задержек).

5. Контроль целостности шлейфов сигнализации, вскрытия корпусов устройств, наличия связи с ПЦН и состояния резервного питания с выдачей сигнала «Неисправность» на локальный индикатор и/или на пульт.

6. При пропадании основного питания автоматический переход на резервное без формирования ложных извещений.
3.3. Требования к монтажу
1. В монтажные работы входит:

- программирование и монтаж прибора передачи извещений на пункт централизованной охраны (ПЦО) ФГКУ УВО ВНГ России, прибор передачи извещений должен обеспечивать стабильную связь по основному и дополнительному каналам связи;

- программирование и монтаж системы тревожных кнопок.

Перед приемом в эксплуатацию КТС подлежит обязательной проверке на устойчивость их работы (технологический прогон) совместно с ПЦН.
2. При проведении пусконаладочных работ подрядчик использует свои Sim карты для каналов связи прибора передачи извещений. Sim карты должны быть внесены Исполнителем в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
3. Для обеспечения приборов КТС резервным электропитанием необходимо использовать источники резервированного питания. Резервное питание должно обеспечивать работу приборов при пропадании основного электропитания в дежурном режиме 24 ч. и тревожном режиме 8 ч. 
4. Требования к работам
4.1. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные сети, охранно-пожарную сигнализацию (не застраивающуюся монтажом) и т.п. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за свой счет собственных средств.

4.2. Использование бывших в употреблении устройств, комплектующих и материалов запрещается. 

4.3. Подрядчик несет ответственность за намеренную порчу, порчу по неосторожности, неаккуратности, уничтожение и утрату имущества, принадлежащего Заказчику.

4.4. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

4.5. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации.

4.6. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, средствами индивидуальной защиты, материалами и иным инвентарем. 

5. Требования к документации

Подготовка и предоставление проектно-технической документации по устанавливаемым системам тревожных кнопок, включающей в себя:

- проектно-техническая документация по системам тревожной сигнализации;

- карточки технических средств охраны (количество условных установок и количество оборудования);

- листы программирования приборов передачи извещений и радиоприемных устройств;

- инструкции по пользованию системами тревожной сигнализации;

- паспорта на устанавливаемое оборудование;

- акты приемки.
6. Порядок сдачи-приемки

6.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется путем подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации.
6.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней проводит приемку работ и оформление результатов приемки. 

6.3. Работы считаются выполненными со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Заказчиком и Подрядчиком. 

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного в ходе ремонта, начинается с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и составляет не менее 12 месяцев.

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять выявленные неисправности и дефекты за свой счёт в сроки, согласованные с Заказчиком (не более 5 рабочих дней с момента уведомления).
	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК

	__________________

	ФГБУН ВолНЦ РАН

	_______

______________   ___________

М.П.
	Директор СЗНИИМЛПХ - обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН
____________ Е.А. Мазилов

М.П.


