ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

| - Предмет закупки: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель порошковый ОП-5 (з) АВСЕ |  |  |  |  |
| - Цели и задачи закупки: |  |  |  |  |
| Обеспечение пожарной безопасности объекта ФКУ «Северо-Западный АПСЦ» |  |  |  |  |
| - Место поставки товара: |  |  |  |  |
| г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, 17, литер КР |  |  |  |  |
| - Срок (периоды, график) поставки товара: |  |  |  |  |
| 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания договора |  |  |  |  |
| - Порядок поставки товара: |  |  |  |  |
| Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов по местному времени. При этом Поставщик осуществляет предварительное письменное согласование с Заказчиком даты и времени поставки товара не менее чем за 2 (Два) рабочих дней до дня поставки. |  |  |  |  |
| - Наименование и характеристика товара: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемого Товара | Единицы измерения | Количество |
| 1. | Порошковый огнетушитель ОП-5 (з) АВСЕ | - масса заряда – не менее 5 кг; - рабочее давление - не менее 1,4 МПа; - длина струи - не менее 3 м; - продолжительность подачи огнетушащего вещества - не менее 10 с; - срок службы огнетушителя - не менее 10 лет; - используемый наполнитель огнетушащий порошок для класса пожара АВСЕ; - ранг огнетушителя по модельному очагу пожара: 2А, 55В, С, Е; - тип корпуса – металлический - тип - закачной; - масса огнетушителя – не более 8 кг; Комплектация каждого огнетушителя: - огнетушитель, с чекой на запорно-пусковом устройстве, опломбированный заводом изготовителем; - гибкий шланг (насадка); - руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, с отметкой о дате продажи; -сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф | шт. | 7 |
| - Требования к качеству оборудования, требования к стандартам, техническим условиям или иным нормативным документам, которым должен соответствовать товар: |  |  |  |  |
| Поставляемое оборудование должно быть новое, не бывшее в употреблении. Оборудование должно быть серийного производства. Не допускается поставка выставочных образцов. Поставщик при поставке товара предоставляет Заказчику все требуемые законодательством Российской Федерацией документы, регламентирующие качество товара и подтверждающие его соответствие требованиям безопасности (сертификаты качества, декларации соответствия и другие документы, предусмотренные законом). Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Качество товара должно соответствовать установленным стандартам и ТУ завода-изготовителя. |  |  |  |  |
| - Требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия продукции потребностям Заказчика: |  |  |  |  |
| Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). - СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». - ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний». - ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». - Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017). |  |  |  |  |
| - Требования по энергетической эффективности товара |  |  |  |  |
| Не предъявляются |  |  |  |  |
| - Требование к комплектности: |  |  |  |  |
| В соответствии с п. 6 Технического задания. Товар должен поставляться в собранном виде, быть готовым к эксплуатации, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. |  |  |  |  |
| - Требования к совместимости товара: |  |  |  |  |
| Не предъявляются |  |  |  |  |
| - Требования к расходам по эксплуатации товара: |  |  |  |  |
| Не предъявляются |  |  |  |  |
| - Требования к гарантийному сроку товара и (или) порядку и объёму предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара: |  |  |  |  |
| Гарантийный срок Поставщика составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами соответствующих документов о приемке. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Товаром. Гарантия распространяется на весь объем поставляемого оборудования. Обеспечение гарантии не должно накладывать дополнительные расходы на Заказчика. При обнаружении некачественного товара в процессе его использования Заказчик извещает Поставщика о выявленных недостатках. По факту обнаружения некачественного товара в течение 3 (трех) рабочих дней составляется акт, который подписывается обеими Сторонами. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента составления акта заменить некачественный товар на товар, соответствующий условиям договора, без каких - либо затрат со стороны Заказчика. При неисполнении данной обязанности Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам с возложением расходов на Поставщика. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части товара, на такую замененную или отремонтированную часть товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком не менее срока, указанного Техническом задании. |  |  |  |  |
| - Требования к упаковке оборудования: |  |  |  |  |
| Поставляемое оборудование должно быть упаковано в упаковку, обеспечивающую его полную сохранность при хранении, перевозке, погрузке и разгрузке. Поставщик несёт ответственность за порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, консервации или несоблюдения инструкции по хранению. |  |  |  |  |
| - Требования к маркировке оборудования: |  |  |  |  |
| При поставке товара каждый огнетушитель должен быть снабжен маркировкой. Маркировка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки), содержащие все элементы защиты от подделок (микротест, термополоса и т.п.). На товаре должна быть этикетка на русском языке. |  |  |  |  |
| - Требования по передаче Заказчику подтверждающих документов (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны, методики поверки, свидетельства средств измерений и т.п.), которые должны быть предоставлены при поставке продукции: |  |  |  |  |
| Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленную документацию: - руководство по эксплуатации на русском языке, совмещенное с паспортом, с отметкой о дате продажи (на огнетушители); -сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) (на огнетушители); - гарантийный талон, заверенный печатью Поставщика, с указанием срока действия гарантии на товар. - иные документы. |  |  |  |  |
| - Требования к обязательности осуществления сборки, монтажа, наладке и иные требования, которые должен исполнить поставщик товара: |  |  |  |  |
| Не предъявляются |  |  |  |  |
| - Требования по техническому обучению (инструктажу) персонала Заказчика: |  |  |  |  |
| Не предъявляются |  |  |  |  |
| - Требование к обладанию участника закупки исключительными правами на объект интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности6 |  |  |  |  |
| Не предъявляются |  |  |  |  |
| - Требования к отчетным документам по факту выполнения обязательств по договору: |  |  |  |  |
| Исполнитель по окончании поставки товара обязан предоставить Заказчику товарную накладную, акт приема-сдачи товара |  |  |  |  |