Техническое задание по зарядке и техническому обслуживанию огнетушителей

| № п/п | Наименование услуг | Количество, усл. ед. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по зарядке и техническому обслуживанию огнетушителей ОКПД2: 33.12.29.900 КТРУ-отсутствует | 1 | Общие требования | 1.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с Федеральным законом РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479); СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179); Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 № 61998); ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» (принят постановлением Госстандарта РФ от 25 октября 2001 г. № 435-ст); ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. № 66-ст) и с использованием необходимых инструментов и материалов – силами и за счет Исполнителя. 1.2. В случае обнаружения недостатков по оказанным услугам Исполнителем, Заказчик направляет письменное уведомление любым способом, подтверждающим направление, в том числе на адрес электронной почты, об устранении недостатков. Исполнитель в течение 7 календарных дней со дня получения, должен устранить указанные недостатки. 1.3. Гарантийный срок эксплуатации - согласно технической документации на данную марку огнетушителей с даты подписания акта об оказанных услугах, но не менее двух лет. 1.4. Услуги по техническому обслуживанию и зарядке огнетушителей оказываются на территории Исполнителя. Исполнитель осуществляет сбор для последующего технического обслуживания, зарядки и доставку огнетушителей по адресу Заказчика. Доставка на зарядку, техническое обслуживание и обратно, разгрузочно-погрузочные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя. 1.5. Исполнитель должен обеспечить бесплатное хранение и сохранность огнетушителей Заказчика, принятых Исполнителем на техническое обслуживание и зарядку. 1.6. Исполнитель должен иметь подменный фонд для замены огнетушителей, отправленных на перезарядку с объектов Заказчика, соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 1.7. Подменный фонд формируется и хранится на складе Исполнителя либо, по согласованию с Заказчиком, на территории Заказчика. 1.8. Текущее переосвидетельствование огнетушителей проводится в Алтайском крае для возможности присутствия представителя Заказчика на всех этапах услуг. 1.9. Привлечение субподрядных организаций в ходе исполнения Контракта не предусмотрено. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 1. |  |  | Обязательный состав и содержание услуг | Техническое обслуживание: 2.1. Внешний осмотр огнетушителей, проверка комплектации, а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителями. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется: - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса огнетушащего вещества (далее – ОТВ) в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя). 2.2. При необходимости замены неисправных деталей и узлов (стоимость работы и запасных частей включена стоимость оказания услуг). 2.3. Частичная разборка порошковых огнетушителей и проверка качества порошка; 2.4. Продувка от пыли и загрязнений сифонной трубки и запорного устройства; 2.5. Замена источника холодного газа (при необходимости); 2.6. Окраска огнетушителя (при проведении проверки и перезарядки огнетушителей самостоятельно определить необходимость окраски корпуса огнетушителя, при необходимости осуществить окраску корпуса огнетушителя); 2.7. Сборка огнетушителя; 2.8. Закачка огнетушителя вытесняющим газом (для отдельных видов огнетушителей); 2.9. Проверка на плотность запорного устройства и корпуса огнетушителя. Зарядка включает в себя все действия по техническому обслуживанию, а также: - замену огнетушащего вещества, - гидравлическое испытание; - освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества; - полная разборка; - продувка огнетушителя; - заполнение водой; - выдерживание под пробным давлением; - проверка отсутствия течи; - опорожнение огнетушителя; - сушка горячим воздухом; - выбивание на корпусе огнетушителя сведений о проведенном гидравлическом испытании; - зарядка огнетушителя; - комплектация или замена при необходимости на огнетушителях углекислотных раструбов, а на огнетушителях порошковых распылительных шлангов или распылителей; -опломбирование запускающего или запорно-пускового устройства огнетушителя, согласно п. 407 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденыпостановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479); - нанесение на корпус огнетушителя этикетки с защитным полимерным покрытием с чётко читаемой надписью о зарядке и техническом обслуживании, с обязательным указанием даты следующего технического освидетельствования. - при проведении зарядки порошкового огнетушителя кроме указанной таблички внутрь огнетушителя Исполнитель помещает дополнительную алюминиевую или полимерную пластинку (размером порядка 40 х 25 мм) с указанием марки заряженного порошка, даты перезарядки и организации, проводившей ее. Надписи на пластинке должны сохраняться не менее четырех лет; пластинка должна прочно крепиться за сифонную трубку или в другом удобном месте, она не должна мешать выходу порошка из огнетушителя при его применении. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Требования к сопутствующему оборудованию и материалам | 3.1. Для качественного оказания услуг применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, установленным в нормативно правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности, предъявляемых к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации и утилизации. 3.2. Применяемые материалы должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Применять материалы, соответствующие требованиям ГОСТ и имеющие современные, эффективные, долговечные, эксплуатационные характеристики. 3.3. На все применяемые материалы и оборудование обязательно наличие соответствующих сертификатов, если применяемые материалы и оборудование подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, технических паспортов и/или других документов, удостоверяющих их качество согласно требованиям надзорных органов в отношении учреждений здравоохранения, а средства измерения должны иметь свидетельство о метрологической проверке. 3.4. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала оказания услуг. 3.5. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Обязательные требования к качеству оказываемых услуг | 4.1. Услуги по техническому обслуживанию и зарядке огнетушителей должны оказываться обученными, аттестованными, квалифицированными и имеющими действующие удостоверения, выданными аккредитованными организациями, специалистами Исполнителя. 4.2. Оказание услуг должно соответствовать стандартам системы безопасности труда, согласно Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», что подтверждается заключением аттестационной комиссии, с выдачей соответствующих документов. 4.3. Освидетельствование огнетушителей (сосудов, работающих под давлением) осуществляется при условии наличия клейма, с присвоенным шифром, для гидроиспытания корпусов огнетушителей, согласно требованиям Ростехнадзора, Приказ № 536 от 15.12.2020 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». 4.4. Исполнитель должен обеспечить осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ. 4.5. Исполнитель при оказании услуг должен иметь нормативную и техническую документацию. 4.6. Вся нормативно-техническая документация по первому требованию должна предъявляться Заказчику для проверки. 4.7. Сроки оказания услуг: зарядка и техническое обслуживание отдельных партий огнетушителей осуществляется по заявкам Заказчика по мере истечения гарантийного срока зарядки огнетушителей. Сбор огнетушителей осуществляется Исполнителем, в течение 7 календарных дней со дня поступления заявки. Зарядка и техническое обслуживание после сбора партий огнетушителей осуществляется в течении 7 календарных дней. 4.8. Оказание услуг по обслуживанию огнетушителей осуществляется при наличии лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений со следующими видами работ: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Виды огнетушителей, подлежащих зарядке и переосвидетельствованию | Огнетушители порошковые с массой заряда огнетушащего вещества от 2 до 50 кг по ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний». Огнетушители углекислотные с массой заряда огнетушащего вещества от 2 до 50 кг по ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний». | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Приложение № 2 к заявке

Перечень первичных средств тушения пожара и количество штук (Зарядка и гидроиспытание баллона (1 раз в 5 лет), замена ЗПУ, замена раструба с выкидной трубкой (сопла-распылителя, гибкого шланга), замена манометра (индикатора)).

г. Барнаул, пр. Ленина, 147 б, УФСИН России по Алтайскому краю

| Вид огнетушителя, подлежащий зарядке | Количество шт. |
| --- | --- |
| ОП-2 | 2 |
| ОУ-3 | 1 |
| ОП-3 | 6 |
| ОП-4 | 22 |
| ОП-5 | 4 |
| ОУ-5 | 1 |
| ОП-35 | 1 |