Приложение №2 к контракту №___

от «___»____________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по разработке проектной документации автоматической пожарной сигнализации на объектах церковь, мастерская церкви ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 86.

ОКПД 2: 71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование данных и требований | Общие сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №12 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области», г. Волжский, ул. Александрова, 86 (ИНН 3435110452) |
| 2 | Наименование, место расположения объектов | Объект: Одноэтажное здание церкви площадью 100,2 (м.кв.), одноэтажное здание мастерской церкви площадью 85 (м.кв.) по ул. Александрова, 86. Планы БТИ имеются в наличии на бумажном носители у Заказчика, предоставляются Исполнителю после заключения Контракта Полный перечень помещений, подлежащих оборудованию АПС и СОУЭ, и месторасположение данного оборудования в зданиях должны быть определены на этапе проектирования. |
| 3 | Срок оказания услуг | С даты заключения до 31.07.2026 года |
| 4 | Цель и задачи проектирования | Осуществление монтажа системы автоматической пожарной сигнализации (далее АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) соответствующих требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов, устанавливающих требования, предъявляемые к такому роду услуг (работ), а также демонтаж ранее установленной системы АПС, СОУЭ и автоматическая пожарная сигнализация должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта и в дежурно-диспетчерскую службу подразделения пожарной охраны по радио сигналу или интернет. Основными целями создания АПС и СОУЭ являются: - защита жизни и здоровья лиц, находящихся на Объекте; - сохранение материальных ценностей; - обеспечение соблюдения требований Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативных документов, обеспечивающих его выполнение. В проекте должны быть применены технические средства систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, имеющие необходимые действующие сертификаты. АПС на Объекте будет выполнять следующие функции: - обнаружение признаков пожара в помещениях с подачей соответствующего сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала; - подача сообщения о пожаре, при его визуальном обнаружении, с помощью ручных пожарных извещателей; - формирование сигнала на включение СОУЭ в случае возникновения пожара. Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре в здании, согласно проектно-сметной документации; с соблюдением проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности. |
| 5 | Этапы оказания услуг | 1 этап. Произвести выезд представителей Исполнителя на объекты проектирования с целью сбора дополнительных исходных данных для проектирования систем: - определить помещения, которые должны быть защищены системой пожарной сигнализацией, - определить тип системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре. -определить состав существующего оборудования АПС, СОУЭ подлежащего выводу из эксплуатации и демонтажу. 2 этап. Технико-экономическое обоснование проекта, выбор оборудования, согласование выбранного оборудования с Заказчиком. 3 этап. Разработка и согласование с Заказчиком документации: Разработка проектно-сметной документации (далее ПСД) систем АПС, СОУЭ на объектах (п. 2 Технического задания); При разработке проектной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, предоставляемыми Заказчиком. В состав рабочей документации (РД) и сметной документации включить раздел по демонтажу оборудования, выводимого из эксплуатации. |
| 6 | Перечень нормативных и регламентирующих документов | При проектировании систем руководствоваться следующими документами: - Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» - ГОСТ Р 21.101-2020«Система проектной документации для строительства Основные требования к проектной и рабочей документации» - ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки Низковольтные Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки» - ГОСТР 59639-2021 «Системы оповещения людей и управления эвакуацией при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» - ГОСТР 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» С изменениями от 01.12.2024г. - Федеральный закон N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» - СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» - РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи» - СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция» - СП 439.1325800.2018«Правила проектирования аварийного освещения» - Федеральный закон N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» При проектировании систем Исполнителем самостоятельно определяет их состав, обоснование выбранных технических решений (выбор приборов приемно-контрольных, типа и количества датчиков, тип СОУЭ, виды кабельных линий и т.п.) должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 7 | Требования к составу разделов ПСД | При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р21.101-2020. ПСД должна состоять из текстовой и графической частей: - текстовая часть должна содержать сведения в отношении объекта производства работ по Проекту, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения; - графическая часть должна отображать принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме. В целях реализации в процессе работ по Проекту архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объекты Проекта, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий. Состав и содержание проектной документации должен соответствовать требованиям, указанным в перечне основных руководящих документов. В состав проекта должны входить следующие части: - титульный лист; - оглавление; - пояснительная записка (с описанием основных технических решений, предлагаемых к монтажу АПС и СОУЭ); - общие данные проекта (краткая характеристика защищаемого объекта); - ведомость проекта; - комплект рабочих чертежей; - планы разводок сигнализации (размещения аппаратуры и линейно-кабельного оборудования); - подробное описание функционирования по подсистемам; - описание функционирования в целом, с алгоритмом интеграции и таблицами программирования; - расчет постоянного тока потребления технических средств АПС, СОУЭ, во всех режимах работы с обоснованием выбора резервных источников питания; - спецификация оборудования изделий и материалов. Описание оборудования и материалов должно соответствовать требованиям ст. 14 и ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - схема соединений структурная общая, по проектируемым системам входящих в АПС и СОУЭ; - схемы электрические подключения технических средств АПС, СОУЭ; - схемы установки технических средств АПС, СОУЭ, в охраняемых помещениях объекта; - схемы соединений в шкафах и коробках соединительных; - чертежи размещения оборудования; - подробные спецификации с указанием ЗИП; - ведомости ссылочных и прилагаемых документов; - смета на производство монтажных и пусконаладочных работ систем АПС, СОУЭ; - графики обслуживания всего установленного оборудования. |
| 8 | Технические требования к проектируемым системам | Проектируемые системы АПС, СОУЭ выполнить на базе оборудования российского производства. АПС и СОУЭ должна быть построена на базе приборов интегрированной системы охраны и (или) их аналогов. В качестве центрального контроллера АПС и СОУЭ применяется пульт контроля и управления. Для отображения информации о событиях, происходящих в системе, дополнительно устанавливается кнопочный блок индикации. Линии связи между центральными приборами системы выполнены по кабелю. Согласно СП 485.1311500.2020 автоматической пожарной сигнализации защищаются все помещения Объекта независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т. п.); - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. В помещениях применяются следующие типы извещателей пожарной сигнализации: -дымовой извещатель; -тепловой извещатель; -датчики-извещатели пламени пожарной сигнализации; -ручной извещатель. На путях эвакуации в верхней части входного проёма должно располагаться световое табло «ВЫХОД». Проектом должен быть предусмотрен контроль состояния резервированного источника питания, а также предусмотреть защиту от скачков перенапряжения. В помещениях, оборудованных извещателями, автоматическая пожарная сигнализация должна формировать командные сигналы на включение системы оповещения при срабатывании одного пожарного извещателя с обеспечением повышенной достоверности сигнала о пожаре по приложению СП 485.1311500.2020; - применяется оборудование, производящее анализ физических характеристик факторов пожара и (или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии (запыленности или температуры); - применение оборудования и режимов его работы, исключающих воздействие на извещатели или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром. В этом случае, для формирования сигнала в каждом помещении устанавливается не менее 2-х извещателей, включенных последовательным соединением. Согласно п.9 ст. 83 ФЗ №123, ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара. Согласно п.2.2.7 РД 009-01-96, в спецификации оборудования и материалов предусмотрен 10% (но не менее 1шт.) резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс. На основании требований СП 485.1311500.2020, п. 1 ст.78, ст.82 п. 2, ст.103 п. 2 ФЗ №123, а также технического задания для прокладки соединительных линий АПС и СОУЭ приняты огнестойкие кабели типа «нг-FRLS». Система оповещения и управления эвакуацией Технические решения В СОУЭ проектом предусмотрено: - речевой способ оповещения: звуковые оповещатели; - световое оповещение: световые табло «Выход» Включение оповещателей происходит автоматически от сигнала пожарной сигнализации. Для формирования управляющих сигналов на запуск систем противопожарной защиты используется оборудование, обеспечивающее автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами. При проектировании системы оповещения, выбор количества оповещателей и определение мест их установки производиться исходя из требований п.4.2.«Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5м от уровня пола». Исходными данными для расчета являлись размеры помещений и минимальный требуемый уровень звуковых сигналов, который определялся типом защищаемого помещения и допустимым уровнем шума, определяемым в соответствии с СП 51.13330.2011. Звуковые сигналы оповещателей должны обеспечивать общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. На основании требований СП 485.1311500.2020, п. 1 ст.78, ст.82 п. 2, ст.103 п. 2 ФЗ №123, а также технического задания для прокладки соединительных линий СОУЭ приняты огнестойкие кабели «нг-FRHF» (сечение кабелей оповещения не менее 0,75). Коммутация линий связи СОУЭ осуществляется при помощи огнестойких монтажных коробок с фарфоровымиклеммниками КМ-О(4к). Требования к размещению оборудования и электропроводок Размещение оборудования При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов, приборов управления и блоков питания расстояние между ними должно быть не менее 50 мм. Окончательно уточняется при монтаже, не нарушая действующих норм правил. Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения. Ручные пожарные извещатели устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.). Ручные пожарные извещатели устанавливать на расстоянии не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю. Настенные звуковые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. Световые оповещатели «Выход» устанавливать над эвакуационными выходами согласно планам расположения. Световые оповещатели, указывающие направление движения, устанавливать на стенах на высоте не менее 2 м. Оповещатели должны подключаться к сети без разъемных устройств. Коммутационные коробки СОУЭ устанавливать в непосредственной близости от оповещателей. Требования к кабельным линиям Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Кабельные линии АПС и СОУЭ выполняются: - негорючим кабелем В соответствии с п.7 статьи 82 ФЗ-№123, п.2.1.58 ПУЭ (7-е издание), с целью обеспечения возможности смены электропроводки, предотвращения проникновения и скопления воды, распространения пожара в местах прохода кабелей через стены и перекрытия, предусматривать кабельные проходки, выполненные в отдельных отрезках труб из самозатухающего ПВХ пластика, с последующей заделкой зазоров между кабелями и трубой легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия). Требование к электропитанию и заземление оборудования Согласно СП 485.1311500.2020, п.4.2. электро-приемники автоматических установок систем пожарной сигнализации относятся к I категории электроснабжения по степени обеспечения надежности электроснабжения. В соответствии с СП 485.1311500.2020, питание оборудования АПС и СОУЭ осуществляется от резервированного источника питания. АКБ обеспечивают питание системы в дежурном режиме в течение 24ч плюс 1ч работы в режиме тревоги. Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, металлические трубы и коробки, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие нарушения изоляции. Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматической установки пожарной сигнализации должно быть выполнено проводом с медной жилой желто-зеленого цвета сечением не менее 6,0 мм2. Все заземляющие провода присоединить к общему контуру заземления или нулевому защитному проводнику, в соответствии с требованиями ПУЭ-7 п.1.7.113-1.7.1, ГОСТ 12.1.030-81* и технической документацией завода-изготовителя. |
| 8 | Требования энергетической эффективности | При проектировании предусмотреть требования энергетической эффективности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: - Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»; - Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.03.2011 №88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности». |
| 9 | Передача документации и результатов оказанных услуг | Исполнитель передает Заказчику: - Проект на АПС и СОУЭ: в бумажном виде (переплет) (2 экз.); в электронном виде файл формата MicrosoftWord (.docx), *dwg и AcrobatReader (.pdf); - Смету на производство монтажных и пусконаладочных работ систем: в бумажном виде (2 экз.); в электронном виде файл формата, Excel (.xlsx) и AcrobatReader (.pdf). Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы и подписаны Исполнителем. Оформление результатов выполненных проектных работ АПС и СОУЭ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Окончательный пакет документации должен включать в себя всю необходимую документацию, необходимую для выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренную действующими нормативами. |
| 10 | Требования по объему и сроку гарантий качества оказанных услуг | Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке. Гарантии качества распространяются на результат оказанных услуг. Исполнитель гарантирует, что проектно-сметная документации будет соответствовать законодательству Российской Федерации, действующими нормативными документами в области строительства (СНиП, ГОСТ и т.п.), настоящему Техническому заданию. Исполнитель гарантирует разработку проектно-сметной документации в строгом соответствии с Описанием объекта закупки, а также гарантирует точность и надежность оказанных услуг. Исполнитель гарантирует качество разработанной проектно-сметной документации и своевременное устранение недостатков. В случае если в процессе строительно-монтажных работ будет выявлен факт отсутствия необходимых для строительства чертежей, неточностей или ошибок, Исполнитель за свой счет производит корректировку всех ранее выданных экземпляров на бумажном и электронном носителях. Закладываемое оборудование установок АПС и СОУЭ должно иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года. Закладываемое оборудование установок должно иметь срок эксплуатации не менее 10 лет при условии своевременного технического обслуживания. |
| 11 | Особые условия | Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований в области охраны труда, экологической и пожарной опасности; Исполнитель несет ответственность за коммерческие потери (убытки), понесенные Заказчиком по вине Исполнителя; Исполнитель несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации; В связи с оказанием услуг по проектированию, Исполнитель обязан привлекать для проведения Работ квалифицированный состав инженерно-технических работников, необходимые машины, механизмы, инструменты, в том числе специальные (при необходимости), входить в саморегулируемые организации (далее – СРО) в области строительства и проектирования, которые состоят в государственном реестре СРО. - Наличие квалификационного аттестата на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с обязательным внесением в реестр аттестованных лиц, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию». |

Примечание: При отмене или изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

| Заказчик: _________________________ м.п. | Исполнитель: _________________________ м.п. |
| --- | --- |