Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по подключению к централизованной системе теплоснабжения передвижного модульного корпуса ФГБУЗ НКЦ ФМБА РОССИИ (Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новороссийский клинический центр Федерального медико-биологического агентства»)

| 1 | Заказчик | ФГБУЗ НКЦ ФМБА России |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и адрес объекта | г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 26 |
| 3 | Цель закупки | Строительно-монтажные работы (далее - СМР) по подключению к централизованной системе теплоснабжения передвижного модульного корпуса ФГБУЗ НКЦ ФМБА России |
|  | Основание для проведения работ, технические параметры | Обеспечение теплоснабжением передвижного модульного корпуса. Технические условия АО «АТЭК» от 18.05.2026 № ИП-1249: Теплопотребление – 0,0757 Гкал/час, в том числе: отопление – 0,0434 Гкал/час; вентиляция – 0,0323 Гкал/час Проект ООО «Академия тепла». |
| 4 | Срок выполнения работ | 20 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 5 | Точка подключения и параметры теплоносителя | Точку подключения к тепловой сети источника принять в соответствии с проектом и уточнить по месту. Параметры теплоносителя: - температурный график работы тепловой сети 95/70 ºС; - давление в подающем трубопроводе 0,6 Мпа, в обратном 0,4 Мпа. |
| 6 | Описание работ, требования к качеству работ | До начала производства работ необходимо разработать план производства работ (ППР) и согласовать его с проектной организацией. 1.Прокладка теплотрассы двухтрубная, подземная в непроходном железобетонном канале. Трубопроводы из стальных прямошовных электросварных труб, термообработанных по всему объему в изоляции из пенополиуретана заводской готовности по ГОСТ 30732-2020. 2. Компенсация температурных удлинений трубопроводов обеспечивается использованием поворотов трассы (самокомпенсация). 3. После завершения СМР трубопроводы должны быть подвергнуты испытаниям на прочность и плотность давлением, равным 1,25 от рабочего, но не ниже 16 МПа. По результатам испытаний составляются Акт по форме Приложения № 2 к настоящему техническому заданию. 4. После испытания открытые участки трубопроводов и опоры окрасить грунт-эмалью в два слоя. Защиту металлических конструкций от коррозии выполнять в соответствии с СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии». 5. В качестве теплоизоляционного материала для открытых участков подземных трубопроводов применить скорлупы ППУ с последующим покрытием кожухами из оцинкованной стали, термоусаживающей лентой. 6. Обратную засыпку производить местным грунтом, без включения строительного мусора и растительного грунта слоями 200-300 мм с уплотнением до объемной плотности сухого грунта и восстановление благоустройства территории. 7. Герметизацию ввода в здание выполнить по Серии 5.905-26.04 Вып.1 и согласно п.16.9 СП 124.13330-2020. |
| 7 | Требования к нормативной документации | Все работы производить в соответствии с требованиями Правил по охране труда в строительстве, СП 45.13330.2012, СП 70.13330.2012, проекта производства работ. СП 124.13330.2012: Тепловые сети (общие требования к теплоносителю, прокладке, защите от коррозии). • СП 74.13330.2023: Тепловые сети. Нормативы на строительство, реконструкцию и ремонт. • СП 41-101-95: Проектирование тепловых пунктов (актуально для ЦТП и ИТП). • СП 41-105-2002: Проектирование и строительство тепловых сетей из предизолированных труб (бесканальная прокладка ППУ). Документацию оформить согласно ГОСТ Р 71658-2024: Правила оформления проектной документации линейных объектов — Тепловые сети и ГОСТ 21.603-2023: Правила выполнения рабочей документации наружных тепловых сетей. |
| 8 | Порядок сдачи и приемки работ | Приемка работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ. При выполнении монтажных работ подлежат приемке с составлением актов освидетельствования следующие виды скрытых работ: - земляные работы; - монтажные работы; -подготовка поверхности труб и сварных стыков под противокоррозионное покрытие; - выполнение противокоррозионного покрытия и изоляция. Приемка выполненных работ осуществляется комиссионно с участием представителей Заказчика, Исполнителя работ, а также представителей теплоснабжающей организации. Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной документации (акты на скрытые работы, сертификаты, паспорта на оборудование, схемы сварных швов, результаты испытаний). По завершении работ Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности и направляет первичные документы: • Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах; • Счет и счет-фактуру (при необходимости) / УПД. |
| 9 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания документа о приемке. Началом течения гарантийного срока является дата окончательной приемки результата работ. |

Приложение № 1 – ведомость объемов работ;

Приложение № 2 – форма акта испытаний на прочность и плотность трубопроводов.

Приложение № 1 к

Техническому заданию

| Ведомость объёмов работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Подключение к централизованной системк теплоснабжения передвижного модульного корпуса ФГБУЗ НКЦ ФМБА России, расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти,26." |  |  |  |  |  |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 1000 м3 | 0,06705 | (2,98*15*1,5) / 1000 |
| 2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,020115 | (67,05*3%) / 100 |
| 3 | 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,62563 | (67-1,3-3,137) / 100 |
| 4 | 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,62563 |  |
| Раздел 2. Монолитные участки |  |  |  |  |  |
| УМ-1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Устройство основания под трубопроводы: железобетонного | 10 м3 | 0,009 | 0,09 / 10 |
| 6 | 6 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III | т | -0,00405 |  |
| 7 | 7 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III | т | 0,0086 | (0,54+0,4+0,22+0,96+3,96+2,52)/1000 |
| 8 | 8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 0,09135 |  |
| УМ-2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | Устройство основания под трубопроводы: железобетонного | 10 м3 | 0,001 | 0,01 / 10 |
| 10 | 10 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III | т | -0,00045 |  |
| 11 | 11 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III | т | 0,01956 | (2+1,26+3,08+13,22)/1000 |
| 12 | 12 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 0,01015 |  |
| Раздел 3. Трасса из лотков |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,013 | 1,3 / 100 |
| 14 | 14 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) | м3 | 1,326 |  |
| 15 | 15 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 100 м3 | 0,03137 | (2,457+0,16*4+0,04) / 100 |
| 16 | 16 | Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения | м3 | 2,475 | 0,6*4+0,075*1 |
| 17 | 17 | Плиты перекрытия П5-8, бетон B15, объем 0,16 м3, расход арматуры 11 кг | шт | 4 |  |
| 18 | 18 | Плиты перекрытия П5д-8, бетон B15, объем 0,04 м3, расход арматуры 2,7 кг | шт | 1 |  |
| 19 | 19 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0,3 |  |
| 20 | 20 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,108 | (0,36*2*15) / 100 |
| 21 | 21 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | т | 0,001728 |  |
| 22 | 22 | Мастика битумно-герметизирующая | т | 0,02592 |  |
| 23 | 23 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом прим. | 100 м2 | 0,0172 | (0,98+0,74) / 100 |
| 24 | 24 | Стекло жидкое калийное | т | -0,00086 |  |
| 25 | 25 | Мастика битумно-герметизирующая | т | 0,004128 | 0,24*0,0172 |
| Раздел 4. Трубопроводы |  |  |  |  |  |
| 26 | 26 | Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм | 100 резов | 0,02 | 2 / 100 |
| 27 | 27 | Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 89 мм | км | 0,0365 | (31,5+5)/1000 |
| 28 | 28 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм | м | 36,5 |  |
| 29 | 29 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм | 10 шт | 0,6 | (4+2) / 10 |
| 30 | 30 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 6 |  |
| 31 | 31 | Установка шаровых кранов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм | 10 шт | 0,6 | (2*3) / 10 |
| 32 | 32 | Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром: 40 мм | шт | 2 |  |
| 33 | 33 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, номинальный диаметр 80 мм, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм) | шт | 2 |  |
| 34 | 34 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром: 100 мм | шт | 2 |  |
| 35 | 35 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной прим. | 100 м | 0,14 | 14 / 100 |
| 36 | 36 | Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250 | 100 м | 0,14 | 14 / 100 |
| 37 | 37 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой | м3 | 0 |  |
| 38 | 38 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | м2 | 1,2 |  |
| 39 | 39 | Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н, внутренний диаметр 108-159 мм | м3 | 0,06 |  |
| 40 | 40 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами методом заливки, диаметром: 89 мм | 100 стыков | 0,02 | 2 / 100 |
| 41 | 41 | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм | компл | 2 |  |
| 42 | 42 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм | 100 м | 0,365 | 36,5 / 100 |
| Антикоррозийная защита и изоляция стыков |  |  |  |  |  |
| 43 | 43 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,015 | 1,5 / 100 |
| 44 | 44 | Эмаль ПФ-115, серая | т | -0,00027 |  |
| 45 | 45 | Грунт-эмаль по металлу | кг | 0,27 | 0,00027*1000 |
| Врезка в существующую сеть и колодец |  |  |  |  |  |
| 46 | 46 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,2 |  |
| 47 | 47 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг гильзы | т | 0,001 | 0,5*2/1000 |
| 48 | 48 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 0,001 |  |
| 49 | 49 | Герметизация вводов в подвальное помещение прим. для ввода в колодец | 100 шт | 0,04 | 4 / 100 |

Приложение № 2 к

Техническому заданию

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность

тепловой сети

| г. Новороссийск | «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель теплоснабжающей организации 		______________________________

Представитель Заказчика					______________________________

Представитель монтажной организации			______________________________

составили настоящий акт о том, что в отношении участка тепловой сети от точки врезки в тепловую сеть АО «АТЭК» до передвижного модульного корпуса ГБУЗ НКЦ ФМБА России протяженностью 15 м диаметром 89 мм произведены испытания на прочность и плотность.

| Система | Рабочее давление в подающем / обратном трубопроводе | Пробное давление, кгс/кв. см. | Продолжительность испытаний, мин | Падение давления, кгс/кв. см | Результат испытаний (пройдено / не пройдено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы тепловых сетей | 0,6 Мпа / 0,4 МПа |  |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловой сети

| ПРОЙДЕНЫ в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства | НЕ пройдены |
| --- | --- |

Подписи сторон, проводящих испытания:

Представитель теплоснабжающей организации 				_______________

Представитель Заказчика							_______________

Представитель монтажной организации					_______________