ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку и актуализацию проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутреннего противопожарного водопровода в зданиях КарНЦ РАН по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11
	1. 
	Основание для проектирования объекта:
	Необходимость корректировки и актуализации проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта внутреннего противопожарного водопровода зданий КарНЦ РАН, расположенных по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.11

	2. 
	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук» (КарНЦ РАН)

	3. 
	Вид, состав работ
	Корректировка и актуализация проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутреннего противопожарного водопровода Шифр 16-ПР-2025.ВПВ.ПД.РД, разработанной ООО «НовИнжПро».
Корректировка документации включает в себя следующие виды работ, но не ограничивается:
1. Учесть в смете коэффициент стесненности (при необходимости для отдельных видов работ);
2. Предусмотретьв смете затаривание, погрузку, перевозку и утилизацию строительного мусора (за исключением металлического лома).
3. Учесть в смете сопутствующие общестроительные работы в необходимом объеме;
4. Учесть в смете пусконаладочные работы, промывку и гидропневматические испытания;
5. Предусмотреть в смете  использование материалов и оборудования, поставка которых возможна в максимально сжатые сроки;
6. Предусмотреть проектом врезки, в том числе для обеспечения бесперебойной работы туалетов и буфета;
7. Разработать водомерный узел, согласование которого возможно с АО «ПКС-Водоканал» (при необходимости).
Сметная документация разрабатывается согласно п. 36 настоящего задания.
Схемы размещения пожарных кранов материалы, диаметры и длины трубопроводов определяются Исполнителем. Выполнение работ по техническому исследованию строительных конструкций и инженерных систем в случае недостаточности исходных данных Исполнитель самостоятельно и за свой счет выполняет дополнительное обследование в объеме достаточном для выполнения проектно-сметной документации.
Доступ в здание для проведения работ согласовывается с уполномоченным представителем Заказчика.
Уполномоченные представители Заказчика: руководитель инженерной службы Гуляев Д.Н., начальник отдела комплексной безопасности Романова Е.Б., специалист отдела комплексной безопасности Левшова Н.А.

	4. 
	Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии):
	В соответствии с действующими договорами холодного водоснабжения и водоотведения 

	5. 
	Требования к выделению этапов капитального ремонта объекта:
	По согласованию с Заказчиком

	6. 
	Срок выполнения работ:
	15 рабочих дней со дня заключения договора.
Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Договором порядке.

	7. 
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
	Объект состоит из трех зданий, объединенных переходами.
Сведения по зданиям:
1. Здание КарНЦ РАН (Главный корпус)
Здание 1967 года постройки
Этажность –6 этажей
Общая площадь –6700,5 кв.м.
Перекрытия сборные ж/б
Отделка – штукатурка, окраска
Полы дощатые, плитка.
2. Здание института геологии КарНЦ РАН
Здание 1971 года постройки
Этажность – 5 этажей
Общая площадь –3694,9 кв.м.
Перекрытия сборные ж/б
Отделка – штукатурка, окраска
Полы дощатые, плитка.
3. Здание института языка, литературы и истории  КарНЦ РАН
Здание 1972 года постройки
Этажность – 5 этажей
Общая площадь –3160 кв.м.
Перекрытия сборные ж/б
Отделка – штукатурка, окраска
Полы дощатые, плитка.

	8. 
	Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и включают в себя:

	8.1
	Назначение объекта:
	Административные здания

	8.2
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
	Не принадлежит

	8.3
	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта
	Низкая, уточнить при проектировании.

	8.4
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Не принадлежит

	8.5
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Категория В (уточнить при проектировании).

	8.6
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Имеются помещения с постоянным пребыванием людей 

	8.7
	Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
	Нормальный уровень ответственности 

	9. 
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Отсутствуют



	10. 
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Класс энергетической эффективности не ниже класса «C».

	11. 
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:
	Отсутствует 

	12. 
	Предполагаемая (предельная) стоимость капитального ремонта объекта:
	Определить стоимость работ по результатам разработки проектно-сметной документации.

	13. 
	Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:
	Не принадлежит


	II. Требования к проектным решениям

	14. 
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Отсутствуют

	15. 
	Требования к проекту полосы отвода
	Отсутствуют

	16. 
	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам
	Отсутствуют

	17. 
	Требования к технологическим решениям
	Отсутствуют

	18. 
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям

	19.1
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком
	Применяемые материалы должны быть Российского производства, иметь необходимые показатели, сертификаты согласно законодательству Российской федерации. Комплектное оборудование – заводского изготовления. При отсутствии материалов Российского производства допускается применение оборудования импортного производства.

	19.2
	Требования к строительным конструкциям
	Отсутствуют

	19.3
	Требования к фундаментам
	Отсутствуют

	19.4
	Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу
	Отсутствуют

	19.5
	Требования к наружным стенам
	Отсутствуют

	19.6
	Требования к внутренним стенам и перегородкам
	Отсутствуют

	19.7
	Требования к перекрытиям
	Отсутствуют

	19.8
	Требования к колоннам, ригелям
	Отсутствуют

	19.9
	Требования к лестницам
	Отсутствуют

	19.10
	Требования к полам
	Отсутствуют

	19.11
	Требования к кровле
	Отсутствуют

	19.12
	Требования к витражам, окнам
	Отсутствуют

	19.13
	Требования к дверям
	Отсутствуют

	19.14
	Требования к внутренней отделке
	Отсутствуют

	19.15
	Требования к наружной отделке
	Отсутствуют

	19.16
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
	Отсутствуют

	19.17
	Требования к инженерной защите территории объекта
	Отсутствуют

	19.18
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта
	Отсутствуют

	19.19
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:
	Отсутствуют

	20
	Требования к инженерно-техническим решениям

	20.1
	Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

	20.1.1
	Отопление
	Отсутствуют

	20.1.2
	Вентиляция
	Отсутствуют 

	20.1.3
	Водопровод
	Противопожарный водопровод совмещён с хозяйственно-питьевым водопроводом зданий. Проектом предусмотреть подключение стояков холодного водоснабжении к розливу с установкой новой запорной арматуры в местах присоединения. Стояки холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения не меняются. 
Проектом предусмотреть демонтаж/монтаж труб розливов, пожарных стояков, водомерных узлов (при необходимости), пожарных кранов и др., замену пожарных насосов, установку шкафов управления пожарными насосами с привязкой к адресным меткам на каждый пожарный кран и заменой электропитания насосов ( предусмотреть подключение от двух независимых источников или АВР + ИБП) и автоматики, установку и подключение, замену пожарных шкафов на огнеупорные, заделку технологических отверстий после монтажа пожарных стояков, пусконаладочные работы насосной группы и автоматики.
Оборудование подбирается Исполнителем.
Материалы труб, используемые для прокладки согласовать с заказчиком в письменном виде.
Предусмотреть замену трубопровода водоснабжения между зданием главного корпуса и зданием ИЯЛИ.
Предусмотреть систему автоматики противопожарного водопровода в соответствии с требованиями, действующими на территории Российской Федерации.
Проектная документация должна соответствовать следующим нормативным документам:
- СП 30.13330.2020 СВОД ПРАВИЛ ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
- СП 10.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД
НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
- ГОСТ 25136-82 Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность
- иными действующими нормативными документами, в т. ч. действующими законодательными актами по нормированию труда и технике безопасности, требованиями технических регламентов.

	20.1.4
	Канализация
	Отсутствуют

	20.1.5
	Электроснабжение
	Предусмотреть в соответствии с проектными решениями, точка подключения предоставляется Заказчиком в границах зданий.

	20.1.6
	Телефонизация
	Отсутствуют

	20.1.7
	Радиофикация
	Отсутствуют

	20.1.8
	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
	Отсутствуют

	20.1.9
	Телевидение
	Отсутствуют

	20.1.10
	Газификация
	Отсутствуют

	20.1.11
	Автоматизация и диспетчеризация
	Предусмотреть в соответствии с требованиями данного Задания и требованиями, действующими на территории Российской Федерации.

	21.2
	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование)

	21.2.1
	Водоснабжение
	Отсутствуют

	21.2.2
	Водоотведение
	Отсутствуют

	21.2.3
	Теплоснабжение
	Отсутствуют

	21.2.4
	Электроснабжение
	Отсутствуют

	21.2.5
	Телефонизация
	Отсутствуют

	21.2.6
	Радиофикация
	Отсутствуют

	21.2.7
	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
	Отсутствуют

	21.2.8
	Телевидение
	Отсутствуют

	21.2.9
	Газоснабжение
	Отсутствуют

	21.2.10
	Иные сети инженерно-технического обеспечения
	Отсутствуют

	22. 
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	Отсутствуют

	23. 
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	Отсутствуют

	24. 
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Отсутствуют

	25. 
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту
	Отсутствуют

	26. 
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	Отсутствуют

	27. 
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду
	Отсутствуют

	28. 
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	Отсутствуют

	29. 
	Требования к проекту организации строительства объекта
	Отсутствуют

	30. 
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта
	Отсутствуют

	31. 
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта
	Отсутствуют

	32. 
	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
	Отсутствуют

	33. 
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки.
	Предусмотреть вывоз строительного мусора на полигон ТБО, в сметной документации предусмотреть соответствующие затраты.

	34. 
	Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта
	Отсутствуют

	III. Требования к проектным решениям

	35. 
	Требования к составу проектной документации
	Проектную документацию разработать согласно постановлению правительства № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
Стадия - рабочая документация.
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в действующей редакции);
-ГОСТ 21.501-2018 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;
ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ВСН-58-88(р) от 23 ноября 1988 года №312
ВСН 61-89(р) 26.12.1989г. №250
МДС-13-1.99 от 17 декабря 1999 года №79 (взамен ВСН 55-7(р))
СП 112.13330.2018/2020«Пожарная безопасность зданий и сооружений»
Каждый раздел проектно-сметной документации должен содержать справку проектной организации о соответствии проектной/рабочей документации требованиям действующего законодательства РФ и задания на проектирование. Справку оформить подписью главного инженера проекта и печатью генеральной проектной организации.
Проектно-сметная документация должна учитывать требования нормативных документов РФ, вступающих в силу в период разработки документации.

	36. 
	Требования к подготовке сметной документации
	Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом.
Сводный сметный расчет должен быть разработан в соответствии с положениями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. (далее – Методика) и содержать полный перечень затрат необходимых для реализации проекта.
В случае отсутствия расценок на отдельные материалы, изделия, конструкции (далее – материальные ресурсы) и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее – конъюнктурный анализ). Конъюнктурный анализ должен быть произведен и оформлен в полном соответствии с п.п. 13-24 Методики.
В локальных сметных расчетах выделить разделы по видам работ. 
В соответствии с п.27б Методики, приказ Минстроя РФ №421/пр. от 04.09.2020:"Все локальные сметные расчеты укомплектовать ведомостями объемов работ"
Разработанная сметная документация передаётся Заказчику в электронном виде в следующих форматах: *pdf, А0, xls.
Представить прайс-листы в составе сметной документации, заверенные печатью Исполнителя.
Сметная документация должна быть разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами и нормативно-технической документацией, действующими на момент составления и её сдачи заказчику, в том числе, но не ограничиваясь:
Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации"
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 31.12.2019) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр". Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства";
Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ.
Выполнить ведомость объемов работ для прохождения определения достоверности сметной стоимости.
Выполнить проверку сметной документации у лица, имеющего свидетельство о допуске к видам работ в сфере стоимостного инжиниринга. Сметой предусмотреть возврат заказчику металлического лома, образовавшегося в процессе выполнения демонтажных работ по объекту. 

	37. 
	Требования к разработке специальных технических условий
	Отсутствуют

	38. 
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:
	С целью оптимизации сроков разработки проектной документации, недопущения избыточных и неоптимальных проектных решений, необходимо применять свод правил, национальных стандартов, принятых на обязательной основе, а также требований, указанных в настоящем Техническом задании.

	39. 
	Требование о применении типовой проектной документации
	Отсутствует

	40. 
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Гарантийный срок на выполненные работы – 1 год с момента подписания Акта выполненных работ.
Исполнитель гарантирует подготовку документации в составе и объеме, необходимом для получения согласований и разрешений в надзорных органах, организациях и учреждениях.
Проектно-сметная документация, предоставляемая Заказчику:
- бумажная версия – 3 (три) экземпляра 
- электронная версия в формате pdf на электронную почту
- ведомости объемов работ дополнительно в формате .xls
Сметная документация передаётся согласно п.36 настоящего технического задания на проектирование.
Исполнитель (проектная организация) должен состоять в реестре МЧС на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию.
Исполнитель (проектная организация) должен быть членом СРО (НОПРИЗ).

	41. 
	Исходные данные Заказчика
	Проектно-сметная документация, разработанная                ООО «НовИнжПро»16-ПР-2025.ВПВ.ПД.РД (комплект).
[bookmark: _GoBack]Иные данные предоставляются по запросу Исполнителя.




