6

Техническое задание 

на выполнение работ по замене сетевых контроллеров

1. Общие сведения

1.1. Объект закупки: выполнение работ по замене сетевых контроллеров (далее – Работы).
1.3. Срок выполнения Работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней от даты заключения Контракта.

1.4. Место выполнения Работ (далее – объект):
- г. Москва, Ермолаевский пер., д. 3.

1.5. Объем выполняемых работ: в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.

2. Требования к выполнению Работ

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:

-
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

-
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

-
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

-
СП 6.13130 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

-
СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.

-
ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

-
ПУЭ (Седьмое издание). Правила устройства электроустановок. Термины и определения в настоящем документе приняты в соответствии с ГОСТ 12.1.033-81.

-
Р 069-2017 Рекомендации по выбору и применению средств обнаружения проникновения в зависимости от степени важности и опасности охраняемых объектов.

-
Р 071-2017 Рекомендации «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения».

-
Р 085-2019 Методические рекомендации «Правила производства монтажа и технического обслуживания технических средств безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, а также порядок контроля за их проведением».

-
Р-064-2024 Методические рекомендации «Выбор и применение технических средств и систем контроля и управления доступом».

При выполнении Работ Подрядчиком должны безусловно соблюдаться требования, установленные действующими в Российской Федерации нормативами и правилами в сфере Работ.

Работы выполняются в условиях действующего учреждения без остановки и нарушения рабочего процесса. Выполнение Работ не должно создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников.

Подрядчик обязуется не допустить порчу имущества Заказчика, обеспечить сохранение целостности инженерных сетей Заказчика в зоне выполнения Работ.

В случае повреждения инженерных сетей, оборудования или их компонентов при производстве Работ, Подрядчик за свой счет устраняет данные повреждения.

График выполнения Работ должен быть согласован с Заказчиком.

Персонал, выполняющий работы, должен быть обеспечен Подрядчиком спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, в соответствии с действующими нормами в зависимости от характера выполняемых работ и обязан ими пользоваться во время выполнения работ. 

Работы должны выполняться в строгом соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», и соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию здания, а также исходным данным и условиям технической документации и гарантировать качество выполненных работ.

Монтажные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением ПУЭ и постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

Для обеспечения безопасности людей все монтируемое электрооборудование должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями главы 1.7. ПУЭ "Заземление и защитные меры электробезопасности". Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4,0 Ом. Для заземления корпусов приборов, устройств и модулей задействована 3-я жила линии питания приборов от питающих электрощитов.

Необходимо обеспечить безопасность при произведении монтажных работ: прокладке кабельных трасс и установке оборудования.

Оборудование из таблицы 1 (Приложение № 1 к Техническому заданию) передается Заказчиком по акту приема-передачи. 

Используемые при производстве работ материалы должны иметь документы (сертификаты и/или иные документы), подтверждающие соответствие их качества и безопасности установленным требованиям.

3. Требования к Подрядчику

Перед началом выполнения Работ Подрядчик в течение одного дня от даты заключения Контракта предоставляет Заказчику список работников, привлекаемых к выполнению Работ.
При выполнении Работ Подрядчиком должны безусловно соблюдаться правила техники безопасности, противопожарного режима, охраны труда, строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями руководящих документов и с обязательным проведением инструктажей по охране труда и технике безопасности на объекте Заказчика.

Работы выполняются Подрядчиком в сопровождении представителя Заказчика из числа административного персонала, фиксирующего соответствие выполненных работ Техническому заданию, разработанным технологическим картам, методам безопасного проведения работ, а также отсутствие повреждений окружающим место проведения работ строительным конструкциям, декоративным покрытиям, оборудованию и другим предметам в ходе выполнения работ. Работы выполняются последовательно от одного места проведения работ к другому во избежание создания больших помех деятельности учреждения. На каждое место проведение работ составляется Исполнителем технологическая карта в соответствии с инструкциями на оборудование и требованиями законодательства, а также после выполнения работ соответствующий акт со схемой установленного оборудования и подписью Подрядчика.

Подрядчик должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций. 

Подрядчик обеспечивает выполнение Работ исправным (без повреждений) оборудованием и инструментом, а также пожаробезопасными способами.

4. Требования к результатам выполненных Работ и гарантийные обязательства

Результатом закупки является выполнение Работ в полном объеме в соответствии 
с требованиями Контракта и Технического задания в установленные сроки 
и надлежащего качества.

В день завершения Работ Подрядчик передает Заказчику в двух экземплярах: 

1. Поэтажные планы с обозначением мест вновь установленного и существующего оборудования, трассировкой кабельных трасс, структурные схемы оборудования, схемы подключения внешних устройств. Вся графическая документация предоставляется в бумажном и электронном виде (dwg, pdf);

2. Рекомендуемые регламенты технического обслуживания, программа и методика периодических испытаний;

3. Инструкции для персонала Заказчика, необходимые для работы с установленным оборудованием.

При разработке рекомендуемых регламентов технического обслуживания учесть следующие минимальные требования:

 - периодическое техническое обслуживание используемых технических средств должно проводиться в соответствии с требованиями технической документации изготовителей, но не реже одного раза в год. Периодическое техническое обслуживание и тестирование технических средств должны включать в себя обслуживание и тестирование всех используемых средств, включая рабочие станции, серверы, кабельные системы и сетевое оборудование, устройства бесперебойного питания;

- в процессе проведения периодического технического обслуживания должны проводиться внешний и внутренний осмотр и чистка технических средств, проверка контактных соединений, проверка параметров настроек работоспособности технических средств и тестирование их взаимодействия;

- на основании результатов тестирования технических средств должны проводиться анализ причин возникновения обнаруженных дефектов и приниматься меры по их ликвидации;

- восстановление работоспособности технических средств должно проводиться в соответствии с инструкциями разработчика и поставщика технических средств и документами по восстановлению работоспособности технических средств и завершаться проведением их тестирования. 

Срок предоставления Подрядчиком гарантии на выполненные Работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
5. Порядок сдачи-приемки и оплаты выполненных Работ

После завершения выполнения Работ Подрядчик передает Заказчику следующие документы:

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах (один экземпляр – для Заказчика и один экземпляр – для Подрядчика), подписанный со стороны Подрядчика;

 - счет на оплату;

- иные относящиеся к Работам документы (при наличии).

Приемка выполненных Работ осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня завершения выполнения Работ путем подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением иных относящихся к Работам документов (при наличии). В случае обнаружения каких-либо недостатков в качестве, количестве и т.д. Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с указанием сроков устранения обнаруженных недостатков.

Оплата производится на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

	
	Приложение № 1

к Техническому заданию


Объем выполняемых работ 

	1.
	 Демонтаж существующих контроллеров СКУД Simplex и замена их на сетевые контроллеры СКУД из таблицы 1.

	2.  
	Подключение существующих установленных считывателей, замков дверей, кнопок выхода к новым сетевым контроллерам.

	3.  
	Подключение электропитания к новым сетевым контроллерам СКУД от существующих блоков питания системы СКУД и оборудования из таблицы 1. Проведение пусконаладочных работ.

	4. 
	Исполнительная документация.

	5.  
	Инструктаж персонала Заказчика.

	6.
	Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами. 

Послегарантийное обслуживание.


                                                                                                                                                     таблица 1

Перечень оборудования:

	№

п/п
	Наименование 
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Сетевой контроллер 


	Назначение: для управления доступом через точки доступа путем считывания кодов, проверки прав и ограничений доступа;

Количество внешних считывателей электронных идентификаторов (ЭИ): 2;

Интерфейс подключаемых считывателей: Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II; 

Управление светодиодами считывателя: двумя светодиодами (зеленым и красным). Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА;

Управление звуковым сигнализатором считывателя: есть, сигнал управления "+5В КМОП";

Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт): 32 768;

Количество уровней доступа: 100;

Количество окон времени (временных графиков): 100; 

Количество выходов (электромагнитные реле): 2;

Максимальный коммутируемый ток: 7А;

Максимальное коммутируемое напряжение: 30 В;

Питание прибора: от внешнего источника постоянного тока;

Напряжение питания: 10,2 ÷ 15,0 В постоянного тока;

Потребляемый ток: не более 120 мА;

Готовность к работе после включения питания: не более 5 с;

Энергонезависимый буфер событий
: 32 768;

Количество радиальных неадресных шлейфов охранной сигнализации (ШС): 2 (4 при использовании цепей датчиков открывания двери в качестве ШС);

Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления: 1 кОм;

Неадресные охранные извещатели с релейным выходом: без ограничений;

Датчик вскрытия корпуса: микроконтакт;

Тип монтажа: настенный навесной или на DIN-рейку;

Степень защиты корпуса: IP30.
	шт.


	35




Необходимые расходные и крепежные материалы, а также перчатки, буры, изолента, соединители, саморезы, коммутационные коробки и т.д. включены в стоимость Контракта.

