Техническое задание
Комплексный ремонт циркуляционных насосов в котельной 
ФКУ «Костромская ПБСТИН» Минздрава России.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	 Предмет закупки:
	Комплексный ремонт циркуляционного насоса Wilo 65/13 – 1 шт.

	2
	Место нахождение оборудования 
	Костромская область, Судиславский  район, п. Березовая роща,

Помещение газовой котельной.

	3
	Характеристики оборудования и неисправности
	Насос циркуляционный установлен в контуре циркуляции теплообменника, происходит заклинивание крыльчатки и срабатывание защиты по току.

	Тип насоса
	циркуляционный с мокрым ротором, фланцевый

	Тип присоединения 
	фланцевое, комбинированный фланец DN 65

	Максимальное рабочее давление Р
	10
	бар

	Расход Q max
	49,0
	м³/ч

	Напор H max
	13
	м

	Минимальная температура перекачиваемой жидкости Tmin
	-20
	°C

	Максимальная температура перекачиваемой жидкости Tmax
	120
	°C

	Максимальная  температура окружающей среды Tmax
	40
	°C

	Подключение к сети
	220/380
	Вольт

	Допуск на колебание напряжения
	+/- 10
	%

	Класс эффективности электродвигателя
	IE 3
	

	Номинальная мощность электродвигателя P2
	1,1 
	киловатт

	Номинальный ток IN
	1,74 / 2,10 / 2,93
	Ампер

	Номинальная частота вращения n
	2250 / 2550 / 2800 
	обороты/минуту

	Класс защиты электродвигателя
	IP55
	

	Корпус насоса
	Серый чугун
	

	Рабочее колесо
	полимер 
	

	Вал
	Нержавеющая сталь
	

	Патрубок на всасываемой стороне DNs
	DN 65
	

	Патрубок на напорной стороне DNd
	DN 65
	

	Монтажная длина l0
	340 мм
	

	4
	Требования к выполняемым работам
	- оборудование находится на действующей газовой котельной
-  выполнение квалифицированного осмотра с принятием решения о демонтаже и ремонте.

- демонтаж и полная разборка насоса  (снятие насоса с рабочего места, его полная разборка на составные части, очистка и детальный осмотр, точная диагностика неисправностей, выявление степени износа комплектующих и определение характера требуемых ремонтных воздействий). 
- ремонт крыльчатки, (диагностика состояния крыльчатки, ее очистка от отложений и коррозии. При наличии механических повреждений, деформаций или значительного износа проведение восстановительных работ или, замена крыльчатки на новую, соответствующую заводским спецификациям).
- Ремонт насоса (восстановление или замена изношенных или поврежденных узлов насоса, включая подшипниковые узлы, уплотнения вала, сальниковые уплотнения, проверку и ремонт корпуса насоса, восстановление герметичности и обеспечение плавности хода всех движущихся частей). 


	5
	Срок выполнения работ
	В течение 2 календарных дней с момента заключения Контракта.


	Заместитель  главного  врача
по хозяйственным вопросам
	
	А.В. Комаров


