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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку систем кондиционирования с монтажом

ИКЗ 261526000270752600100100370000000244

1. Наименование закупки: Поставка систем кондиционирования с монтажом

2. Требования, устанавливаемые к товару, количество поставляемого товара.
 Поставщиком должна быть осуществлена поставка Товара в соответствии с нижеприведенными характеристиками, значениями и количеством поставляемых товаров:
	№
	Описание, характеристики.
	Ед.изм.
	Значение характеристики


	1
	Внешний блок 
	Шт.
	2

	2
	Кассетный блок с декоративной панелью белого цвета "Royal Clima" CO-4C 36HNXA/CO-E36HNX/pan8D2 (10,55 кВт) 
	Шт.
	2

	3
	Дополнительное оборудование в количестве и объеме необходимом для проведения монтажных работ (трубопровод, шланг дренажный, изоляция, силовой кабель, шланг гофрированный, рабочие жидкости, газы. Гильза компенсационная для прохождения сквозь стену, монтажная пена для заполнения пустот, герметик для наружных работ по герметизации  отверстий. Кабель канал для укладки монтажных трубопроводов (размер кабель канала определяет заказчик), электрических кабелей длиной от наружной стены до внутреннего блока кондиционера.
	наличие
	да

	4
	Дополнительные функции , фильтры, иные расходные материалы и оборудование предусмотренные производителем для поставляемой модели.
	наличие
	В соответствии с паспортом изделия

	5
	Прокладка силового кабеля 5*2,5
	М.п.
	50

	6
	Трасса
	М. П
	До 10

	7
	Гарантия
	Мес.
	36

	8
	Автомат защиты
	Шт.
	2

	9
	Спецтехника для высотных работ
	час
	8



3. Общие технические данные здания и мест установки для планирования монтажных работ:  
 3.1. Монтаж кондиционеров  осуществляется в учебном корпусе №5 каб. №202 на 2 этаже здания с возможностью монтажа с мостков, стремянок или через оконный проем, при необходимости с привлечением спецтехники.  Здание железобетонное толщиной до 500мм. Длина трассы между внутренним и наружным блоком составляет не более 10м. При монтаже необходимо согласовать место установки как наружного, так и внутреннего блоков каждого кондиционера. Наружный блок не должен выступать выше отлива окна. Внутренняя отделка всех помещений – штукатурка под покраску или обои под покраску.

4. Требования к качеству Товара: 

4.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (эксплуатации), 
не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей и т.д.
4.2. Товар должен быть пригоден для его использования по назначению и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемых к поставке товаров. Товар поставляется со всеми материалами и комплектующими, необходимыми для его установки и нормального функционирования.
4.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого товара на территории РФ, и полностью соответствовать описанию. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам,  техническим регламентам, санитарным нормам, в том числе ГОСТу IEC 60335-2-40-2020 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям» и ГОСТу Р 55012-2012 «Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения», Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №768, Приказу Минэкономразвития России от 22.03.2021 №131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации    от 31 декабря 2009 г. №1221», Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 № 1222 «О видах  и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортёрами класса энергетической эффективности товара»,  а также "СНиПу 23-03-2003 Защита от шума". 
4.4. Поставляемый Товар должен соответствовать своим техническим характеристикам, требованиям к безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья.

5. Место, порядок и условия поставки Товара:

5.1. Обязательства по поставке товара включают в себя передачу товара Заказчику, установку и настройку поставленного товара, проверку его работы в тестовом режиме, вывоз мусора, образующегося при монтаже оборудования.
5.2. Поставка и установка товара осуществляется по адресу: ул. Гоголя, д.1. Поставка Товара, в т.ч. доставка, погрузочно-разгрузочные работы, установка и настройка, осуществляются силами и средствами Поставщика и за его счёт.
5.3.Используемое при установке кондиционеров оборудование, материалы предоставляются Поставщиком и входят в цену Контракта. Коммуникации необходимо скрыть посредством кабель-канала. Место прокладки коммуникаций согласовывается с Заказчиком. Отвод конденсата – на улицу.
5.4. Поставщик не менее чем за 2 рабочих дня согласовывает с Заказчиком дату и время поставки, установки и настройки кондиционеров. Без подтверждения Заказчиком готовности принять Товар его отгрузка не производится.
5.5. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности, предусмотренным "ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки", принятому Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 (в ред. от 20.01.2020).
5.6.Поставщик одновременно с передачей Товара обязан передать Заказчику относящиеся к нему документы: технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, в том числе с описанием на русском языке, документы, подтверждающие гарантию производителя и т.п.
5.7. Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки и обязуется заменить Товар, повреждённый во время транспортировки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.
5.8. Поставка Товара в помещениях Заказчика должна проводиться в течение рабочего дня (понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00) (обед с 12.00 до 12.50).
Установка Товара в помещениях Заказчика должна проводиться после завершения рабочего дня в рабочие дни понедельник-четверг.
5.9. При установке Товара не должны создаваться препятствия и неудобства в работе сотрудников Заказчика, а также угроза их жизни и здоровью, а также угроза возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.
5.10. Установка кондиционеров должна выполняться в соответствии с эксплуатационно-технической документацией завода-изготовителя Товара, указанными в паспорте и иной технической документации, прилагаемой к Товару, а также ГОСТом 34058-2021 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка, техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ", «СНиПом 41-01-2003. Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
5.11. Все материалы и комплектующие, а также иные расходные материалы, необходимые для надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по установке кондиционеров, включая соответствующий крепёж (анкерные болты, болты с гайкой, шайбы металлические, саморезы, дюбель-гвозди, соединительные розетки и т.д.), представляются Поставщиком и входят в цену Контракта. При установке, Поставщику необходимо предусмотреть и обеспечить наличие кронштейнов, крепления кондиционеров, теплоизоляции трубопроводов и низкотемпературных комплектов, которые необходимы для монтажа и нормальной эксплуатации кондиционеров, при этом это входит в стоимость Товара.
5.12. Поставщик должен согласовать с Заказчиком место расположения кондиционеров,              их внутренних и (или) наружных блоков в помещении, осуществить установку  кондиционеров,   их внутренних и (или) наружных блоков в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Длина трассы между внутренним и наружным блоком составляет не более 10м.  Наружная стена – бетон толщиной до 600мм.
5.13. При установке кондиционеров не должны нарушаться целостность конструктивных элементов, а также допускаться повреждение или порча находящихся в помещении инженерных сетей и коммуникаций, электропроводки, электроприборов, мебели, санитарно-технического оборудования, остекления и другого имущества Заказчика. При прокладке кабельных и фреоновых коммуникаций должны в максимальной степени использоваться существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку: за навесным потолком системы Armstrong в гофре или по стене в кабель-канале, вместимость которого позволяет уложить все коммуникации в один кабель-канал. Если в ходе исполнения Контракта Поставщиком будет повреждена отделка фасадов и/или отделочных материалов фасадов, потолков, стен, напольных покрытий, кроме того, если будут повреждены какие либо инженерные или иные коммуникации (либо другие материальные ценности) Заказчика, Поставщик устраняет данные недостатки (повреждения) в течение пяти рабочих дней с момента составления дефектной ведомости за свой счет, без увеличения цены Контракта.
5.14. При установке внешних блоков кондиционеров должны соблюдаться Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н. Обеспечение безопасных условий и охраны труда при работе на высоте при привлечении промышленных альпинистов, прошедших специальное обучение, подготовку и имеющих специальное оборудование, возлагается на Поставщика. 
5.15. По окончании установки и настройки работоспособность Товара должна быть проверена       в присутствии Заказчика.
5.16. Сбор и вывоз отходов, строительного мусора, образовавшегося в процессе выполнения Поставщиком работ по Контракту, производится силами и за счёт Поставщика. 
Предоставление механизмов и иных средств для осуществления монтажных работ обеспечивается Поставщиком и входит в стоимость цены Контракта.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара: 

6.1. Срок предоставления гарантии качества на Товар, оказание услуг по установке и настройке работоспособности Товара составляет не менее 36 месяцев с момента подписания документа о приёмке Товара Заказчиком. Гарантия предоставляется на весь объем Товара и оказание услуг в соответствии с условиями Контракта.
6.2. Поставщик предоставляет гарантии производителя Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.
6.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с данными гарантийными обязательствами путем направления Поставщику уведомления. После получения такого уведомления Поставщик в срок, указанный в уведомлении проводит замену бракованного Товара или его части без расходов со стороны заказчика.
6.4. Результатом оказания услуг является штатная работа поставленного Товара.

7.     Порядок расчетов:

7.1.  Оплата за поставленный Товар производится на основании надлежаще оформленных счета, счет-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС), товарной накладной или УПД (2 экземпляра) путем перечисления денежных средств на счет Поставщика не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания акта приема товаров Заказчиком. 
7.2. Все расчеты производятся в рублях Российской Федерации за счет средств бюджетного учреждения.
7.3. Оплата производится в безналичном порядке.
7.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, если изменение Цены договора производится в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с условиями договора. При заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ННГАСУ.

8. Расторжение договора:

8.1. [bookmark: _ref_1-cf25f2fe01a344][bookmark: _GoBack]Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, в одностороннем порядке или по решению суда.
