Техническое задание

1.Наименование объекта закупки: Оказание услуг по охране от пожаров объектов Брянской таможни для обеспечения государственных нужд (лабораторные испытания качества противопожарной пропитки деревянных конструкций). 

2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.
3. Получатель услуг – Брянская таможня, расположена по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Крахмалева, д.41. 

4. Услуги – охрана от пожаров объектов Брянской таможни для обеспечения государственных нужд (лабораторные испытания качества противопожарной пропитки деревянных конструкций) определенным настоящим Техническим заданием. 

5. Место оказания услуг - Объекты Брянской таможни, расположенные по следующим адресам: 

1) Служебно-производственное здание таможни по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, 41 

2) Володарский таможенный пост по адресу г. Брянск, ул. Речная, 2-А; 

6. Срок оказания услуг : с 01.03.2027 по 31.03 2027 года. 

7. Количество услуг: в соответствии с Перечнем объектов, на которых необходимо оказание услуг (Таблица №1) 

                               Перечень объектов, на которых необходимо оказание услуг












Таблица №1
	№п/п
	Адрес объекта
	Характеристики  объекта испытания

	1.
	Стрелковый тир служебно-производственного здания  таможни по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д.41
	Стрелковый тир

Площадь 1100 м.кв.

	2.
	Володарский таможенный пост по адресу: г. Брянск, ул. Речная, 2-А
	Деревянные конструкции  чердачного помещения

Площадь 1230 м.кв.


8. Условия оказания услуг:
8.1. На основании пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Брянской таможне необходимо оказание услуг по проведению лабораторных испытаний качества противопожарной пропитки деревянных конструкций зданий (таблица №1 Технического задания) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».
В случае, если в период действия контракта какие-либо нормативные акты, поименованные в настоящем Техническом задании, будут отменены, Исполнителю надлежит руководствоваться нормативными актами, принятыми взамен отмененных, либо иными актами законодательства РФ, регламентирующими оказание услуг, являющегося объектом данной закупки.

8.1.1. Контроль качества выполняемых огнезащитных работ включает:


а) проверку состояния огнезащищенной поверхности (наличие дефектов и повреждений, не допускаемых требованиями ТД);


б) проверку соблюдения технологии нанесения;


в) качественную оценку огнезащитной обработки с использованием малогаббаритного переносного прибора;


г) проверку соблюдения иных требований, предусмотренных ТД.

Контроль качества огнезащитной обработки древесины, защищенной способом глубокой пропитки, проводится по контрольному методу определения огнезащитной эффективности на образцах, пропитанных одновременно с партией древесины, и по количеству поглощенного ОС (антипирена) в единице объема древесины А, кг/м³, определяемого по формуле: А=K/V, где К — масса поглощенного ОС (антипирена), кг V — объем пропитываемого материала из древесины, м³.
8.1.2. Метод контроля качества огнезащитной обработки.

Перед отбором образцов проводится осмотр обработанных ОС материалов и конструкций с целью определения соответствия внешнего вида требованиям ТД.

Отбор образцов проводится в местах, преимущественно равномерно расположенных по площади объекта огнезащиты, с различных типов конструкций (стропила, обрешетка и др.), а также в местах, качество обработки которых вызывает сомнения.

Образец должен представлять собой поверхностный слой огнезащищенной древесины
(стружку) длиной от 50 до 60 мм, шириной от 25 до 35 мм, толщиной от 1,5 до 2,5 мм. 
В случае отклонения размеров снятой стружки от требуемых допускается доведение размеров до получения требуемой толщины путем стачивания части образца со стороны, не подвергавшейся огнезащитной обработке, а также обрезание кромок для придания образцу прямоугольной формы. Количество отобранных образцов должно составлять не менее четырех с каждых 1000 м² огнезащищенной поверхности объекта (здания) или со всего объекта, если площадь обработки меньше 1000 м².
8.2. Результаты испытаний должны быть занесены в протокол испытаний, который должен содержать следующие сведения:

- дата проведения испытания;

- наименование и адрес Заказчика

- основание для проведения испытаний;

- наименование и адрес объекта контроля;

- наименование организации, проводившей огнезащитную обработку, ее адрес и номер лицензии;

- наименование (марка) применяемого для огнезащитной обработки состава ТД;

- вид и состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов), площадь обработки, условия эксплуатации

- место отбора каждого образца

- наименование испытательной лаборатории.
8.2.1.Результат оказания услуг оформляется в виде акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. 
8.3. Исполнитель обязуется соблюдать требования режимности на объекте, установленные действующим законодательством РФ и вневедомственными нормативными актами.

Заявку на оформление пропусков на работников (с указанием полных паспортных данных) и транспортные средства подавать Получателю услуг заранее, не позднее двух дней до начала оказания услуг. К заявке приложить копии паспортов иностранных граждан и разрешений на трудовую деятельность. Персонал исполнителя должен иметь российское гражданство или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования законодательства РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т.д.). 

8.4. Во время оказания услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды. 
9.  При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10. Ответственный за исполнение и сопровождения контракта – начальник отделения охраны труда, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Корягина Галина Ивановна, +7 (4832) 67 07 03.

11. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов № 144н от 30.09.2024  предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ отдельным файлом).

12. Неотъемлемой частью Технического задания  является Акт сдачи-приемки Товара (рекомендуемая форма) (отдельным файлом)– Приложение № 2.
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