Техническое задание на поставку источника бесперебойного питания
Объект закупки: источник бесперебойного питания
Количество: 1 шт.
Сроки поставки: 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

1. Требования к техническим и функциональным характеристикам
	Параметр
	Значение/требование

	Модель
	Ippon Innova RT II 3000 (артикул/код 1398366) либо эквивалент с полным соответствием характеристикам

	Тип ИБП
	Онлайн (двойного преобразования), с чистой синусоидой на выходе

	Полная выходная мощность
	не менее 3000 ВА

	Активная выходная мощность
	не менее 3000 Вт

	Номинальное выходное напряжение
	220/230/240 В (автовыбор или настраиваемое)

	Стабильность выходного напряжения
	±1%

	Частота выходного напряжения
	50/60 Гц, стабильность ±0,1 Гц

	Время переключения на батареи
	0 мс (за счёт топологии онлайн)

	Диапазон входного напряжения без перехода на батареи
	не менее 110–300 В

	КПД в линейном режиме
	не менее 93%

	Форма выходного напряжения
	чистая синусоида

	Выходные разъёмы
	не менее 8×IEC 320 C13 и 1×IEC 320 C19

	Интерфейсы управления и мониторинга
	USB, RS‑232, , Ethernet (SNMP/Web)

	Дисплей
	матричный ЖК‑дисплей с отображением параметров и событий

	Возможность расширения времени автономной работы
	поддержка подключения внешних батарейных модулей (опционально)

	Режим ECO
	наличие

	Уровень шума
	не более 50 дБ на расстоянии 1 м

	Степень защиты корпуса
	не ниже IP20

	Условия эксплуатации
	температура 0–40 °C, влажность до 95% без конденсата

	Габариты (ориентир)
	не более 438×445×85,5 мм (2U)

	Масса
	не более 31 кг



2. Требования к комплектации
В поставку должны входить:
· ИБП в заводской упаковке;
· комплект кабелей питания (входной и выходные);
· кабель USB/RS‑232 для мониторинга;
· крепёжные элементы для установки в 19″ стойку (рельсы/кронштейны);
· руководство пользователя и паспорт изделия на русском языке;
· сертификат соответствия и/или декларация о соответствии требованиям ЕАЭС;
· гарантийный талон.

3. Требования к качеству, безопасности и сертификации
· Соответствие требованиям ТР ЕАЭС 004/2011 (о безопасности низковольтного оборудования) и ТР ЕАЭС 020/2011 (электромагнитная совместимость).
· Наличие действующей декларации/сертификата соответствия ЕАЭС.
· Отсутствие в составе опасных веществ, превышающих нормы RoHS.
· Соответствие ГОСТ IEC 62040‑1 и ГОСТ 32133.2.
· Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленный

4. Требования к гарантии и обслуживанию
· Гарантийный срок — не менее 24 месяцев с даты подписания акта приёма‑передачи.
· Гарантия распространяется на изделие и встроенные аккумуляторные батареи.
· Поставщик обязан обеспечить гарантийное обслуживание на территории заказчика либо в авторизованном сервисном центре в регионе заказчика.
· Срок реагирования на обращение при гарантийном случае — не более 2 рабочих дней; срок устранения неисправности — не более 5 рабочих дней либо предоставление подменного оборудования на время ремонта.

5. Требования к поставке
· Место поставки: г. Рязань ул соборная д. 22а.
· Срок поставки: не более 10 рабочих дней с даты заключения контракта.
· Упаковка: заводская, обеспечивающая сохранность при транспортировке и хранении.
· Доставка до заказчика осуществляется за счёт поставщика

