Государственный контракт №

г. Воронеж							«        »                   2026 г.

_________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________., действующего на основании ___________, с одной стороны, и Федеральное казенное учреждение «Областная туберкулезная больница №1  Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области» (ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Воронежской области), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице  начальника учреждения  Мезина С.В., действующего на основании Устава, в соответствии с п.4 ч.1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы  по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, техническому обслуживанию КИПиА согласно Приложению № 1,4 («Задание на выполнение работ»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.
1.2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Федерального закон №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и иных нормативных документов, устанавливающих правила, связанные с оказываемыми по Контракту работами.
1.3. Гарантийный срок, установленный на результат выполненных работ, указан в Приложении № 1,4 («Задание на выполнение работ»).
1.4. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям  Контракта результат выполненных работ принят или должен быть принят Заказчиком, если иной момент не установлен законом.
Гарантийный срок продлевается на весь период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом выполненной работы из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии, что Исполнитель был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный Контрактом.
1.5. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Исполнителем в пятидневный срок с момента получения этого требования.
Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Исполнителем работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Исполнителя возмещения расходов на их устранение.
Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих их документов Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненной работы в  десятидневный срок с момента представления подтверждающих документов.
1.6. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Контрактом срок либо являются существенными и неустранимыми Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
1.7. Срок выполнения работ с даты подписания государственного контракта по 31.12.2026г.

2. Цена контракта и порядок оплаты
2.1. Цена контракта составляет __________________ копеек. НДС не облагается/с учетом НДС___%.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, не подлежит изменению за исключением случаев предусмотренных разделом 5 настоящего Контракта.
2.2. Заказчик обязуется оплатить выполненную работу в течение 7-ми дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и получения платежных документов в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. В случае представления Исполнителем неправильно оформленных документов на оплату, срок оплаты продляется на срок их переоформления. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета заказчика, указанного в настоящем контракте.

3. Приемка выполненных работ
3.1. Заказчик обязан провести экспертизу (проверку на соответствие требованиям контракта качества выполненных работ) с участием Исполнителя, осмотреть и принять выполненные работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в услуге немедленно заявить об этом Исполнителю.
В случае установления факта несоответствия качества выполненных работ требованиям Контракта, Исполнитель обязан возместить расходы, связанные с проведением экспертизы (проверки, исследования) определения качества выполненных работ.
В случае несогласия Исполнителя с результатом экспертизы (проверки, исследования) определения качества работ, проведенной Заказчиком, дополнительные экспертизы (проверки, исследования) работ проводятся за счет Исполнителя, в независимой экспертной организации, отобранной Заказчиком.  
3.2. Заказчик обязуется осуществить с участием Исполнителя приемку результата выполненных работ (осмотр, проверку и принятие) в течение   десяти дней после получения извещения от Исполнителя о готовности результата выполненных работ к сдаче.
3.3. Исполнитель обязуется немедленно письменно известить Заказчика о готовности результата работ к сдаче.
3.4. Приемка выполненных работ осуществляется в месте нахождения заказчика по адресу: г. Воронеж, ул. Пирогова 8А.
3.5. Результат выполненных работ считается принятым с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.
3.6. Исполнитель обязан передать  Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ.
3.7. При обнаружении в ходе приемки недостатков результата работ составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны  перечень выявленных недостатков и сроки их устранения, при этом акт приемки выполненных работ  не  подписывается до момента устранения недостатков.
3.8. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате выполненных работ должно быть направлено Исполнителю не позднее пяти дней с момента их обнаружения.
3.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до момента его приемки Заказчиком несет Исполнитель.

4. Ответственность сторон
4.1. За качество выполненных работ Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае неоплаты выполненных работ надлежащего качества Государственным заказчиком,   предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000,00 (одна тысяча рублей) 00коп.
4.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, согласно постановления правительства РФ от 30.08.2017 №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 10% от суммы контракта, что составляет _____ (_____________)  копеек.
4.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать сумму контракта.
4.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
4.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.8. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.
4.9. Исполнитель не несет ответственности за:
4.10.  Несанкционированное проникновение на объект посторонних лиц;
4.11. Нарушение газоснабжения на объекте, причиной которых является невыполнение Заказчиком обязанностей, определенных настоящим договором и другими форс-мажорными обстоятельствами.
4.12. Заказчик несет ответственность за:
4.13. Санитарно-гигиеническое состояние помещения котельной;
4.14. Ежемесячное снятие показаний приборов учета газа, электроэнергии, воды и расчета за них с поставщиками;
4.15. Заказчик не несет ответственности за:
4.16. Нарушение газоснабжения на объекте, причиной которых является невыполнение Исполнителем обязанностей, определенных настоящим договором и другими форс-мажорными обстоятельствами.

5. Изменение и расторжение контракта
5.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
5.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта.
5.1.2.	Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемых работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема выполняемых работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены работы. Цена единицы дополнительно выполняемой работы или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного контрактом объема выполняемых работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренный в контракте объем работ.
  5.2.Расторжение Контракта допускается в соответствии со статьей 95 Федерального закона РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от его  исполнения в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с настоящим разделом.
5.3. Расторжение Контракта влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, которые имели место до дня его расторжения.
  5.4. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне, с указанием причин.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное  или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможное исполнение обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
6.3. При прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту.
Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.
6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
6.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжали действовать более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контрактов и достижения соответствующей договоренности.

7. Прочие условия
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
7.2. При исполнении Контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
7.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с обязательным последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу  в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.
7.4. Стороны обязаны немедленно информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов.
7.5. Приложения к контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Задание на выполнение работ;
Приложение №2 – Перечень обслуживаемого газового оборудования;
Приложение №3 – Описание балансовой принадлежности.
Приложение №4 – техническое обслуживание КИПиА
Приложение №5 – Перечень обслуживаемого оборудования КИПиА
8. Срок действия контракта и порядок разрешения споров
8.1.	Настоящий контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 25.12.2026 г. включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.
8.2.  Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Воронежской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме. Срок предъявления претензии 30 дней с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.
8.3.Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон
	
«Заказчик»:
ИНН 3665013990 КПП 366501001
Место нахождения:
394038, г. Воронеж, ул. Пирогова 8а
Почтовый адрес:
394038, г. Воронеж, ул. Пирогова 8а
Банковские реквизиты:
ИНН 3665013990 КПП 366501001
л/с 03311360490 в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области
казначейский счет 03211643000000013228;
ЕКС 40102810745370000024;
БИК 012202102;
Наименование Банка: ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, 
г. Нижний Новгород
_________________ Мезин С.В.

«____»  _________2026 г.

	
«Исполнитель»:















____________________

«____»  _________2026 г.




Приложение № 1
к Контракту № _______от «___» ______ 2026 г.
	Наименование работ
	Стоимость, руб.

	I  Внутренние газопроводы  и газовое оборудование  котельной

	Техническое обслуживание и текущий ремонт
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4квартал

	1.1.Внешний осмотр, проверка герметичности всех соединений внутренних газопроводов, газового оборудования, приборов, сигнализаторов загазованности, арматуры,  предохранительных клапанов, сигнализаторов загазованности, счетчиков. Устранение утечек газа. Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительных, предохранительно-запорных устройств и приборов автоматики регулирования и безопасности. Проверка перепада давления газа на фильтре, чистка фильтра (при перепаде более 0,1 атм). Устранение всех замечаний по работе автоматики и газового оборудования, отмеченных в эксплуатационном журнале.
1.2.Разборка предохранительных клапанов  с очисткой их от коррозии и загрязнений, проверкой плотности прилегания клапанов к седлу, состояние мембран, смазка трущихся частей. Разборка, смазка, перенабивка сальников, проверка хода и герметичности закрытия  запорной арматуры. Проверка сигнализатора загазованности контрольными смесями на срабатывание. Контрольная опрессовка внутренних газопроводов котельной. Настройка параметров автоматики безопасности, регулирования и сигнализации. Ревизия блоков автоматики регулирования, безопасности и сигнализации.
	
	
	
	

	II  Газовое оборудование ГРУ

	Осмотр, техническое обслуживание и текущий ремонт

	2.1.Проверка по приборам давления газа до и после регулятора. Поиск учтечки газа. Контроль за надежностью сцепления рычагов ПЗК. Проверка исправности технологического оборудования и чистоты фильтра. Проверка параметров настройки запорных и сбросных клапанов. Снятие показаний измерительных приборов.
2.2.Объем  работ, производимый при техническом осмотре.  Проверка хода и герметичности запорной арматуры и предохранительных клапанов. Проверка плотности всех соединений и арматуры, осмотр фильтра, устранение выявленных утечек газа.  Определение плотности и чувствительности мембран регуляторов давления и управления.  Продувка импульсных трубок к контрольно-измерительным  приборам ПЗК и регуляторам давления. Смазка трущихся частей и перенабивка сальников. Проверка исправности контактов соединительных проводников контуров заземления, перемычек.
2.3. Проверка плотности закрытия задвижек и прилегания клапанов регулятора, ПЗК, ПСК к седлам. Разборка регуляторов давления, предохранительных и сбросных клапанов с очисткой их от коррозии, проверкой плотности мембран, смазкой трущихся частей, удалением загрязнений, заменой изношенных деталей. Разборка фильтра с очисткой кассеты. Проверка надежности крепления конструкционных узлов, не поддающейся разборке. Проверка исправности контактов соединительных проводников контуров заземления, перемычек. Разборка  запорной арматуры, не обеспечивающей плотности закрытия
	
	
	
	

	III.  Наружный газопровод и запорная арматура

	3.1.Обход – осмотр газопровода  высокого давления.
3.2. Очистка от грязи и ржавчины. Внешний осмотр для выявления перекосов, трещин, коррозии и др. дефектов. Проверка герметичности сварных, резьбовых, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений. Подтягивание болтов или смена прокладок. Добавление уплотнительной смазки в краны. Смена сальниковой набивки, в сальниках задвижек. Разгон червяка у задвижек и его смазка.
	
	
	
	

	IV. Аварийное обслуживание

	4.1.Аварийное обслуживание
	Круглосуточно по заявкам

	Стоимость обслуживания:
	
	
	
	


 

Задание на выполнение работ

Всего работ  по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования на сумму:  _________ с учетом НДС____%, НДС не облагается.
Гарантийный срок не менее 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.





	
«Заказчик»:
ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Воронежской области


_________________ Мезин С.В.

«____»  _________2026 г.

	
«Исполнитель»:



____________________

«____»  _________2026 г.

























Приложение № 2
к Контракту № _______от «___» ______ 2026 г.


Перечень обслуживаемого газового оборудования
котельной по адресу: г. Воронеж, ул. Пирогова, 8А

	№ п/п
	Перечень оборудования
	Тип, марка
	Кол-во
	Примечание

	1
	Котел
	КСВа-1,0
	3
	Горелка блочная газовая ГБ-1,2МВт.

	2
	Газовое оборудование
	ГРУ
	1
	

	3
	Счетчик газа
	TRZ G 100
	1
	





       Перечень обслуживаемого наружного газопровода
 по адресу: г. Воронеж, ул. Пирогова, 8А

	№ п/п
	Перечень газопроводов
	Ед. измерения
	Кол-во
	Примечание

	1
	наружный газопровод среднего давления подземный ф57
	п.м.
	100,19
	

	2
	наружный газопровод среднего давления надземный ф57
	п.м.
	27,5
	

	3
	запорная арматура на наружном газопроводе среднего давления 
	шт.
	1
	








	
«Заказчик»:
ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Воронежской области


_________________ Мезин С.В.

«____»  _________2026 г.

	
«Исполнитель»:



____________________

«____»  _________2026 г.












Приложение № 3
к Контракту № _______от «___» ______ 2026 г.

г. Воронеж, ул. Пирогова 8А.


Уз-1

ГРУ


Место врезки


Котельная

Уз-3







           Склад


Уз-2



           Склад





Описание балансовой принадлежности и границы
обслуживания газопроводов

Границей разделения эксплуатационной ответственности сторон является Уз.-2 (задвижка).
Участок газопровода среднего давления от Уз.-1 (место врезки) до Уз.-2, включая задвижку, находится на балансе филиала ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г.Воронеж  и обслуживается его газовой службой.
Участок газопровода среднего давления от  Уз.–2 до ввода в котельную с ГРУ Уз.-3 (включая кран), а также внутренние    газопроводы    и    газовое    оборудование  котельной с ГРУ находятся на балансе ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Воронежской области                           и обслуживаются газовой службой ______________ согласно государственного контракта. 	


	
«Заказчик»:
ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Воронежской области


_________________ Мезин С.В.

«____»  _________2026 г.

	
«Исполнитель»:




____________________

«____»  _________2026 г.







                                                                        	
                                                                                                                              Приложение № 4
к Контракту № _______от «___» ______ 2026 г.

[bookmark: _GoBack]
Техническое обслуживание КИПиА
Техническое обслуживание КИПиА проводится не реже одного раза в месяц.
ТО включает следующие виды работ:
1.Технический осмотр (внешний осмотр, очистка от пыли и остатков технологических продуктов, осмотр, очистка и поджатие клемм, ревизия кинематики и ее смазка, проверка плотности подсоединения трубных линий и исправности устройств дистанционной передачи данных, сохранности труб);
2.Проверку работоспособности, проверку по контрольным точкам (установки на «ноль»), выявление и устранение мелких дефектов, возникших в процессе эксплуатации;
3.Проверку работы средств автоматизации в том случае, если обнаружено несоответствие в ходе технологического режима и показаниях средств измерения;
4.Промывку измерительных камер, исправление уплотнений и крепежа, проверку отборных устройств давления, расхода, сушку элементов средств измерения и автоматизации и зачистку контактов;
5.Снятие средств измерения и автоматизации для ремонта и своевременное представление их на проверку;
6.Проверку источников питания, показывающих и регистрирующих узлов средств измерения для анализа состава и свойств веществ и материалов;
7.Чистку, смазку и проверку реле, датчиков, исполнительных механизмов, регуляторов всех систем и назначений, проверку на плотность и герметичность импульсных и соединительных линий, замену неисправных отдельных элементов и узлов, опробование их в работе;
8.Проверку наличия питания (электрического, пневматического и др.), его качественных параметров в схемах управления, сигнализации, блокировки и защиты, опробование звуковой и световой сигнализации;
9.Проверку срабатывания схем и правильность заданий установок на их срабатывание и другие проверки, связанные с особенностями конкретны» схем;
10.Осмотр щитов автоматизации, блокировочных устройств, средств сигнализации и защиты.
11. Снятие и установка, юстировка  КИПиА (датчиков, манометров, корректоров относящихся к коммерческому учету. Согласно приложения №5)  для проведения ежегодной поверки контрольно-измерительных приборов и автоматики в центре стандартизации и метрологии ( по заявке заказчика)
Задание на выполнение работ

Всего работ  по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования на сумму:  _________ с учетом НДС____%, НДС не облагается.
Гарантийный срок не менее 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.


	
«Заказчик»:
ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Воронежской области

_________________ Мезин С.В.

«____»  _________2026 г.
	
«Исполнитель»:



____________________

«____»  _________2026 г.



Приложение № 5
к Контракту № _______от «___» ______ 2026 г.


Перечень обслуживаемого оборудования КИПиА


	Вид ПУ
	Наименование
	Количество 

	Счетчик газа
	TRZ G100
	1

	Корректор
	СПГ 761
	1

	Датчик давления
	МИДА-ДИ-13П
	1

	Термометр
	ТПТ-15-2
	1

	Сигнализатор
	СГГ-6М
	1

	Сигнализатор
	СОУ-1
	1

	Измеритель-регулятор 
	ТРМ-1
	3

	Измеритель давления многофункциональный
	ПРОМА-ИДМ-ДИВ
	6

	Измеритель давления многофункциональный 
	ПРОМА-ИДМ-ДД
	1

	Манометр показывающий
	ТМ 100
	9

	Манометр показывающий
	ТМ 5
	5

	Манометр показывающий
	ТМ 6
	1

	Манометр показывающий 
	ДМ02-160-1-М
	8

	Манометр показывающий
	ТМВ5
	1

	Манометр показывающий
	МП3-Уф
	1

	Тягонапорометр
	НМП-52-М1-У3
	1

	Тягонапорометр
	НМП-52-М2-У3
	6

	Тягонапорометр
	ТНМП-52-М1-У3
	1

	Тягонапорометр
	ТНМП-52-М2-У3
	2

	Манометр сигнализирующий
	ДМ2005СгУ2
	1

	Манометр сигнализирующий показывающий
	ДМ2010СГУ2
	3



	
«Заказчик»:
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