
Приложение № 1

Описание объекта закупки (Техническое задание)

1. Наименование предмета закупки: Промывка, опрессовка системы отопления.
2. Адрес выполнения работ: 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, д. 8 (Шадринское обособленное подразделение Курганского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба»)
3. Срок выполнения услуг – в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта
4. Код по ОКПД2: 43.22.12.120: - Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением
5. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, объем выполняемых работ:
	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования

	1.
	Промывка, опрессовка системы отопления  (ТЭУ: трубопроводы системы отопления, тепловой сети, индивидуального теплового пункта и теплообменных аппаратов) здания  Шадринского обособленного подразделения Курганского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба»




6. Требования к выполняемым работам:
- гидравлические испытания и гидропневматическая промывка ТЭУ проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона;
- перед началом работ Исполнитель проводит обязательное обследование систем ТЭУ;
   - системы ТЭУ промываются гидропневматическим способом водо-воздушной смесью объемом не меньше, чем 3-5 - кратный расчетный расход теплоносителя, до полного осветления воды;
- системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения не обнаружены «потения» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;
  - Заказчик предоставляет исправную точку подключения электрооборудования к сети электропитания 220B и точку подключения технологического оборудования к действующей водопроводной сети.
  - работы выполняются в рабочие дни в условиях действующего учреждения, без существенных нарушений жизнедеятельности;
  - результаты гидравлических испытаний и гидропневматической промывки ТЭУ предъявляются Исполнителем членам комиссии (представители Заказчика и теплоснабжающей организации); 
 - устранение дефектов, выявленных при проведении гидравлических испытаний и допущенных не по вине Исполнителя, не входит в обязанности Исполнителя;
 - качество выполнения всех работ должно соответствовать нормам, действующим на территории РФ (СНиП, ГОСТ, Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»).
5.    Исполнитель обязан:
           5.1. Перед заключением договора предоставить Заказчику документацию, подтверждающую квалификацию исполнителей работ (протоколы проверки знаний правил БЭ ТЭУ на исполнителей и ответственного руководителя).
      5.2. По завершению выполнения работ Исполнитель обязан предоставлять Заказчику комплект документации, включая:
· акт гидравлических испытаний и акт гидропневматической промывки ТЭУ (по форме СНиП 3.05.03.-85);
· документ о приемке (акты выполненных работ), с приложением надлежащим образом оформленных документов.
       5.3. После устранения Заказчиком дефектов, выявленных гидравлическим испытанием, произвести повторно   гидравлические испытания ТЭУ, по заявке Заказчика;
6.     Требования к безопасности оказания услуг:
· Исполнитель обязан в ходе выполнения работ соблюдать необходимые требования техники безопасности и охраны окружающей среды, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
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