Приложение № 1

Описание объекта закупки (Техническое задание)

- Наименование предмета закупки: Промывка, опрессовка системы отопления.

- Адрес выполнения работ: 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, д. 8 (Шадринское обособленное подразделение Курганского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба»)

- Срок выполнения услуг – в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта

- Код по ОКПД2: 43.22.12.120: - Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением

- Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования |
| --- | --- |
| 1. | Промывка, опрессовка системы отопления (ТЭУ: трубопроводы системы отопления, тепловой сети, индивидуального теплового пункта и теплообменных аппаратов) здания Шадринского обособленного подразделения Курганского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» |

- Требования к выполняемым работам:

- - гидравлические испытания и гидропневматическая промывка ТЭУ проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона;

- - перед началом работ Исполнитель проводит обязательное обследование систем ТЭУ;

- - системы ТЭУ промываются гидропневматическим способом водо-воздушной смесью объемом не меньше, чем 3-5 - кратный расчетный расход теплоносителя, до полного осветления воды;

- - системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения не обнаружены «потения» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;

- Заказчик предоставляет исправную точку подключения электрооборудования к сети электропитания 220B и точку подключения технологического оборудования к действующей водопроводной сети.

- - работы выполняются в рабочие дни в условиях действующего учреждения, без существенных нарушений жизнедеятельности;

- - результаты гидравлических испытаний и гидропневматической промывки ТЭУ предъявляются Исполнителем членам комиссии (представители Заказчика и теплоснабжающей организации);

- - устранение дефектов, выявленных при проведении гидравлических испытаний и допущенных не по вине Исполнителя, не входит в обязанности Исполнителя;

- - качество выполнения всех работ должно соответствовать нормам, действующим на территории РФ (СНиП, ГОСТ, Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»).

5.    Исполнитель обязан:

5.1. Перед заключением договора предоставить Заказчику документацию, подтверждающую квалификацию исполнителей работ (протоколы проверки знаний правил БЭ ТЭУ на исполнителей и ответственного руководителя).

5.2. По завершению выполнения работ Исполнитель обязан предоставлять Заказчику комплект документации, включая:

- акт гидравлических испытаний и акт гидропневматической промывки ТЭУ (по форме СНиП 3.05.03.-85);

- документ о приемке (акты выполненных работ), с приложением надлежащим образом оформленных документов.

5.3. После устранения Заказчиком дефектов, выявленных гидравлическим испытанием, произвести повторно   гидравлические испытания ТЭУ, по заявке Заказчика;

6.     Требования к безопасности оказания услуг:

- Исполнитель обязан в ходе выполнения работ соблюдать необходимые требования техники безопасности и охраны окружающей среды, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

|  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |
| Директор филиала ____________________/Ловыгина Н.В./ М.п. | ________________________/________________/ М.п. |