ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по ремонту электропроводки в серверной административного здания
УФНС России по Сахалинской области

Наименование объекта: Cерверная административного здания УФНС России по Сахалинской области, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 14.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электрооборудования серверной, проверка отсутствия напряжения и подготовка рабочего места | компл. | 1 | Работы выполнять в согласованное технологическое окно |
| 2 | Ревизия существующей электропроводки, кабельных линий, контактных соединений, клемм, аппаратов защиты и управления | компл. | 1 | С выявлением повреждений, следов перегрева и ослабленных соединений |
| 3 | Протяжка контактных соединений в распределительном щитке | компл. | 1 | По результатам ревизии |
| 4 | Демонтаж неисправного контактора | шт. | 1 | С отключением и маркировкой проводников |
| 5 | Монтаж и подключение нового контактора | шт. | 1 | Характеристики не ниже характеристик существующего оборудования |
| 6 | Демонтаж существующего распределительного щитка | шт. | 1 | С сохранением и маркировкой подключаемых линий |
| 7 | Монтаж и закрепление нового распределительного щитка | шт. | 1 | С установкой DIN-реек, шин N и PE |
| 8 | Перемонтаж и подключение существующих кабельных линий в новом распределительном щитке | компл. | 1 | С оконцеванием и маркировкой проводников |
| 9 | Демонтаж существующего трехпозиционного контактора (переключающего аппарата) | шт. | 1 | Тип и схема подключения уточняются по месту |
| 10 | Монтаж и подключение нового трехпозиционного контактора (переключающего аппарата) | шт. | 1 | Параметры в соответствии с существующей схемой электроснабжения |
| 11 | Демонтаж существующего вводного трехполюсного автоматического выключателя | шт. | 1 | Номинал уточнить по результатам обследования |
| 12 | Монтаж и подключение нового вводного трехполюсного автоматического выключателя | шт. | 1 | Номинал и отключающая способность по расчетной нагрузке и существующей схеме |
| 13 | Проверка правильности подключения фазных, нулевых и защитных проводников | компл. | 1 | С проверкой чередования фаз |
| 14 | Маркировка автоматических выключателей, контакторов, кабельных линий и отходящих групп | компл. | 1 | Согласно назначению линий |
| 15 | Измерение сопротивления изоляции электропроводки | компл. | 1 | С оформлением протокола измерений |
| 16 | Проверка наличия цепи между заземленными электроустановками и элементами заземляющей системы | компл. | 1 | С оформлением протокола |
| 17 | Проверка срабатывания аппаратов защиты и работоспособности схемы управления | компл. | 1 | После завершения монтажных работ |
| 18 | Подача напряжения, проверка работы оборудования под нагрузкой и проведение пусконаладочных работ | компл. | 1 | В присутствии представителя заказчика |
| 19 | Оформление исполнительной документации и сдача выполненных работ заказчику | компл. | 1 | Исполнительная схема, протоколы и акты |
| 20 | Уборка места производства работ и вывоз демонтированного оборудования и отходов | компл. | 1 | По согласованию с заказчиком |

Требования к выполнению работ

Все работы выполнять квалифицированным электротехническим персоналом с соответствующей группой по электробезопасности.

Отключение электроснабжения серверной производить только по предварительному согласованию с представителем заказчика.

Работы не должны приводить к повреждению серверного, телекоммуникационного и иного оборудования.

Новые коммутационные аппараты должны соответствовать параметрам существующей электрической сети, расчетной нагрузке и схеме электроснабжения серверной.

Перед приобретением оборудования уточнить номинальное напряжение и ток, напряжение катушки управления, количество и тип контактов, отключающую способность, а также габаритные и установочные размеры.

После окончания работ провести электрические измерения и оформить соответствующие протоколы.

Окончательные характеристики оборудования и объемы сопутствующих материалов определить после обследования объекта и проверки существующей электрической схемы.

Примечание: расход кабеля, проводов, наконечников, клемм, шин, DIN-реек, крепежных изделий и других вспомогательных материалов уточняется по результатам обследования и фактических замеров на объекте. Наименование «трехпозиционный контактор» следует уточнить по маркировке существующего аппарата и электрической схеме.

Требования к материалам:

- Контактор, трехполюсной автомат, трехкулачковый переключатель, провода, гильзы.

Составил: Главный специалист – эксперт общего отдела                                                    Ф.Г. Мухаметшин