ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по ремонту электропроводки в серверной административного здания
УФНС России по Сахалинской области
Наименование объекта: Cерверная административного здания УФНС России по Сахалинской области, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 14.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Отключение электрооборудования серверной, проверка отсутствия напряжения и подготовка рабочего места
	компл.
	1
	Работы выполнять в согласованное технологическое окно

	2
	Ревизия существующей электропроводки, кабельных линий, контактных соединений, клемм, аппаратов защиты и управления
	компл.
	1
	С выявлением повреждений, следов перегрева и ослабленных соединений

	3
	Протяжка контактных соединений в распределительном щитке
	компл.
	1
	По результатам ревизии

	4
	Демонтаж неисправного контактора
	шт.
	1
	С отключением и маркировкой проводников

	5
	Монтаж и подключение нового контактора
	шт.
	1
	Характеристики не ниже характеристик существующего оборудования

	6
	Демонтаж существующего распределительного щитка
	шт.
	1
	С сохранением и маркировкой подключаемых линий

	7
	Монтаж и закрепление нового распределительного щитка
	шт.
	1
	С установкой DIN-реек, шин N и PE

	8
	Перемонтаж и подключение существующих кабельных линий в новом распределительном щитке
	компл.
	1
	С оконцеванием и маркировкой проводников

	9
	Демонтаж существующего трехпозиционного контактора (переключающего аппарата)
	шт.
	1
	Тип и схема подключения уточняются по месту

	10
	Монтаж и подключение нового трехпозиционного контактора (переключающего аппарата)
	шт.
	1
	Параметры в соответствии с существующей схемой электроснабжения

	11
	Демонтаж существующего вводного трехполюсного автоматического выключателя
	шт.
	1
	Номинал уточнить по результатам обследования

	12
	Монтаж и подключение нового вводного трехполюсного автоматического выключателя
	шт.
	1
	Номинал и отключающая способность по расчетной нагрузке и существующей схеме

	13
	Проверка правильности подключения фазных, нулевых и защитных проводников
	компл.
	1
	С проверкой чередования фаз

	14
	Маркировка автоматических выключателей, контакторов, кабельных линий и отходящих групп
	компл.
	1
	Согласно назначению линий

	15
	Измерение сопротивления изоляции электропроводки
	компл.
	1
	С оформлением протокола измерений

	16
	Проверка наличия цепи между заземленными электроустановками и элементами заземляющей системы
	компл.
	1
	С оформлением протокола

	17
	Проверка срабатывания аппаратов защиты и работоспособности схемы управления
	компл.
	1
	После завершения монтажных работ

	18
	Подача напряжения, проверка работы оборудования под нагрузкой и проведение пусконаладочных работ
	компл.
	1
	В присутствии представителя заказчика

	19
	Оформление исполнительной документации и сдача выполненных работ заказчику
	компл.
	1
	Исполнительная схема, протоколы и акты

	20
	Уборка места производства работ и вывоз демонтированного оборудования и отходов
	компл.
	1
	По согласованию с заказчиком


Требования к выполнению работ
Все работы выполнять квалифицированным электротехническим персоналом с соответствующей группой по электробезопасности.
Отключение электроснабжения серверной производить только по предварительному согласованию с представителем заказчика.
Работы не должны приводить к повреждению серверного, телекоммуникационного и иного оборудования.
Новые коммутационные аппараты должны соответствовать параметрам существующей электрической сети, расчетной нагрузке и схеме электроснабжения серверной.
Перед приобретением оборудования уточнить номинальное напряжение и ток, напряжение катушки управления, количество и тип контактов, отключающую способность, а также габаритные и установочные размеры.
После окончания работ провести электрические измерения и оформить соответствующие протоколы.
Окончательные характеристики оборудования и объемы сопутствующих материалов определить после обследования объекта и проверки существующей электрической схемы.
Примечание: расход кабеля, проводов, наконечников, клемм, шин, DIN-реек, крепежных изделий и других вспомогательных материалов уточняется по результатам обследования и фактических замеров на объекте. Наименование «трехпозиционный контактор» следует уточнить по маркировке существующего аппарата и электрической схеме.
Требования к материалам:
1. Контактор, трехполюсной автомат, трехкулачковый переключатель, провода, гильзы.
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