 Техническое задание
Услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей

1. Наименование объекта закупки: 
Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей для нужд ФКУ «ГБ МСЭ по Тюменской области» Минтруда России.
2. Место оказания услуг: г. Тюмень, ул. Шишкова, д.6, стр.1, стр.2; п. Голышманово, ул. Ленина, д. 52, стр. 2; г. Ялуторовск, ул. Первомайская, 32; г. Ишим, ул. Республики, д.80; г. Тобольск, 8-й мкр., 32/1.
3. Срок оказания услуг: 30 рабочих дней с момента заключения государственного контракта.
4. Описание услуг
[bookmark: _GoBack]4.1. Для оказания услуг Исполнитель обязан организовывать сбор и доставку огнетушителей своими силами. 
4.2. Исполнитель обязан обеспечивать объекты, на которых производятся услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей подменным фондом с таким расчетом, чтобы объект на время оказания услуг был обеспечен 100% количеством огнетушителей.
4.3 Перезарядку и техническое обслуживание огнетушителей проводить в соответствии со следующим регламентом работ:
- проверка комплектации огнетушителя.
- проверка наличия вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя.
- проверка состояния защитных и лакокрасочных покрытий.
- проверка наличия, расположения и читаемости инструкций по применению огнетушителей.
- проверка наличия опломбированного предохранительного, пускового, запорно-пускового устройств.
- проверка исправности манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма, давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне.
- проверка состояния гибкого шланга и распылителя огнетушащего вещества, наличие механических повреждений, следов коррозии.
- проверка состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).
- проверка массы огнетушителя и качества огнетушащего вещества.
- испытание узлов огнетушителя.
- гидравлическое испытание корпуса огнетушителя.
- покраску корпусов огнетушителей.
- замена манометров, запорно-пусковых устройств, шлангов, раструбов, мембран, вентилей, рычагов, ходовой части и других неисправных элементов, выявленных при осмотре. Комплектующие к огнетушителям должны быть сертифицированы.
- перезарядка огнетушителей.
- делать отметки на огнетушителях о проведённом техническом обслуживании наклейкой этикеток с защитным покрытием с четко читаемой и сохраняющейся длительное время информацией о выполненных работах (дата их проведения, марка заряженного в огнетушитель ОТВ, название организации и её юридический адрес, фамилия и инициалы исполнителей). Проводить замену основных надписей маркировки и пиктограмм, показывающих порядок приведения огнетушителей в действие, проводить опломбирование запускающего или запорно-пускового устройства огнетушителя одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа. 
- при выбраковке огнетушителей (в случае если огнетушители пришли в негодность) производить их списание с оформлением и выдачей Заказчику акта на списание.
4.4. По окончанию работ о проведенных проверках делать отметку в журнале учета огнетушителей. 
4.5. При выявлении Заказчиком некачественного выполнения Исполнителем работ по техническому обслуживанию огнетушителей, осуществлять за свой счёт:
- погрузку, доставку неисправных огнетушителей с объектов Заказчика на производственную базу Исполнителя.
- устранение выявленных дефектов с проведением повторной приёмки огнетушителей представителем Заказчика.
- доставку отремонтированных огнетушителей на объект Заказчика и их выгрузку.
5. Объем услуг
	1.
	Обслуживание и перезарядка огнетушителя ОУ-2
	шт.
	6

	2.
	Обслуживание и перезарядка огнетушителя ОП-6
	шт.
	10

	3.
	Обслуживание и перезарядка огнетушителя ОП-4
	шт.
	7

	4.
	Обслуживание и перезарядка огнетушителя ОП-2
	шт.
	22

	5.
	Обслуживание и перезарядка огнетушителя ОП-3
	шт.
	16


6.  Требование к  услугам: 
3.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:
- СП 9.13130.2009 «Огнетушители»,
- НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и другие нормативные документы, 
- ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
7. Требования к качеству и безопасности используемых приборов и материалов
7.1. При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества Заказчика и охрана окружающей среды.
7.2. Услуга должна оказываться Исполнителем с соблюдением правил охраны и безопасности труда, пожарной безопасности при нахождении и выполнении работ на объектах Заказчика.
7.3. Приборы и материалы, используемые Исполнителем при оказании услуг, не должны влиять на работоспособность и техническое состояние оборудования Заказчика и должны соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным, установленным законом, стандартам, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности, инструкции, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность.
7.4. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и выполнение их в установленный срок.

