ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по монтажу фреонового охладителя в приточную систему Р9 нежилого здания

ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск), по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 132/1 (инв. № 521145290100001)

| 1. Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Новосибирск) (сокращенное наименование – ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск)) |
| 1.2 | Адрес местонахождения помещений клинико-диагностической лаборатории (далее также КДЛ) | Нежилое здание ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск), расположенное по адресу: 630087, город Новосибирск, улица Немировича-Данченко, дом 132/1 |
| 1.4 | Перечень оказываемых услуг | Оказание услуг по монтажу фреонового охладителя в приточную систему Р9 включает в себя: - Установка фреонового охладителя канального типа Рохл (22.6 кВт.) - 1шт; - Установка компрессорно-конденсаторного блока неинверторного Рохл (14кВт) – 1 шт. - Прокладка фреоновой магистрали (две нитки трубы) – 80 м.п. - Прокладка силового кабеля ВВг-нг 5х2,5мм - 40 м.п. - Строительные работы (а именно): - Врезка в существующий воздуховод (сечение 500х800мм) для установки фреонового охладителя; - Врезка в существующий воздуховод для установки фильтра корпусного (Shuft FBRr 800*500); - Врезка в существующий воздуховод дополнительного распределительного воздуховода D=200 х 600мм; - Прокладка распределительного воздуховода D =200 х 600мм (20п.м.), воздуховоды в помещения –d = 200 (10п.м.) (2.Н54; 2.Н53; 2.Н52; 2.Н30); - Монтаж распределительных решеток D=200mm(4шт) на врезках в помещения. Номера кабинетов те же; - Прокладка фреонопровода – медные трубопроводы d=3/4 – 40м.п.; d=3/8 – 40м.п. 6) Опрессовка фреоновой магистрали азотом, давлением 35 кгс/см2 7) Пусконаладочные работы. 8) Синхронизация автоматики управления фреонового охладителя с контроллером управления установки Р9; 9) Интеграция автоматики управления фреоновым охладителем в общую систему диспетчеризации системой вентиляции (Scada Trace Mode 6), имеющейся у Заказчика. |
|  | Оборудование предоставляемое Заказчиком | 1) Фреоновый охладитель Рохл, мощностью 22,6кВт – 1 шт. 2) Компрессорно-конденсатный блок неинверторного Рохл, мощностью 14кВт – 1 шт. |
| 1.5 | Срок оказания услуг | В течение 30 календарных дней с момента заключения договора |
| 2. Основные требования к оказанию услуг |  |  |
| 2.1 | Условия оказания услуг | Фреонопроводы выполнить из толстостенной медной трубы диаметром 3/4" х 0,65(min) и 3/8" х 0,81(min), применив трубную изоляцию толщиной 10/6 мм. Отвод воды от фреонового охладителя выполнить гофрированногй дренажной трубкой диаметром 16 мм. Выход дренажной линии выполнить в систему канализации в техническом помещении (2.М01) установки Р9. Прокладку фреонопровода и кабеля осуществить в кабельном канале. Внешний блок установить на кровле здания на универсальную подставку. Услуги оказываются Исполнителем лично, услуги оказываются иждивением Исполнителя, т.е. из его материалов, его силами и средствами (механизмы, запасные части, инструменты, технические средства и т.п. предоставляются Исполнителем). |
|  | Требования к Исполнителю | Исполнитель должен иметь все необходимое для оказания услуг технологическое оборудование, оснастку и инвентарь. Доставку оборудования, материалов, запасных частей, необходимых для оказания услуг, обеспечение их сохранности до окончания оказания услуг осуществляет своими силами и средствами Исполнитель. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, Правил пожарной безопасности и других действующих нормативных требований для данного вида работ. |
| 2.2 | Требования к результату оказываемых услуг | Исполнитель гарантирует сдачу услуг, оказанных в строгом соответствии с техническим заданием Заказчика, условиями контракта, требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации, технической и эксплуатационной документации оборудования. По завершении услуг Исполнитель извещает Заказчика об окончании оказания услуг. Надлежащее оказание услуг оформляется актом, фиксирующим окончание оказываемых услуг и подписываемым обеими сторонами только после оказания всех заявленных услуг, устранения недостатков (дефектов, недоделок). |