Техническое задание
	№ п/п
	Предмет договора, адреса
	Единица
измерения
	Количество
	Технические
характеристики/
Техническое задание

	1
	[bookmark: _GoBack]Проверка работоспособности автоматики восьми тепловых узлов с целью подготовки к отопительному сезону по адресам: 

ГУК, административный корпус, ул. Карла Маркса 70;

ГУК, ветеринарный корпус, ул. Карла Маркса 70;

УЛК (оранжерея) ул. Карла Маркса 70;

учебно-лабораторный корпус ул. Карла Маркса 70;

факультет механизации ул. Карла Маркса 70а;

общежитие №3 ул. Карла Маркса 70/3;

общежитие №4 ул. Карла Маркса 70/4;

общежитие №5 ул. Карла Маркса 70/5. 
	Условная единица
	1
	Внешний осмотр. Проверка целостности шкафов управления, контроллеров, датчиков, исполнительных механизмов (клапаны, насосы), кабелей и соединений. Поиск следов подтёков, загрязнений, механических повреждений. 
Проверка электрических соединений. Контроль надёжности контактов, целостности кабелей, качества заземления, состояния блоков питания. 
Контроль работоспособности компонентов. Проверка датчиков (температуры, давления, расхода), контроллеров, реле, клапанов, электроприводов, циркуляционных насосов.  
Проверка алгоритмов управления. Тестирование сценариев: автоматическое переключение насосов (основной/резервный), срабатывание защит при выходе параметров за допустимые пределы, работа узлов подпитки, смешения.
Проверка аварийных сигнализаций. Контроль корректности индикации (лампы, сообщения на дисплее) при имитации нештатных ситуаций.  
Сверка показаний. Сравнение данных с датчиков автоматики с результатами прямых измерений контрольными приборами.  
Настройка параметров. При необходимости -корректировка уставок (температурных графиков, давлений) для оптимизации работы.

По окончании проверки
Если система регулирования исправна – выдается акт, подтверждающий ее работоспособность.
В случае неисправности системы регулирования выдается дефектный акт.





Начальник управления
административно-хозяйственной работы                                      А.Г. Бартенев



Инженер по эксплуатации 
и обслуживанию систем ВКХ                                                          А.А. Дериглазов
