[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по приведению воздуховода дымоудаления в рабочее состояние
 

1. Цель выполнения работ: приведение в рабочее состояние воздуховода дымоудаления ДУ-5
2. Место выполнения работ: г. Москва, Фадеева, д. 4.
3. Срок выполнения работ: 
3.1. Начало выполнения работ: с даты подписания Контракта;
3.2. Окончание работ: не позднее 30 рабочих дней с момента подписания Контракта
4. Описание воздуховода дымоудаления ДУ-5:
Воздуховод дымоудаления 700х400 мм. выполнен из черного металла толщиной 1,2 мм., на поверхности воздуховода нанесен огнезащитный рулонный материал. Воздуховод проходит по фасаду здания
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 выходит на кровлю на отм. +17.10,
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5. Объем и содержание выполняемых работ:
5.1.
	№ п.п
	Наименование товаров, работ, услуг
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Демонтаж огнезащитного материала на воздуховодов 
	кв.м.
	52,4

	2. 
	Очистка воздуховода от старой краски
	кв.м.
	52,4

	3. 
	Покраска воздуховодов антикоррозийным покрытием (сертифицированным для окраски воздуховодов дымоудаления)
	кв.м.
	52,4

	4. 
	Монтаж огнезащитного материала с пределом огнестойкости EI 60
	кв.м.
	52,4


5.2. После заключения Контракта, подрядчик в течение 7 календарных дней разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику план-график на ремонтные работы по воздуховоду дымоудаления.
5.3 Демонтаж/монтаж воздуховода производить с автовышки.
5.4. Работы должны производиться с 10:00 до 18:00 часов (в рабочие дни).
6. Стоимость работ включает в себя стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, демонтаж старых материалов и монтаж новых, включает стоимость расходов на проезд к месту проведения работ, питание и проживание, командировочных расходов, погрузка строительного мусора в контейнер Заказчика, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением  работ, предусмотренных Контрактом. 
7. Требования к выполняемым работам:
7.1 Работы должны производиться в соответствии с СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности»
7.1.Все используемые при выполнении Работ материалы, оборудование и механизмы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество в соответствии с требованиями, установленными:
- Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; 
- Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности».
Все материалы, используемые в ходе выполнения работ, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.
Копии сертификатов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. 
Использование бывших в употреблении материалов не допускается.
Оборудование, материалы и изделия, поставляемые Подрядчиком, должны удовлетворять санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации, требованиям по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, возможности проведения работ. Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
7.2. Подрядчик, выполняющий работы должен иметь действующую лицензию МЧС РФ на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
7.3. Подрядчик не допускается к работе без утвержденного списка рабочих и сотрудников с приложенными паспортными данными.
7.4. В связи с тем, что работы проводятся в условиях действующего учреждения, Подрядчик до выполнения работ согласовывает время выполнения работ с Заказчиком. 
7.5. При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполняемых работ жизни и здоровью потребителей и третьих лиц, а также предотвращения причинения вреда имуществу указанных лиц.
7.6. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
7.7. До подписания Акта о приёмке выполненных работ вывезти с объекта принадлежащие Подрядчику материалы, механизмы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
7.8. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.
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