Приложение № 1 
к Контракту№ ______________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по закупке Услуга по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
(наименование предмета контракта)
Объект закупки: оказание услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.
1.Объект оказание услуги - Байкальская астрофизическая обсерватория (БАО) ИСЗФ СО РАН 
1.1 Адрес предоставления услуги: р.п. Листвянка, Иркутский р-он (Иркутская Обл), ул. Партизанская, 29
1.2. Срок оказания услуги: с 01.10.2026 по 30.09.2027 гг. включительно.
2. Перечень услуг, оказываемых в рамках технического обслуживания автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС)

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	1. 
	Техническое обслуживание
	1. Внешний осмотр составных частей средств АСПС (центральной панели, модулей, пультов, пожарных извещателей, звуковых и световых оповещателей, грязи, коррозии, проверка прочности крепления и контактов. Исправность приборов определяется по внешним признакам или средствами контроля (при необходимости).
2. Проверка центральной панели и периферийного оборудования (датчики, оповещатели звуковые и световые и др.) в диагностическом режиме работы согласно инструкциям на оборудование.
3. Проверка работоспособности и устранение неисправностей дымовых (уровень запыленности и задымленности) и ручных пожарных извещателей (выборочная сработка). Производится проверка выполнения прибором своих функций. Проверка на срабатывание всех шлейфов АСПС по срабатыванию дымовых и ручных пожарных извещателей.
4. Проверка работоспособности и заряда аккумуляторных батарей.

	2. 
	Профилактика оборудования
	Услуги по профилактике оказываются в рамках технического обслуживания АСПС и включают очистку внешней поверхности устройств, смазку, пайку и т.д., а также замену вышедших из строя или выработавших свой ресурс элементов.

	3. 
	Периодичность выполнения технического обслуживания средств АСПС на объекте БАО ИСЗФ (ТО1 1/3мес.)
	1. Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации и др.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
2. Проверка работоспособности составных частей АСПС (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)
3. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации.

	4. 
	Периодичность выполнения технического обслуживания средств АСПС на объекте БАО ИСЗФ (ТО2 1/3мес.)
	1. Контроль основного и резервного источников питания, проверка переключения питания с основного на резервный.
2. Профилактические работы.
3. Проверка работоспособности системы.

	5. 
	Периодичность выполнения технического обслуживания средств АСПС на объекте БАО ИСЗФ (ТО3 1/36мес.)
	1. Проверка сопротивления изоляции электрических цепей автоматической пожарной сигнализации.

	6. 
	Замена неисправного оборудования
	1. Оборудованием заказчика.




3. Перечень периодических услуг при выполнении технического обслуживания АСПС на объектах.
	Условное
обозначение
	Перечень услуг
	Периодичность

	ТО 1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации и др.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.).
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации.
	1/3мес.

	ТО 2
	Контроль основного и резервного источников питания, проверка переключения питания с основного на резервный.
Профилактические работы. 
Проверка работоспособности системы.
	1/3 мес.

	ТО 3
	Проверка сопротивления изоляции электрических цепей автоматической пожарной сигнализации
	1/36 мес.



4. График проведения технического обслуживания на объектах заказчика.
	год
	месяц
	Условное обозначение периодических работ

	
	
	ТО 1
	ТО 2
	ТО 3

	2026-2027
	октябрь
	+
	+
	

	
	ноябрь
	[bookmark: _GoBack]+
	
	

	
	декабрь
	+
	
	

	
	январь
	+
	+
	

	
	февраль
	+
	
	

	
	март
	+
	
	

	
	апрель
	+
	+
	

	
	май
	+
	
	

	
	июнь
	+
	
	

	
	июль
	+
	+
	

	
	август
	+
	
	

	
	сентябрь
	+
	
	



Контактное лицо: Кириченко Кирилл Евгеньевич, тел. 8-950-061-36-78, адрес электронной почты kirichenko@iszf.irk.ru ______________________
