Приложение № 1

к Контракту№ ______________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по закупке Услуга по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре

(наименование предмета контракта)

Объект закупки: оказание услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

1.Объект оказание услуги - Байкальская астрофизическая обсерватория (БАО) ИСЗФ СО РАН

1.1 Адрес предоставления услуги: р.п. Листвянка, Иркутский р-он (Иркутская Обл), ул. Партизанская, 29

1.2. Срок оказания услуги: с 01.10.2026 по 30.09.2027 гг. включительно.

2. Перечень услуг, оказываемых в рамках технического обслуживания автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС)

| № п/п | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание | 1. Внешний осмотр составных частей средств АСПС (центральной панели, модулей, пультов, пожарных извещателей, звуковых и световых оповещателей, грязи, коррозии, проверка прочности крепления и контактов. Исправность приборов определяется по внешним признакам или средствами контроля (при необходимости). 2. Проверка центральной панели и периферийного оборудования (датчики, оповещатели звуковые и световые и др.) в диагностическом режиме работы согласно инструкциям на оборудование. 3. Проверка работоспособности и устранение неисправностей дымовых (уровень запыленности и задымленности) и ручных пожарных извещателей (выборочная сработка). Производится проверка выполнения прибором своих функций. Проверка на срабатывание всех шлейфов АСПС по срабатыванию дымовых и ручных пожарных извещателей. 4. Проверка работоспособности и заряда аккумуляторных батарей. |
|  | Профилактика оборудования | Услуги по профилактике оказываются в рамках технического обслуживания АСПС и включают очистку внешней поверхности устройств, смазку, пайку и т.д., а также замену вышедших из строя или выработавших свой ресурс элементов. |
|  | Периодичность выполнения технического обслуживания средств АСПС на объекте БАО ИСЗФ (ТО1 1/3мес.) | 1. Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации и др.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. 2. Проверка работоспособности составных частей АСПС (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) 3. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации. |
|  | Периодичность выполнения технического обслуживания средств АСПС на объекте БАО ИСЗФ (ТО2 1/3мес.) | 1. Контроль основного и резервного источников питания, проверка переключения питания с основного на резервный. 2. Профилактические работы. 3. Проверка работоспособности системы. |
|  | Периодичность выполнения технического обслуживания средств АСПС на объекте БАО ИСЗФ (ТО3 1/36мес.) | 1. Проверка сопротивления изоляции электрических цепей автоматической пожарной сигнализации. |
|  | Замена неисправного оборудования | 1. Оборудованием заказчика. |

3. Перечень периодических услуг при выполнении технического обслуживания АСПС на объектах.

| Условное обозначение | Перечень услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| ТО 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации и др.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.). Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации. | 1/3мес. |
| ТО 2 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка переключения питания с основного на резервный. Профилактические работы. Проверка работоспособности системы. | 1/3 мес. |
| ТО 3 | Проверка сопротивления изоляции электрических цепей автоматической пожарной сигнализации | 1/36 мес. |

4. График проведения технического обслуживания на объектах заказчика.

| год | месяц | Условное обозначение периодических работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 |
| 2026-2027 | октябрь | + | + |  |
|  | ноябрь | + |  |  |
|  | декабрь | + |  |  |
|  | январь | + | + |  |
|  | февраль | + |  |  |
|  | март | + |  |  |
|  | апрель | + | + |  |
|  | май | + |  |  |
|  | июнь | + |  |  |
|  | июль | + | + |  |
|  | август | + |  |  |
|  | сентябрь | + |  |  |

Контактное лицо: Кириченко Кирилл Евгеньевич, тел. 8-950-061-36-78, адрес электронной почты kirichenko@iszf.irk.ru ______________________