
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение и монтаж кондиционеров

1. Предмет закупки

Приобретение, демонтаж и монтаж кондиционеров 

2. Место и срок выполнения работ

2.1. 197198, Санкт-Петербург, ул. Маркина, д.16б, литера А. - Необходимо оборудовать системами кондиционирования 4 помещения.
Площадь помещений: на 2-ом этаже – 18кв.м, 19 кв.м, 20,2 кв.м. Высота потолков 3,44 м.
Площадь помещения на 3-ем этаже – 11 кв.м. Высота потолков 3 м.
2.2 Срок поставки и выполнения работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.
2.3. Товары, поставляемые исполнителем в рамках данной закупки включают в себя: кондиционеры, материалы и оборудование, необходимые для их подключения и функционирования.

3. Требование к кондиционерам:



	Характеристики кондиционера
	Виды работ
	Кол-во

	Мощность охлаждения – не менее 2,7 кВт;
Мощность нагрева – не менее 2,8 кВт
Уровень шума (внутренний блок) не более 21 дБ;
 4D обдув (электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи;
Антикоррозийное покрытие;
Гарантийный срок: 36 месяцев;
Энергоэффективность класса А
	Демонтаж, монтаж и расходные материалы для каждого кондиционера.
Трасса до 2м.
- Медная трубка в изоляции (межблочный фреонопровод
- Кабель межблочный силовой 
- Дренажный шланг 
- Декоративный пластиковый короб для коммуникаций 
- Кронштейны для наружного блока 
- Крепежные элементы (анкерные болты, саморезы и пр.) 
 Работы по монтажу: сверление отверстия в стене, установка и крепление блоков, вакуумирование системы, прокладка коммуникаций, запуск и настройка
Установка внешних блоков возможна на фасаде здания в створе помещений, в которых устанавливаются внутренние блоки сплит-систем, с применением работ альпинистов.
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	Мощность охлаждения – не менее 2,4 кВт;
Мощность нагрева – не менее 2,55 кВт
Уровень шума (внутренний блок) не более 21 дБ;
 4D обдув (электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи;
Антикоррозийное покрытие;
Гарантийный срок: 36 месяцев;
Энергоэффективность класса А;
Дренажный насос.
	Монтаж и расходные материалы.
Трасса до 5 м.
- Медная трубка в изоляции (межблочный фреонопровод
- Кабель межблочный силовой 
- Дренажный шланг 
- Декоративный пластиковый короб для коммуникаций 
- Кронштейны для наружного блока 
- Крепежные элементы (анкерные болты, саморезы и пр.) 
 Работы по монтажу: сверление отверстия в стене, установка и крепление блоков, вакуумирование системы, прокладка коммуникаций, запуск и настройка
Установка внешних блоков возможна на фасаде здания в створе помещений, в которых устанавливаются внутренние блоки сплит-систем, с применением работ альпинистов.
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3. Общая организация

3.1 Исполнитель самостоятельно организует монтаж на объекте, несет ответственность за соблюдение своими работниками правил и норм техники безопасности при производстве монтажа.
3.2 До начала выполнения монтажа Исполнителю необходимо предоставить список сотрудников (и их паспортные данные), привлекаемых для выполнения работ, в связи с пропускным режимом доступа в здание и на территорию учреждения.
3.3 Исполнитель проводит работы без нарушения распорядка трудового дня и функционального назначения здания. 
Время выполнения работ: в рабочие дни (с пн. по чт. – с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45). Время проведения работ на объекте согласовывается с представителем Заказчика.
3.4 Исполнитель обязан обеспечить содержание в чистоте и уборку рабочей площади, вывозку строительного мусора.
3.5. Исполнитель доставляет товар своим транспортом, осуществляет погрузо-разгрузочные работы, подъем на этажи, своевременный вывоз упаковочной тары, сертификацию, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, не требуя оплаты дополнительно к стоимости (цене) контракта.

4. Требования к установке

4.1. Установка кондиционера включает в себя:
4.2. Установку нового кондиционера - прокладка медной трубы, изоляция медной трубы, прокладка дренажного шланга, укладка и подключение кабеля, установка подставки, установка дренажной помпы (при необходимости), крепление внешнего и внутреннего блока кондиционера;
4.3. Закрытие межблочных соединений декоративными коробами и панелями;
4.3.1. Пусконаладочные работы - удаление воздуха из трубопроводов цепи хладагента; заправка хладагентом (предоставляется Исполнителем); заделка отверстий в стенах (герметизация и защита от атмосферных осадков);
4.4.  Тестовый запуск кондиционера.
4.5.	 Место установки кондиционера (сплит-системы) согласовывается с ответственным представителем Заказчика до начала монтажа. Монтаж внешнего блока кондиционера (сплит-системы) согласовывается с ответственным представителем Заказчика и должен производиться в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания.
4.6	 Прокладку коммуникаций кондиционера по помещению необходимо осуществить в декоративном коробе.
4.7. В ходе установки кондиционера не допускается повреждение внешней отделки здания, внутренней отделки помещений. В случае повреждения внешней либо внутренней отделки, конструкций здания, в котором производятся установка, а также инженерных сетей, Исполнитель обязан выполнить работы по восстановлению причиненных повреждений. Исполнитель организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями в ходе монтажа оборудования.
4.8. Установка (монтаж) кондиционера должен производиться квалифицированными специалистами Исполнителями, имеющими подтверждающие документы (сертификаты) на допуск (разрешение) к данному виду работ (услуг).

5. Требования по объему гарантий качества товаров

         5.1. Поставляемый Товар должен быть новым, т.е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не переработанным или каким-либо образом не модифицированным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Исполнителя, ухудшающих его внешний вид и препятствующих нормальной работе.
5.2. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным нормативно-технической документацией к данному типу товара. 
5.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид товаров и подтверждаться документами качества, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара. Качество товара должно обеспечивать его нормальную эксплуатацию.
5.4. Поставляемый товар должен быть разрешен к эксплуатации на территории РФ. 
5.5. На применяемые в производстве монтажа расходные материалы, оборудование должны быть сертификаты, подтверждающие соответствие качества, действующие на территории Российской Федерации.
5.6. При производстве монтажа должны применяться только новые расходные материалы, технические характеристики и свойства которых соответствуют Техническому заданию. 
5.7. Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, в том числе сведения о гарантийных обязательствах.

6. Требования к качеству и безопасности работ (услуг)

6.1. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и других действующих нормативных документов, в том числе:
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009г.;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 
«О противопожарном режиме»; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Приказ Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- Приказ Минэнерго РФ №115 от 24.03.2003 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок»;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные». Параметры микроклимата в помещениях;
- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;
- СаНПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- ПУЭ-2003 «Правила устройства электроустановок», издание седьмое.  Утверждены Приказом Минэнерго России от 09. 04. 2003 № 150.
6.2. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 
 -  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие требования;
 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 "Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";
- СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 968/пр);
- СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175).
6.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, пожарных, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
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7. Требования к гарантийным обязательствам

7.1. Гарантийный срок на товар устанавливается производителем, но составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания полномочным представителем Заказчика акта установки товара. Гарантийный срок на монтаж составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания полномочным представителем Заказчика акта установки.
7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить за свой счет указанные дефекты, зафиксированные в акте Заказчика с перечнем выявленных недостатков, а в случае невозможности устранения дефектов – произвести замену товара в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. На товар и монтаж, претерпевшие гарантийный ремонт - гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
7.3. Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет средств Исполнителя на территории Заказчика, в соответствии с техническими требованиями производителя товара. При невозможности выполнить техническое обслуживание товара на территории Заказчика, Исполнитель обязан за свой счет осуществить транспортировку товара к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного товара Заказчику после гарантийного обслуживания.


8. Требования к энергоэффективности товара, услуги

Энергоэффективность должна соответствовать требованиям   постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд».
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