# Техническое задание

# на техническое обслуживание газового оборудования, газопровода, сооружений на них

# и аварийно-диспетчерское обеспечение

Адрес размещения оборудования для обслуживания: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 25А.

# Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан выполнять техническое обслуживание газового оборудования, газопроводов и сооружений на них в объемах, указанных в настоящем Техническом задании.

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан вести эксплуатационную документацию в виде Журналов регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков и технического осмотра газопроводов, с ежегодным предоставлением ЗАКАЗЧИКУ Актов.

3. ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязан в любое время суток обеспечивать выезд аварийной бригады в течение 5 минут после поступления заявки (сигнала) в аварийно-диспетчерскую службу ИСПОЛНИТЕЛЯ для локализации и ликвидации  аварийных ситуаций, в том числе в результате повреждений обслуживаемых объектов газового хозяйства ЗАКАЗЧИКА по вине третьих лиц. Затраты ИСПОЛНИТЕЛЯ на локализацию и ликвидацию аварии, аварийно-восстановительный ремонт, возникшие в том числе в результате действий третьих лиц, не включены в стоимость договора и компенсируются ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ на основании выставленного счета. При повреждении принадлежащих ЗАКАЗЧИКУ объектов газового хозяйства в результате указанных действий  третьих лиц, ЗАКАЗЧИК самостоятельно взыскивает ущерб, возникший в результате указанных действий с третьих лиц.

4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющим медицинских противопоказаний к указанной работе.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан осуществлять подачу и прекращение подачи газа к сезонно работающему оборудованию, отключение недействующих газопроводов и газового оборудования. При сезонных отключениях  внутреннего газового оборудования ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет техническое обслуживание подводящих газопроводов и, находящегося на нем, газового оборудования.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан своевременно и качественно оказывать услуги по аварийно-диспетчерскому обеспечению и техническому обслуживанию газопроводов, газового оборудования ЗАКАЗЧИКА, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору.

7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан по окончании выполнения работ (оказания услуг) составлять Акт и передавать ЗАКАЗЧИКУ для подписания.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет в течение всего срока действия договора аварийно-диспетчерское обеспечение, которое включает в себя, в том числе устранение утечек и локализацию аварийных ситуаций незамедлительно (по поступлению информации об аварии или ее угрозе) на газопроводах, сооружениях и газовом оборудовании ЗАКАЗЧИКА. Аварийно-диспетчерское обеспечение осуществляется, при необходимости, без соблюдения требования о предварительном предупреждении ЗАКАЗЧИКА об обеспечении доступа в помещение, в котором расположено газоиспользующее оборудование, и (или) уведомления о приостановлении подачи газа.

9. Аварийные заявки выполняются бесплатно.

Перечень

газового оборудования, газопроводов, сооружений

и периодичность технического обслуживания

| № п/п | Наименование газового оборудования, газопроводов | Единица измерения | Количество обслуживаемого оборудования и газопроводов | Периодичность технического обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен) | м.п. | 30,5 | 1 раз в месяц |
|  | Подземный газопровод низкого давления (сталь) | м.п. | 3,7 | 1 раз в месяц |
|  | Фасадный газопровод | м.п. | 42,6 | 1 раз в год |
|  | Внутренний газопровод | м.п. | 2,8 | 1 раз в год |
|  | Сигнализатор загазованности | шт. | 1 | 1 раз в год |
|  | Газовый ввод | шт. | 1 | 1 раз в год |
|  | Газовый счётчик | шт. | 1 | 1 раз в год |
|  | Газовый котёл | шт. | 1 | 1 раз в год |
|  | Запорная арматура (краны, задвижки) | шт. | 4 | 1 раз в год |

Перечень работ (услуг) по техническому обслуживанию

газопроводов, сооружений, газового оборудования

| п/п | Наименование работ (услуг) | Единица измерения | Кол-во обслуживаемого оборудования | Периодичность обслуживания в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода (полиэтилен) | 1км г/пр | 0,0305 | 12 |
|  | Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода (сталь) | 1км г/пр | 0,0037 | 12 |
| 2 | Запись в журнале результатов обхода трассы газопровода | запись | 1 | 12 |
| 3 | Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода | ввод | 1 | 1 |
| 4 | Инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов, установленных в общественных зданиях производственного назначения, в общественных, административных и жилых зданиях | чел. | 1 | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание запорных устройств на фасадном наружном газопроводе до 50 мм | задвижка | 1 | 1 |
| 6 | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов пред-я | 1км г/пр | 0,0454 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание котла до 200 кВт | котел | 1 | 1 |
| 8 | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | счетчик | 1 | 1 |
| 9 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | прибор | 1 | 1 |
| 10 | Техническое обслуживание крана на газопроводе диаметром до 25 мм включительно | кран | 3 | 1 |