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	1.
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
	Оказание услуг по техническому обслуживанию сплит-систем
	1
	33.12.19.000/
-


                    
1. Перечень оказываемых услуг: 
1.Внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов сплит-системы.
2.Гидравлическая и механическая очистка корпуса и теплообменника внешнего блока сплит-системы. 
3.Качественная чистка теплообменника внутреннего блока. Обработка дезинфицирующим составом. 
4.Качественная чистка воздухозаборных решеток и воздушных фильтров внутреннего блока сплит-системы. 
5.Проверка функционирования дренажной системы – чистка и антибактериальная обработка. 6.Проверка работы жалюзи с механическим приводом. 
7.Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов. 
8.Проверка целостности системы прохождения хладагента. Измерение давления нагнетания и всасывания в контуре. При необходимости дозаправка системы хладоном, устранение мелких нарушений в герметичности системы (количество хладона до 1 (одного) кг включено в стоимость работ). 
9.Измерение напряжения в сети, рабочих и пусковых токов компрессора и вентиляторов сплит-системы. 
10.Контроль работы компрессора на наличие посторонних шумов (возможность износа механической части компрессора). 
11.Тестирование сплит-системы во всех режимах.                                                    
12.Проверка исправности системы индикации режимов. 
13.Контрольные замеры температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока кондиционера. 
14. Выполнение иных работ по техническому обслуживанию в рамках руководства по эксплуатации к каждому виду оборудования.
      Подрядчик обязан обеспечить явку своего представителя для проведения работ в период и время по согласованию с Заказчиком. В случае вызова в течение срока гарантии Исполнитель обязан обеспечить явку своего представителя по вызову Заказчика - в течение 24 часов после поступления заявки.         
2.  Требования к оказываемым услугам:
      Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими стандартами, обязательными для данного вида услуг, правилами пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, мероприятиями по охране окружающей среды, с использованием средств индивидуальной защиты. В ходе оказания услуг должны применяться безопасные и эффективные методы. Экологические мероприятия должны осуществляться Исполнителем в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предписаниями надзорных органов.
3. Гарантии качества оказываемых услуг: не менее 1 месяца. 
4. Срок оказания услуги:  в течение 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.
5. Место оказания услуги – в месте установки оборудования, на 1 и 2 этажах зданий учреждения, расположенных в с. Дворянское Камышинского района, Волгоградской области, в рабочие дни с 800 до 1400  часов.
                                                                                                                                                        
Перечень и количество сплит-систем, подлежащих техническому обслуживанию:
	№ п/п
	Основное средство
	Количество

	1
	Сплит-система  POLARIS 
	1

	2
	Сплит-система  Samsung 09 
	1

	3
	Сплит-система  Komatsu 07 
	3

	4
	Сплит-система  LG09LH 
	1

	5
	Сплит-система  CS-12 AR  
	1

	6
	Сплит-система  HITACHI RAS-10LH2 
	4

	7
	Сплит-система  TCL-12 
	1

	8
	Сплит-система StarWind TAC 18CHSA/Z 
	1

	9
	Сплит-система Venttera VSA-12HRN 
	1

	10
	Сплит система Elektrolux EACS 07 HS(2)
	1

	11
	Сплит-система  LG S 09 LHP нео 4  
	2

	12
	Сплит система LG 09
	11

	13
	Сплит-система  Samsung 09 
	1

	14
	Сплит система Panasonik PA 07 GKD
	1

	15
	Сплит система Venttera VSA-12HRN (1)
	1

	16
	Сплит-система Kitano 09
	1

	17
	Сплит система Elektrolux EACS 07 HS(3)
	1

	18
	Сплит система LG S 09 LHP нео
	8

	19
	Сплит система Panasonik PA 07 GKD(1)
	1

	20
	Сплит система Samsung АQ9FAX+АQ9FAX
	1

	21
	Сплит система "Samsung"
	1

	22
	Сплит система LG S 09 LHP нео
	4

	23
	Сплит система Panasonik PA 07 GKD(2)
	1

	24
	Сплит система Samsung
	1

	25
	Сплит система "Пионер"
	3


                                                                                       
