ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ (рекомендуемая форма)
	№ п/п
	Требования Заказчика
	Предоставляется участником закупки

	
	Наименование товара, его показатели (характеристики)
	Ед. изм.
	Требуемое значение характеристики
	Конкретные* показатели, характеристики, товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара, номер реестровой записи*, предлагаемого для поставки 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кондиционер бытовой (Вид 1)

[Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010]
	 
	
	Указать товарный знак 

(при наличии)

____________________________

Указать наименование

страны происхождения в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира

	1.1
	Вид кондиционера
	
	Сплит-система
	

	1.2
	Наличие пульта дистанционного управления
	
	Да
	

	1.3
	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	
	не ниже А
	

	 1.4
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	
	не ниже А
	

	1.5
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	Больше или равно 5
	

	1.6
	Режим работы кондиционера
	
	Обогрев
	

	1.7
	Режим работы кондиционера
	
	Охлаждение
	

	1.8
	Тип внутреннего блока
	
	Настенный
	

	1.9
	Наличие системы антиобледенения
	
	Да
	

	2
	Кондиционер бытовой (Вид 2)

[Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010]
	
	
	

	2.1
	Вид кондиционера
	
	Сплит-система
	

	2.2
	Наличие пульта дистанционного управления
	
	Да
	

	2.3
	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	
	не ниже А
	

	2.4
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	
	не ниже А
	

	2.5
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	Больше или равно 3,5
	

	2.6
	Режим работы кондиционера
	
	Обогрев
	

	2.7
	Режим работы кондиционера
	
	Охлаждение
	

	2.8
	Тип внутреннего блока
	
	Настенный
	

	3
	Кондиционер бытовой (Вид 3)

[Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010]
	
	
	

	3.1
	Вид кондиционера
	
	Сплит-система
	

	3.2
	Наличие пульта дистанционного управления
	
	Да
	

	3.3
	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	
	не ниже А
	

	3.4
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	
	не ниже А
	

	3.5
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	Больше или равно 2,5
	

	3.6
	Режим работы кондиционера
	
	Обогрев
	

	3.7
	Режим работы кондиционера
	
	Охлаждение
	

	3.8
	Тип внутреннего блока
	
	Настенный
	

	4
	Кондиционер бытовой (Вид 4)

[Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010]
	
	
	

	4.1
	Вид кондиционера
	
	Сплит-система
	

	4.2
	Наличие пульта дистанционного управления
	
	Да
	

	4.3
	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	
	не ниже А
	

	4.4
	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	
	не ниже А
	

	4.5
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	Больше или равно 2
	

	4.6
	Режим работы кондиционера
	
	Обогрев
	

	4.7
	Режим работы кондиционера
	
	Охлаждение
	

	4.8
	Тип внутреннего блока
	
	Настенный
	

	5
	Согласователь работы кондиционеров
	
	
	

	5.1
	Диапазон измерения температур, min
	°C
	Меньше или равно 0
	

	5.2
	Диапазон измерения температур, max
	°C
	Больше или равно 50
	

	5.3
	Таймер ротации кондиционеров
	
	От 1 до 96 часов
	

	5.4
	Входы дистанционного управления
	
	Наличие
	

	5.5
	ЖК-дисплей
	
	Наличие
	

	5.6
	Степень защиты 
	
	Не ниже  IP20
	

	5.7
	Количество подключаемых кондиционеров
	
	Больше или равно 2
	

	5.8
	Наработка на отказ
	Час
	Больше или равно 50000
	


* При наличии, указывается номер из:

- реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

- евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза.
* указываются конкретные показатели подлежащего поставке товара, установленные в проекте контракта:

- в отношении показателей, имеющих количественную оценку, - их конкретное значение (если не предусмотрено иное); 

- в отношении показателей, не имеющих количественной оценки, - указываются конкретные показатели подлежащего поставке товара (из показателей, указанных в графе 2) или указывается «Наличие», или «Соответствие», или иное значение, указанное в графе 4 (буквально воспроизводится графа 4). Заполнение предложения любым из вышеперечисленных способов применительно к данной закупке означает указание конкретного показателя
Товар должен обеспечивать устойчивую работу в условиях резких колебаний напряжения переменного тока электрической сети в пределах 220 (+ 10%) В, частоте 50 (+ 1%) Гц.
Требования к упаковке, маркировке, этикеткам, подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

Безопасность Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51125-98 «Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний».

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающему защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузо-разгрузочных работах в соответствии с требованиями, установленными технической документацией производителя.

Маркировка Товара и тары (упаковки), в том числе транспортной, должны содержать информацию согласно требованиям ГОСТ Р 26963-86 «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия».

Требования к демонтажу и монтажу Товара

Демонтаж ранее установленных кондиционеров (далее – демонтаж), монтаж производятся в местах, согласованных с Заказчиком, в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика с 09.00 до 17.00 часов (время местное). Демонтаж, монтаж Товара должен осуществляться квалифицированными специалистами Поставщика с использованием собственных средств и материалов. 

Монтаж Товаров производится в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика, в заранее согласованное с Заказчиком время. Доставка Товара в адрес монтажа осуществляется непосредственно в день монтажа.

Монтаж Товара Поставщиком включает в себя:

- крепление внешнего и внутреннего блоков;

- монтаж фреоновых и дренажных трубопроводов с теплоизоляцией; 

- дозаправку хладагентом, создание рабочего давления в системе;

- пуско-наладочные работы.

Монтаж Товара осуществляется с применением материалов (виброгасящих прокладок), обеспечивающих отсутствие вибрации в помещениях при работе Товара на полной мощности и медных фреоновых трубопроводов с толщиной стенки не менее 0,6 мм. Фреоновые и дренажные трубопроводы внутри помещения прокладываются в кабель-канале. 

При необходимости Поставщиком используются подъемные механизмы (вышки) при демонтаже, монтаже внешних блоков.

При демонтаже и монтаже Товара должна быть обеспечена полная сохранность и целостность конструкций зданий, в которых производится демонтаж и монтаж, а также инженерных сетей.

В ходе демонтажа, монтажа и наладки Товара не допускается повреждение внутренней отделки помещений, в которых они производятся, в противном случае Поставщик восстанавливает повреждения за свои средства. 

Демонтаж и монтаж внутренних блоков Товара осуществляется с применением пылесоса, укрывного материала. После монтажа Поставщиком выносится и вывозится мусор.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Особенности монтажа
	Адрес и № помещение для монтажа

	
	
	
	Оснащение
	Переоснащение - Требуется демонтаж ранее установленной сплит-системы

	1
	Кондиционер бытовой 

(Вид 1)
	Тип стен – кирпичные. 
Тип фасада – вентилируемый фасад, Толщина стен – до 100 см. Проход через 3 стены

Расстояние между внутренним и наружным блоками до 10 метров. 

Трасса внутри помещения до 8 метров 

Наружный блок устанавливается вблизи оконного проема на фасаде здания. 

Подключение к розетке до 5 метров с укладкой в кабель–канале по стене

Укладка трассы внутри помещений в кабель канал.
автоматизировать управление двумя кондиционерами по схеме «основной — резервный» (согласователь работы кондиционеров)
	г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, 1 (облицовка фасада – вентилируемый фасад алюкобонд)

1 этаж: помещение серверной


	

	2
	Кондиционер бытовой 

(Вид 2)
	Тип стен – кирпичные. 
Тип фасада – вентилируемый фасад, Толщина стен – до 100 см. 

Расстояние между внутренним и наружным блоками до 5 метров. 

Трасса внутри помещения до 5 метров.

Наружный блок устанавливается вблизи оконного проема на фасаде здания. 

Подключение к розетке до 2 метров с укладкой в кабель–канале по стене
	
	г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, 1 (облицовка фасада – вентилируемый фасад алюкобонд)

3 этаж: помещение № 322


	
	
	Тип стен – кирпичные. 

Тип фасада – вентилируемый фасад, Толщина стен – до 100 см. 

Расстояние между внутренним и наружным блоками до 5 метров. 

Трасса внутри помещения до 5 метра.

Наружный блок устанавливается вблизи оконного проема на фасаде здания. 

Подключение к розетке до 3 метров с укладкой в кабель–канале по стене
	
	г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, 1 (облицовка фасада – вентилируемый фасад алюкобонд)

6 этаж: помещение № 651


	
	
	Тип стен – кирпичные. 

Тип фасада – вентилируемый фасад, Толщина стен – до 100 см. 

Расстояние между внутренним и наружным блоками до 5 метров. 

Трасса внутри помещения до 5 метра.

Наружный блок устанавливается вблизи оконного проема на фасаде здания. 

Подключение к розетке до 3 метров с укладкой в кабель–канале по стене
	
	г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, 1 (облицовка фасада – вентилируемый фасад алюкобонд)

6 этаж: помещение № 653


	3
	Кондиционер бытовой 

(Вид 3)
	Тип стен – кирпичные. 
Тип фасада – вентилируемый фасад, Толщина стен – до 100 см. 

Расстояние между внутренним и наружным блоками до 5 метров. 

Трасса внутри помещения до 5 метров 

Наружный блок устанавливается вблизи оконного проема на фасаде здания. 

Подключение к розетке до 3 метров с укладкой в кабель–канале по стене
	г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, 1 (облицовка фасада – вентилируемый фасад алюкобонд)

6 этаж: помещение № 650А

	

	4
	Кондиционер бытовой 

(Вид 4)
	Тип стен – кирпичные. 
Тип фасада – вентилируемый фасад, Толщина стен – до 100 см. 

Расстояние между внутренним и наружным блоками до 5 метров. 

Трасса внутри помещения до 5 метров 

Наружный блок устанавливается вблизи оконного проема на фасаде здания. 

Подключение к розетке до 3 метров с укладкой в кабель–канале по стене
	
	г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, 1 (облицовка фасада – вентилируемый фасад алюкобонд)

6 этаж: помещение № 658


	5
	Согласователь работы кондиционеров
	Устанавливается согласно инструкции производителя, необходим для работы двух кондиционеров в серверной
	г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, 1 (облицовка фасада – вентилируемый фасад алюкобонд)

1 этаж: помещение серверной
	


Требования к году (месяцу) изготовления товара

Год изготовления товара – не ранее 2024

Примечание: 

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам

