 
	Согласованно: 
	Утверждаю:

	Подрядчик:

________________ _________________

«___» ___________ 202_ г.

М.П.
	Заказчик:

Директор

____________________ Пурник А.А.
«___» __________ 202_ г.

М.П. 



Техническое задание (описание объекта закупки)
Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на замену/монтаж существующих аэрозольных на газовые автоматические установки пожаротушения (АУГПТ) на объектах Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российская государственная библиотека для молодежи».

1. Общие сведения
	№
п/п
	Наименование
	Данные

	1.1
	Местонахождение объекта
	г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.4, корп. 1; 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.77

	1.2
	Объект
	Книгохранения, серверные помещения, складские помещения, электрощитовые (Приложение к техническому заданию)

	1.3
	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российская государственная библиотека для молодежи» (РГБМ)

	1.4
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет

	1.5
	Год
финансирования
	2026

	1.6
	Начальная (максимальная) цена Договора
	504 547 (Пятьсот четыре тысячи пятьсот сорок семь) рублей 31 копейка, включая НДС 22% - 90 983,94 руб.

	1.7
	Наименование объекта закупки
	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на замену/монтаж существующих аэрозольных на газовые автоматические установки пожаротушения (АУГПТ) на объектах РГБМ

	1.8
	Сроки оказания Услуг
	45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора

	1.9
	Стадия
проектирования
	Проектно-сметная документация (ПСД)

	1.10
	Требования к Исполнителю (предоставляется в составе заявки)
	· Состоит в саморегулируемой организации проектировщиков на право разработки рабочей документации (предоставить выписку из реестра СРО);

· Привлечь к выполнению работ аккредитованного МЧС проектировщика на право проектирования систем пожарной безопасности зданий (предоставить выписку из реестра аккредитованных проектировщиков).

	1.11
	Исходные данные для проектирования
	- Исходными данными для проектирования являются настоящее Техническое задание, основные характеристики защищаемых помещений, а также планы защищаемых помещений.
- При проектировании руководствоваться действующими нормативными документами, приведёнными в разделе 1 «Общие сведения».


	1.12 1
	Требования к проектированию
	Проектирование и подготовка рабочей документации должны осуществляться с учётом требований действующего законодательства, распорядительных и нормативно-технических документов, строительных норм и правил проектирования, в том числе:

· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию»;

· ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

· ГОСТ 21.1101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
-  Приказ МЧС России от 31.08.2020 N 628 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";
 - СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» с изменениями (Приказ МЧС от 26.05.2026 № 373);
· СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 
· СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»

· РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи».

· СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»;

· СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

· СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации».

При составлении проекта технологической части установки пожаротушения произвести расчёты требуемой массы газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в установке пожаротушения, диаметра трубопроводов установки, типа и количества насадок, времени подачи ГОТВ (гидравлический расчёт), площади проёмов

для сброса избыточного давления.
При составлении проекта разработать программы приемочных и периодических (при эксплуатации) испытаний АУГПТ.

	1.13 1
	Требования к персоналу
	Услуги должны оказываться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие допуски



	1.14
	Требования

к проектируемой АУГПТ
	1) Автоматическая установка газового пожаротушение должно быть на базе производителя НВП «БОЛИД» либо должна полностью интегрироваться с оборудованием и программным обеспечением «НВП «БОЛИД»;
2) Система АУГПТ должна обеспечивать возможность интеграции в существующую систему пожарной сигнализации здания, построенной на базе оборудования «НВП «БОЛИД»;

3) Система АУГПТ должна обеспечивать вывод сигналов и состояния системы, а также возможность управления запуском пожаротушения с поста охраны №1 на существующем АРМ «ОРИОН ПРО» и с поста охраны №2 с блока индикации системы пожаротушения.
4) Комплекс технических средств должен состоять из:

· пожарных извещателей (в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее трёх дымовых и трёх тепловых пожарных извещателей);

· приборов и устройств контроля и управления установкой и её элементами;

· устройств, обеспечивающих электропитание установки и её элементов;
· приборов и устройств контроля и управления и элементы; шлейфов пожарной сигнализации, а также электрических цепей питания, управления и контроля установкой и её элементов;

· модулей газового пожаротушения;

· устройств, формирующих и выдающих командные импульсы на отключение технологического и инженерного оборудования в защищаемом помещении;

· устройств для блокировки автоматического пуска установки с индикацией блокированного состояния при открывании дверей, оконных проёмов в защищаемое помещение;

· устройств звуковой и световой сигнализации и оповещения о срабатывании установки и наличии в помещении огнетушащего вещества.

5) Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать:

· формирование команды на автоматический пуск установки

пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей;

· автоматическое переключение цепей питания с основного ввода

электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нём;

· возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки; автоматический контроль:

· соединительных линий между приёмно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки, на обрыв и короткое замыкание;

· соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание;

· соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание;

· контроль исправности световой и звуковой сигнализации;

· автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации;




	
	· 
	· АУГПТ должна контролировать исправность цепей управления и давления огнетушащего газа с сигнализатором давления в модули с выдачей сигнала о «неисправности» на приёмно-контрольный прибор;
· автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации;
· формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта;
· формирование команды на включение системы оповещения;
· задержку вьпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки инженерного оборудования, закрытия воздушных заслонок и т.д., но не менее чем на 30 с.;
· отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния.
Звуковой сигнал о пожаре должен отличаться тональностью или характером звука от сигнала о неисправности и срабатывании установки.
6) Для автоматической установки пожаротушения должны быть
предусмотрены следующие виды включения (пуска):

· автоматический (основной);

· дистанционный (ручной).

7) Должен быть предусмотрен 100 %-ный запас автоматических модулей пожаротушения для замены в установке, защищающей помещение.

8) Помещение, оборудованное установкой автоматического пожаротушения, должно быть оснащено указателями о наличии в нем установки («Не входи», «Уходи», «Автоматика отключена»,

«Выход», «Пожар» и пр.).

9) Прокладку шлейфов системы выполнить огнестойким кабелем с медными жилами, не распространяющим горение с низким дымо- и газовыделением, имеющим не менее одной пары жил.

10) Для исключения влияния электромагнитных полей и наводок предусмотреть заземление корпусов приборов и прокладку линий экранированным кабелем.

11) Предусмотреть прокладку проводов и кабелей системы в кабель­ каналах.

12) Электроснабжение систем пожаротушения принять по первой категории электропотребителей по ПУЭ от существующих на объекте источников электроснабжения.

13) Предусмотреть в качестве резервного источника питания электроприёмников системы автоматического пожаротушения аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание вышеуказанных электроприёмников в дежурном режиме 24 часа плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

14 14) Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех         входящих в него систем в климатических условиях объекта.

15)  Место выдачи сигналов системы:

Предусмотреть передачу сигналов срабатывания установки пожарной автоматики с контрольно-приёмных приборов пожарной автоматики на пост охраны с постоянным присутствием дежурного персонала объекта.



	
1.15
	Требования
к представляемой
	Исполнитель представляет Заказчику по проектируемой системе автоматического газового пожаротушения комплект проектной

	
	Исполнителем Документации
	документации по каждому объекту отдельно, содержащий:
- комплект основных схем и чертежей, в том числе структурную схему, схемы расстановки существующего и проектируемого

	
	
	оборудования;
· спецификация оборудования, изделий и материалов;
· иные необходимые расчёты и пояснения, предусмотренные

	
	
	действующим законодательством РФ (при необходимости).
Рабочая документация предоставляется в 3 (Трёх) экземплярах

	
	
	на бумажном носителе в сброшюрованном виде, подписанном

	
	
	и утвержденном Исполнителем и 1 (Один) экземпляр в электронном виде, на оптическом или электронном носителе, в том числе чертежи в общедоступных графических форматах (с обязательной возможностью поиска и копирования текста). 

	
	
	В отношении товаров и материалов, рекомендуемых Исполнителем

	
	
	в рабочей документации к использованию, должны быть указаны

	
	
	функциональные, технические и качественные характеристики,

	
	
	эксплуатационные характеристики (при необходимости) таких

	
	
	товаров и материалов.
При составлении описания товаров и материалов необходимо использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических характеристик,

	
	
	функциональных характеристик (потребительских свойств)

	
	
	и качественных характеристик товаров и материалов, которые

	
	
	предусмотрены техническими регламентами, принятыми
в соответствии с законодательством Российской Федерации

	
	
	o техническом регулировании, документами, разрабатываемыми
и применяемыми в национальной системе стандартизации,

	
	
	принятыми в соответствии с законодательством Российской

	
	
	Федерации о стандартизации, иные требования, связанные

	
	
	с определением соответствия товаров и материалов потребностям

	
	
	Заказчика.
На основании проектной документации разработать локальную смету, дефектную ведомость, пояснительную записку, конъюнктурный анализ. Локальная смета должна быть выполнена в текущих ценах федеральных единичных расценок (ФЕР). В случае если при подготовке дефектной ведомости выбраны ресурсы (материалы, изделия, оборудование и т.п.), коды которых отсутствуют в нормативной базе, применяемой при составлении сметной документации, Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о наименовании и стоимости таких ресурсов. При этом обязанность по расчету и обоснованию стоимости ресурсов возлагается на Исполнителя. Дополнительно к разработанной смете Исполнитель обязан предоставить отдельно смету на работы и перечень оборудования с указанием стоимости. Предусмотреть сметной документацией демонтаж и утилизацию существующих систем АСПТ на объектах Заказчика.

	
	
	Вся документация. должна быть на русском языке.

	1.16
	Требования
к гарантийному сроку
и / или объёму
предоставления
гарантий качества услуг
	1) Исполнитель предоставляет гарантию качества на ПСД. Гарантийный срок на результат оказанной услуги, поставленный по настоящему Контракту должен составлять не менее 24 месяца с даты передачи рабочей документации Заказчику.

	
	
	2) Исполнитель в гарантийный срок несёт ответственность

	
	
	за ненадлежащее составление ПСД, включая
недостатки, обнаруженные в ходе сборки, монтажа, а также в процессе эксплуатации данной системы, смонтированной на основе проектной документации. 

	
	
	3) При обнаружении дефектов ПСД в период
гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика

	
	
	причинам, Исполнитель обязан за свой счёт устранить дефекты

	
	
	в срок 5 (Пять) рабочих дней с момента получения письменного

	
	
	уведомления от Заказчика, при этом гарантийный срок, установленный п. 1.16 пп. 1 исчисляется вновь со дня замены.

	
	
	4) Гарантийные обязательства исполняются Исполнителем за свой счёт.


Приложение к Техническому заданию

Основные характеристики защищаемых помещений на объектах РГБМ
	№

п/п
	Объект
	№ комнаты
	Назначение
	Общая площадь (м2)
	Этаж/Высота потолков (м)
	Тип АСПТ

	1
	Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 4, корп. 1
	201, 202, 203, 204
	Книгохранение
	228,00
	подвал/2,85
	газовое тушащее вещ-во химическая формула Фторкетон ФК-5-1-12 (сухая вода) 
СП 485.131500.2020


	
	
	217
	Книгохранение
	102,20
	подвал/2,85
	

	
	
	104
	Серверная
	3,90
	1/3,55
	

	
	
	213
	Склад
	72,80
	подвал/2,85
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Москва, Краснобогатырская, д. 77
	1
	Книгохранение
	85
	1/3,34
	

	
	
	2
	Книгохранение
	82,20
	1/3,34
	

	
	
	3 А
	Серверная
	5,00
	1/3,34
	

	
	
	8
	Книгохранение
	43,20
	1/3,34
	

	
	
	10
	Книгохранение
	41,40
	1/3,34
	

	
	
	
	
	
	
	


	Подрядчик
	 
	Заказчик

	___________
	 
	Директор

	
	
	

	 
	 
	 

	_____________
	 
	А.А. Пурник

	
	 
	

	«__» _____________ 20__ г.
	 
	«__» _____________ 20___ г.


