ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

	1. Предмет Договора

	Закупка в электронной форме на выполнение работ  по составлению сметного расчета по демонтажу,  изготовлению и монтажу двух противопожарных дверей из оцинкованной стали с атмосферостойким напылением и двух дверных коробок в административном  здании Федерального агентства по делам молодежи по адресу: г. Москва, Большой Трёхсвятительский пер., д. 2/1, с. 2.

	2.  Общие положения

	Исполнитель изготавливает и передаёт Заказчику составленный на основании ведомости дефектов сметный расчёт.

	3. Место оказания услуг

	Российская Федерация, 129028, г. Москва, Большой Трёхсвятительский пер., д. 2/1 с.2.

	4. Сроки оказания услуг

	В течении 7 рабочих дней с момента заключения Контракта

	5. Перечень и объемы услуг 

		
№
	
Наименование работ и затрат
	
Ед.изм
	
Кол-во
	
              Примечания

	
	Оборудование и материалы
	
	
	

	1
	Дверь сплошная уличная противопожарная из оцинкованной стали с атмосферостойким напылением с дверной коробкой (левая).
• Размер дверного блока (дверь и дверная коробка)  не менее 2100х1000 мм.
• Оцинкованная сталь не менее 1.5 - 2 мм.
• Утеплитель - минеральная плита (базальтовая) -да
• Два контура уплотнения -да
   Класс огнестойкости  - не менее EI 30
  Терморазрыв коробки и порога - да
• Противосьемные блокираторы - да
• Дверной блок с наличниками -да
• Наружная отделка:  Цвет RAL 8017
• Внутренняя отделка:. Цвет RAL 8017
• Окраска атмосферостойким напылением -да
  Финишный слой окраски полотна и коробки – антикоррозийная     полиэфирная порошковая краска типа «Палитра» - серия 8350, ЯЗПК – серия П-ЭП-140 или аналогичная. 
• Толщина полотна не менее 80 мм.
• Толщина дверного блока  не менее 90 - 100 мм.
      • Место для крепления доводчика -да.
     Количество дверных петель – не менее 3 шт.
• Замок верхний: нет.
Стальная планка для крепления дверного доводчика на внутренней стороне дверной коробки:
длина планки – не менее 240 мм. 
высота планки – не менее 25 мм. 


	шт.
	1
	

	2
	Замок нижний: APECS 1900-ZN (или аналог) 
           Тип замка - врезной
          Назначение -  для металлических дверей
          Класс секретности - высокий
          Класс безопасности - 3
          Направление открывания двери - левое/правое
          Комплектация - корпус, крепеж
          Тип механизма секретности - цилиндровый
          Тип запирания - не автоматическое
          Тип ключа - перфорированный/английский
          Количество ключей - не менее 3 шт
          Межосевое расстояние – от 82 мм
          Цвет лицевой планки - цинк
          С защелкой - да
          Отверстие под ручку - да
          Ответная планка - да
          Противопожарный - да
          Длина – не менее 90 мм
          Ширина – не менее 24 мм
          Высота – не менее 235 мм
          Удаление ключевого отверстия (Backset) - 65 мм
          Толщина лицевой планки - 3 мм
          Вылет ригеля – не менее 21 мм
          Min толщина дверного полотна - 80 мм

	шт.
	1
	

	3
	Комплект из двух дверных ручек «Стандарт Строитель 1303» или аналог .
          Назначение - для противопожарных дверей
          Материал - пластик/сталь
          Покрытие - антипиреновое
          Межосевое расстояние -  от 82 мм
          Длина – не менее 158 мм
          Высота – не менее 170 мм
          Форма - овальная
          Цвет - черный
          Сторона открывания двери  - левая
          Способ установки - саморезы
          Тип планки - отверстие для ЦМ (евроцилиндр)

	комплект
	1
	

	4
	Дверь сплошная уличная противопожарная из оцинкованной стали с атмосферостойким напылением с дверной коробкой (правая).
• Размер дверного блока (дверь и дверная коробка)  не менее 2100х1000 мм.
• Оцинкованная сталь не менее 1.5 - 2 мм.
• Утеплитель - минеральная плита (базальтовая) -да
• Два контура уплотнения -да
   Класс огнестойкости  - не менее EI 30
  Терморазрыв коробки и порога - да
• Противосьемные блокираторы - да
• Дверной блок с наличниками -да
• Наружная отделка:  Цвет RAL 8017
• Внутренняя отделка:. Цвет RAL 8017
• Окраска атмосферостойким напылением -да
  Финишный слой окраски полотна и коробки – антикоррозийная     полиэфирная порошковая краска типа «Палитра» - серия 8350, ЯЗПК – серия П-ЭП-140 или аналогичная. 
• Толщина полотна не менее 80 мм.
• Толщина дверного блока  не менее 90 - 100 мм.
      • Место для крепления доводчика -да.
• Замок верхний: нет.
Количество дверных петель – не менее 3 шт.
Стальная планка для крепления дверного доводчика на внутренней стороне дверной коробки:
длина планки – не менее 240 мм. 
высота планки – не менее 25 мм. 

	шт.
	1
	

	5
	Замок нижний: APECS 1900-ZN (или аналог) 
           Тип замка - врезной
          Назначение -  для металлических дверей
          Класс секретности - высокий
          Класс безопасности - 3
          Направление открывания двери - левое/правое
          Комплектация - корпус, крепеж
          Тип механизма секретности - цилиндровый
          Тип запирания - не автоматическое
          Тип ключа - перфорированный/английский
          Количество ключей - не менее 3 шт
          Межосевое расстояние – от 82 мм
          Цвет лицевой планки - цинк
          С защелкой - да
          Отверстие под ручку - да
          Ответная планка - да
          Противопожарный - да
          Длина – не менее 90 мм
          Ширина – не менее 24 мм
          Высота – не менее 235 мм
          Удаление ключевого отверстия (Backset) - 65 мм
          Толщина лицевой планки – не менее 3 мм
          Вылет ригеля – не менее 21 мм
          Min толщина дверного полотна - 80 мм

	шт.
	1
	

	6
	Комплект из двух дверных ручек «Стандарт Строитель 1303» или аналог.
          Назначение - для противопожарных дверей
          Материал - пластик/сталь
          Покрытие - антипиреновое
          Межосевое расстояние -  от 82 мм
          Длина – не менее 158 мм
          Высота – не менее 170 мм
          Форма - овальная
          Цвет - черный
          Сторона открывания двери  - правая
          Способ установки - саморезы
          Тип планки - отверстие для ЦМ (евроцилиндр)

	комплект
	1
	

	
	Монтажные работы
	
	
	

	1
	Демонтаж имеющейся двери без сохранения
	шт.
	2
	

	2
	Демонтаж имеющейся дверной коробки без сохранения
	шт
	2
	

	3
	Демонтаж дверного доводчика с сохранением
	шт
	2
	

	4
	Демонтаж магнитного замка с сохранением
	шт
	2
	

	5
	Демонтаж кабель-канала и кабеля к магнитному замку с сохранением
	шт
	2
	

	6
	Монтаж новой двери 
	шт.
	2
	

	7
	Монтаж новой дверной коробки
	шт
	2
	

	8
	Монтаж имеющегося дверного доводчика 
	шт
	2
	

	9
	Монтаж имеющегося магнитного замка
	шт
	2
	

	10
	Монтаж кабель-канала и кабеля к магнитному замку с возможным переносом на расстояние не более 200 мм.
	шт
	2
	

	11
	Доставка и перенос дверей, дверных коробок, оборудования и материалов в здание Заказчика
	компл.
	1
	

	12
	Погрузка и вывоз старых дверей
	ед.
	2
	

	13
	Погрузка и вывоз старых дверных коробок
	ед.
	2
	

	14
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	компл.
	1
	





	6. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг 

	Заказчик (по запросу Исполнителя) передает:
- проекты на здания, при их наличии (разделы: архитектурные решения, конструктивные решения, системы водоснабжения и водоотведения, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, электроснабжение, слаботочные системы, технологические решения);
- планы БТИ (при необходимости);

	7. Общие требования к оказанию услуг и их качеству

	Для более качественного выполнения работ Подрядчик имеет право использовать необходимые технические средства, имеющие сертификат соответствия на территории РФ и действующие сертификаты о поверке (при необходимости). Подрядчик должен иметь опыт проведения работ и иметь в штате квалифицированных специалистов

	8. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг

	Подрядчик должен выполнять требования по пропускному и внутриобъектовому режимах на любом из объектов Заказчика

	9. Порядок сдачи и приемки результатов услуг

	Исполнитель передаёт в бумажном носителе следующие документы:
1. Сметный расчёт – 1 экз.;
2. Акт приема-передачи сметного расчёта – 2 экз.;
3. Акт оказания услуг – 2 экз.;
4. УПД – 1 экз.;
5. Счёт-фактуру (при необходимости) – 2 экз.
6. Акт приемки услуг по форме 0510452 - 1 экз. 


	10. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг 

	Гарантийный срок на предоставленную услугу – 12 месяцев с момента подписания Акта оказания услуг



