Техническое задание

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Место нахождение (корпус,этаж,кабинет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система JAX-09 | 5 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 1 этаж |
| 2 | Сплит-система Expert Air HD60XC | 1 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 1 этаж |
| 3 | Сплит-система Kentatsu KSGA35 | 2 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 1 этаж |
| 4 | Сплит система Xigma XG-TX70 с зимним комплектом | 1 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 1 этаж |
| 5 | Сплит-система JAX-12 | 1 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 1 этаж |
| 6 | Сплит-система Marsa RK-36MT с зимним комплектом | 2 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 1 этаж |
| 7 | Сплит-система Ballu BSD-24 | 1 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 2 этаж |
| 8 | Сплит система Xigma XG-TX35 | 1 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 2 этаж |
| 9 | Сплит система Toiler TR-36 | 3 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 2 этаж |
| 10 | Сплит-система JAX-09 | 4 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 2 этаж |
| 11 | Сплит система Toiler TR-29 | 2 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 2 этаж. |
| 12 | Кондиционер мобильный Royal Clima 12 | 2 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 2 этаж. |
| 13 | Сплит-система Royal Clima RC-GL-35 | 1 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 2 этаж.ОЭТ |
| 14 | Сплит-система Roda-09 | 1 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 2 этаж. |
| 15 | Сплит-система Gree-09 | 1 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 2 этаж. |
| 16 | Сплит-система Toiler TR-22 |  | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 3 этаж |
| 17 | Сплит система Xigma XG-TX27 | 1 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 3 этаж |
| 18 | Система общей приточной вентиляции |  | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, цоколь |
| 19 | Система вытяжной вентиляциипомещения лаборатории молекулярно-биологических исследований ИФА | 1 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 1 этаж |
| 20 | Система вытяжной вентиляции клинико-диагностической лаборатории и бактериологической лаборатории | 1 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 3 этаж |
| 21 | Система приточной вентиляциипомещения лаборатории молекулярно-биологических исследований ИФА | 1 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 1 этаж |
| 22 | Система приточной вентиляции клинико-диагностической лаборатории и бактериологической лаборатории | 1 | г. Челябинск, ул. Воровского, д. 51, 2 этаж |

1 сплит система (кондиционер) = 1 наружный блок + 1 внутренний блок

Комплекс услуг по обслуживанию включает в себя:

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| Обслуживание наружного блока кондиционера |  |
| 1 | Чистка теплообменника внешнего блока |
| 2 | Проверка давления хладагента в системе, дозаправка хладагентом системы до рабочего давления (хладагент предоставляется за счет Исполнителя) |
| 3 | Проверка соединительных узлов электрооборудования и автоматики наружного блока |
| 4 | Проверка исправности системы аварийного отключения компрессора |
| 5 | Чистка конденсатора и других узлов наружного блока |
| 6 | Проверка сопротивления изоляции компрессора |
| 7 | Проверка состояния креплений, исправности ограждений (при наличии) и конструкции наружного блока |
| Обслуживание внутреннего блока кондиционера |  |
| 1 | Проверка состояния креплений внутреннего блока |
| 2 | Осмотр оборудования и проверка правильности работы |
| 3 | Чистка теплообменника внутреннего блока (испарителя) |
| 4 | Обработка бактерицидным составом испарителя |
| 5 | Чистка фильтрующих элементов |
| 6 | Очистка корпуса и передней панели внутреннего блока |
| 7 | Проверка исправности дренажной системы (в случае необходимости) |
| 8 | Проверка соединительных узлов электрооборудования и автоматики |
| 9 | Проверка состояния электрических проводов, контактов и затяжки винтов контактных зажимов электрических соединений |
| 10 | Проверка функционирования кондиционера во всех режимах работы |
| 11 | Тестирование температурного режима |
| 12 | Измерение технических характеристик питающей сети |
| 13 | Тестирование электронных схем, блоков |
| 14 | Проверка герметичности соединений в контуре циркуляции хладагента |
| 15 | Заправка фреоном (фреон предоставляется за счет Исполнителя) |
| 16 | Диагностирование работоспособности пульта управления |
| 17 | Инструктаж по правильной эксплуатации климатического оборудования |

Периодичность обслуживания: 2 раза в год, 1 этап с 29.06.2026 по 10.07.2026

2 этап с 10.09.2026 по 17.09.2026 г.

Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию вентиляционных систем

Перечень услуг по техническому обслуживанию вентиляционных систем

внешний осмотр оборудования, креплений и конструкций системы вентиляции

проверка работы вентиляционной установки во всех режимах

проверка исправности системы индикации режимов

проверка работы жалюзи с механическим приводом

проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов

контроль состояния фильтров, калорифера, вентиляторов

проверка электропитания по фазам

очистка от загрязнения воздушного клапана

проверка технического состояния, наличия деформаций, а также очистка от загрязнений электрического нагревателя вентилятора

проверка загрязненности и чистка воздуховодов

проверка состояния изоляции системы

Замена фильтров

Проверка эффективности секции бактерицидной установки (инструментальный контроль), с заменой УФ ламп

Перечень запасных частей для ТО систем вентиляции

| Наименование | Ед. имз. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Фильтр воздушный ФВА-II-530-530-80-H14/К1/ОС0/У0 | шт | 1 |
| Фильтр воздушный ФВА-II-305-610-80-H14/К1/ОС0/У0 | шт | 3 |
| Фильтрующая вставка 350х350 ПБЯ | шт | 1 |
| - Лампа УФ бактерицидная Philips TUV 30W G13, | шт | 8 |