ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 2026/__/М

на оказание услуг по обслуживанию и ремонту системы пожарной безопасности

МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 4

(Идентификационный код закупки: 261770232795577100100100110000000244)

| г. Москва | «___» ______ 2026 г. |
| --- | --- |

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2 (далее – МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 
№ 2), выступающая от имени Российской Федерации, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и _______________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующ__ на основании _______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
№ 44-ФЗ) и итогового протокола закупочной сессии от «__» ______ 2026 г. №____________________, заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель по условиям настоящего Контракта принимает на себя обязательство оказывать услуги по обслуживанию и ремонту системы пожарной безопасности МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 4 (далее - Услуги), в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги, в соответствии с Протоколом согласования контрактной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

1.2. Получателем услуг является Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 4 (далее – Получатель услуг).

1.3. Место оказания услуг: административное здание МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 4, расположенное по адресу: 420094, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Маршала Чуйкова, д. 2, корпус 4, помещ. 1003.

1.4. Период оказания услуг: с 01.08.2026 по 30.11.2026 включительно (4 месяца).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _____________ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС _____ (_____) рублей _____ копеек (НДС не облагается).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта (цена Услуг) включает все расходы Исполнителя, связанные 
с исполнением Контракта, в том числе, цену оказываемых Услуг, стоимость используемых при оказании Услуг материалов, компенсацию всех издержек и причитающееся вознаграждение, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Выезд специалиста, со стороны Исполнителя, к месту оказания Услуг осуществляется за счет Исполнителя.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и Контрактом.

2.5. Источник финансирования Контракта – средства федерального бюджета 
на 2026 год.

КБК 18201063940590020244.

2.6. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся ежемесячно не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня утверждения Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) (далее – Акт приемки), форма которого утверждена приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н.

Аванс не предусмотрен.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.8. Датой платежа является дата проведения операции по списанию денежных средств 
с лицевого счета Заказчика для ее зачисления на расчетный счет Исполнителя.

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий настоящего Контракта Заказчик вправе произвести оплату, уменьшенную на сумму неустойки (штрафа, пени) начисленную и не уплаченную Исполнителем в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг,

порядок оформления результатов приемки оказанных услуг

3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в полном объеме и надлежащего качества, 
в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в период, установленный пунктом 1.4. настоящего Контракта.

3.2. Сдача и приемка оказанных услуг, определенных Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями настоящего Контракта.

3.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения отчётного месяца оказания Услуг, Исполнитель передает Получателю услуг счет, счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС) и иные документы, подтверждающие оказание услуг.

В указанных документах, должна быть отражена следующая информация: полное наименование Исполнителя, Заказчика и реквизиты настоящего Контракта.

3.4.	При сдаче услуг без передачи Заказчику/Получателю услуг документов, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Контракта, услуги приемке и оплате не подлежат.

3.5. Приемка оказанных услуг осуществляется Получателем услуг в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Контракта. Результат и дата приемки услуг отражается в Акте приемки, сформированном и подписанном приемочной комиссией Получателя услуг.

3.6. При сдаче оказанных услуг Исполнителем Получатель услуг осуществляет:

проверку оказанных услуг на соответствие условиям настоящего Контракта и Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

проверку наличия документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Контракта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Контракта, полноты и правильности их оформления.

3.7. При наличии замечаний к качеству и объему оказанных услуг и/или к оформлению документов, указанных в пункте 3.3. Контракта, Получатель услуг вправе отказаться от приемки услуг и направить в срок, указанный в пункте 3.5. Контракта, претензионное письмо с перечнем замечаний и сроков их устранения, в течение которых Исполнитель должен устранить указанные в мотивированном отказе замечания.

3.8. При положительном результате приемки, Получатель услуг направляет Заказчику подписанный своей приемочной комиссией Акт приемки и документы Исполнителя, указанные в пункте 3.3. Контракта.

3.9. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта приемки и документов, указанных в пункте 3.3. Контракта, Заказчиком осуществляется экспертиза соответствия качества оказанных Услуг условиям Контракта, а в случае проведения экспертизы услуг экспертом, экспертными организациями срок приемки услуг продлевается на срок такой экспертизы.

Экспертиза Услуг, предусмотренная Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами, а в случае невозможности самостоятельного определения качества оказанных Услуг, Заказчик имеет право привлекать экспертов (экспертные организации) на основании договоров (государственных контрактов), заключенных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В установленный настоящим пунктом срок Заказчик утверждает Акт приемки либо в этот же срок направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг с указанием недостатков и сроков их устранения, в течение которых Исполнитель должен устранить указанные в мотивированном отказе замечания.

3.10. Подписанный Сторонами Акт приемки подтверждает факт приемки Заказчиком оказанных услуг и является основанием для взаиморасчетов Сторон.

3.11. Датой подписания Акта приемки считается дата его утверждения Заказчиком.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель вправе:

4.1.1. Требовать приемки и оплаты оказанных услуг, в соответствии с их объемом и качеством.

4.1.2. Привлекать к исполнению условий настоящего Контракта третьих лиц (соисполнителей), принимая ответственность за их действия (бездействие) перед Заказчиком.

4.1.3. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

# 4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в полном объеме 
и соответствующего качества в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 
к настоящему Контракту), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.2. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную 
с ходом исполнения настоящего Контракта, а также другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг.

4.2.3. Своевременно оформлять и передавать Заказчику документы, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в оказанных услугах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и иных условий настоящего Контракта.

4.2.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания услуг. Исполнитель, не уведомивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший оказание услуг, несмотря на указание Заказчика о прекращении оказания услуг, не вправе при предъявлении к нему Заказчиком или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

4.2.6. В случае приостановления выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту в суточный срок с момента такого приостановления информировать об этом Заказчика с соответствующими обоснованиями.

4.2.7. При привлечении к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей нести ответственность за действия (бездействие) таких субподрядчиков, соисполнителей как за собственные.

4.2.8. Не разглашать сведения конфиденциального характера, полученные им в ходе исполнения настоящего Контракта.

4.2.9. На момент заключения настоящего Контракта соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта.

4.3.2. Проверять соответствие оказанных услуг требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

4.3.3. Отказаться полностью или частично от оплаты оказанных услуг, 
не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или настоящего Контракта.

4.3.4. Требовать от Исполнителя устранения выявленных недостатков оказанных услуг.

4.3.5. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Обеспечить приемку оказанных Услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

4.4.2. Осуществить оплату оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4.3. При обнаружении отступлений от настоящего Контракта или иных недостатков 
в оказываемых услугах немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.4.4. Провести экспертизу оказанных услуг и определения их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Контрактом.

4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4.5. Получатель услуг обязан:

4.5.1. Обеспечить Исполнителю доступ к месту оказания услуг, указанному в пункте 1.3. настоящего Контракта.

4.5.2. Осуществить приемку оказанных услуг, в соответствии с требованиями раздела 3 Контракта.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10 % цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена контракта не превышает 3 млн.руб.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена контракта не превышает 3 млн.руб.

5.8. В случае, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны 
от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.

6.2. Вся переписка между Сторонами ведется путем направления корреспонденции 
по адресам, указанным в настоящем Контракте.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления ответа на него (нее) не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня его получения Стороной.

6.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензии, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам 
не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 7.1 настоящего Контракта, обязана в течение 3 (трех) дней с момента их возникновения и прекращения письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия соответственно и его влиянии на исполнение настоящего Контракта.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны вправе определить информацию, относящуюся к конфиденциальной информации по настоящему Контракту.

8.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности Сторон 
(за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации).

9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

9.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «30» декабря 2026 года включительно.

Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

10.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности 
за его надлежащее исполнение.

11. Дополнительные условия

11.1. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Контракта оплата, направление документов и прочее производится по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Контракта.

В случае изменения у одной из Сторон платежных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, если одна из Сторон подвергнется реорганизации или ликвидации, то Сторона, у которой произошли изменения, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно быть подписано руководителем 
и главным бухгалтером Стороны, у которой произошли указанные изменения, и заверено печатью.

При несообщении об изменении платежных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты корреспонденция и/или денежные средства, направляемые по указанным в настоящем Контракте адресам и реквизитам считаются надлежаще доставленными и перечисленными. За убытки, причиненные несообщением адресов и реквизитов, отвечает не сообщившая Сторона.

11.2. Внесение изменений и дополнений, за исключением случаев, указанных в пункте 11.1. настоящего Контракта, и не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

11.3. Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные 
им, регулируются законодательством Российской Федерации.

11.4. Заключив настоящий Контракт, Исполнитель подтверждает, что изучил все материалы Контракта и получил от Заказчика полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество по настоящему Контракту.

11.5. В случае заключения Контракта по итогам состоявшейся закупочной сессии на Едином агрегаторе торговли («Березка») Контракт составляется в форме электронного документа, подписанного электронными подписями уполномоченных лиц Сторон. В иных случаях, Контракт составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон; либо в форме электронного документа, подписываемого электронными подписями уполномоченных представителей Сторон, в системе электронного документооборота СБИС (ООО «Компания «Тензор»).

11.6.  Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Протокол согласования контрактной цены.

| ## ЗАКАЗЧИК: | ## ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ## МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 ## ИНН 7702327955 ## КПП 771001001 ## ОГРН 1047702056160 ## ОКПО 52424703 ## ОКОПФ/ОКФС 75104/12 ## ОКТМО 45382000 ## Адрес: 101000 г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 15-17, стр.1 ## л/c 03731364410 ## р/с 03211643000000017300 ## ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва ## к/с 40102810545370000003 ## БИК 004525988 Тел.: +7(495)198-53-31 (должность) ___________________________ И.О. Фамилия М.П. | (полное наименование организации или ФИО ИП) ________________________________ ________________________________ ИНН КПП Адрес: (наименование банка) р/с к/с БИК ОКОПФ ОКПО ОКТМО Адрес эл. почты: Тел.: (должность) ______________________ И.О. Фамилия М.П. |

# 12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Приложение № 1

к Государственному контракту

от «___» ________ 2026 года № 2026/__/М

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обслуживанию и ремонту системы пожарной безопасности

1. Наименование: оказание услуг по обслуживанию и ремонту системы пожарной безопасности (далее – Услуги).

Услуги включают в себя:

- комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание: охранно-пожарной системы, системы оповещения о пожаре (ПКУ С2000М), системы пожаротушения (серверная) (далее – Системы), ремонт и замена устройств и элементов систем, замена расходных материалов;

- проведение ежегодного обследования, плановых и внеплановых осмотров с подготовкой нормативно обоснованных предложений планового ремонта инженерных систем;

- представление интересов Заказчика в МЧС России (при необходимости);

- проведение планового и внепланового, регламентного и профилактического обслуживания инженерных систем противопожарной безопасности и оборудования (устройств);

- локализация аварийных ситуаций на системах и оборудовании противопожарной безопасности;

- ремонт с заменой вышедших из строя и неподлежащих ремонту или восстановлению запасных частей, агрегатов, узлов, приборов, блоков, плат, деталей устройств;

- сопутствующие работы, выполняемые в установленном объеме перечня работ и услуг по эксплуатации противопожарных систем и оборудования в соответствии с Техническим заданием;

- обеспечение безопасности работ и услуг (техника безопасности, охрана труда, пожарная безопасность).

2. Заказчик – Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2.

Получатель услуг – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 4.

ОКПД2: 84.25.11.120.

Сроки оказания Услуг: с 01.08.2026 по 30.11.2026.

Время оказания Услуг - по рабочим дням с «09» часов «30» минут до «17» часов «30» минут (по пятницам c «09» часов «30» минут до «16» часов «30» минут) по московскому времени. Устранение неисправностей осуществлять немедленно после поступления заявки в течение 3 часов.

Место оказания Услуг: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова д. 2, 
корпус 4, пом. 1003, 4, 5, 6 этажи.

- общая площадь занимаемых помещении – 1 206,9 кв. м;

3. Обязательное условие:

- услуги должны оказываться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- исполнитель должен иметь лицензию МЧС на выполнение данных видов работ 
в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 2 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128.

- по окончанию работ по техническому обслуживанию Исполнитель с представителем Получателя услуг проводит проверку работоспособности системы с помощью нажатия тестовой кнопки на дымовых извещателях и дымового эмулятора.

4. Нормативные требования.

При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать нормативно – технические требования действующих Правил, Наставлений, Строительных норм и правил, Санитарных норм и правил, стандартов, технических регламентов и других, действующих законодательных и нормативно-технических документов, в том числе:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования».

- СП 484.1311500.2020 «СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования».

- ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности (Издание седьмое)».

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- ГОСТ Р 52436-2005. Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

- Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

- «РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».

- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт».

5. Исполнитель обязан:

- организовать работу сотрудников Исполнителя в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих осуществление производства работ по ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, условиями Контракта, настоящим техническим заданием;

- обеспечить плановое техническое обслуживание;

- обеспечить работоспособность Систем, а при необходимости восстановить работоспособность Систем в течение 1 дня;

- в течение 1-го дня (без учета выходных и праздничных дней) с момента поступления от Получателя услуг сообщения/заявки об обнаружении неисправностей (отказов и «ложного» срабатывания) и/или повреждений Систем прибывать на обслуживаемый объект, обследовать Систему и восстановить ее работоспособность. В случае неустранимых повреждений Стороны дополнительно согласовывают сроки и условия восстановления работоспособности Системы;

- консультировать Получателя услуг по вопросам исполнения Контракта с выездом специалистов Исполнителя к Получателю услуг;

- соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы, правила техники безопасности и пожарной безопасности установленные в здании и на территории Получателя услуг;

- предоставлять по требованию Получателя услуг список работников оказывающих услуги по техническому обслуживанию Систем и своевременно уведомлять об изменениях в этом списке;

- оказывать услуги добросовестно и качественно, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих порядок предоставления таких услуг, условиями настоящего Контракта.

- устранять последствия некачественного оказания услуг своими силами и за счет собственных средств, в срок согласованный с Получателем услуг;

- сообщать Получателю услуг по его первому требованию всю текущую информацию о ходе оказания услуг предусмотренных настоящим Контрактом, а также своевременно сообщать Получателю услуг об обстоятельствах (в том числе обстоятельствах непреодолимой силы), которые могут повлиять на качество, объемы и сроки оказания услуг;

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации получателя системы АУПС и СО;

- ежемесячное техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения людей о пожаре;

- оказание технической помощи Получателю услуг  в вопросах, касающихся эксплуатации системы АПС (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.д.);

- выдача технических рекомендаций по улучшению работы системы АПС;

- выполнение регулярных профилактических работ и замену вышедшего из строя оборудования и оформление всей необходимой документации в соответствии с требованиями РД 25.964.90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок работ» Стоимость запасных частей, необходимых для устранения неполадок системы АПС, а также стоимость ремонтных работ оплачивается Исполнителем дополнительно за счет собственных средств.

6. Организация и порядок проведения услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения людей о пожаре.

6.1. Порядок проведения услуг по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения людей о пожаре.

Техническому обслуживанию подлежат все средства автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей при пожаре. Инженерно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализация, систем оповещения людей при пожаре должен знать электрические схемы, конструкцию и режимы эксплуатации средств, уметь производить их настройку и регулировку, быстро выявлять и устранять неисправности, вести эксплуатационно-техническую документацию. Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту на объектах в соответствии с РД 25.964-90.

Оказание услуг производится специалистами имеющими квалификацию в области оказываемых услуг. Персонал, допущенный к самостоятельной работе в электроустановке, должен пройти обязательные формы работы для данной категории работников, по результатам которой ему присваивается группа по электробезопасности и выдается удостоверение установленного образца. (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.4).

Работы по регламенту № 1 (ТО 1) включают в себя внешний осмотр с целью обнаружения и устранения повреждений корпуса прибора и крепящихся на нем установочных элементов, проверку функционирования приборов и системы в целом и проводятся на объекте 1 раз в месяц.

Работы по регламенту № 2 (ТО 2) включают в себя проверку работоспособности с целью выявления скрытых отказов и оценку технического состояния прибора и проводятся на объекте 1 раз в 6 месяцев.

Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту определяется на основании РД 25 964-90, РД 009-01-96 и включает в себя:

- проведение плановых профилактических осмотров, работ, проверки работоспособности установок;

- устранение неисправностей в объеме текущего ремонта;

- техническое обслуживание систем, установок и средств пожарной автоматики;

- контроля технического состояния установок пожарной автоматики;

- ликвидации последствий воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики;

- определение предельного состояния установок пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной (акт технического освидетельствования).

Исполнитель не имеет право самостоятельно изменять Перечень и График проведения ТО.

При выявлении несоответствия технических параметров Исполнитель обязан привести 
их в соответствие с нормативно-технической документацией.

6.3. Не реже одного раза в месяц должна проводиться проверка технического состояния передатчика. Проверка осуществляется инженерно-техническим персоналом.

Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83.

7. Требования к внеплановому (аварийному) обслуживанию и ремонту оборудования:

Оказание услуг производится по заявке Получателя услуг специалистами, имеющими квалификацию в области оказываемых услуг. Персонал, допущенный к самостоятельной работе в электроустановке, должен пройти обязательные формы работы для данной категории работников, по результатам которой ему присваивается группа по электробезопасности и выдается удостоверение установленного образца. (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.4).

Исполнитель проводит ремонт (восстановление работоспособности) оборудования по заявке Получателя услуг или при самостоятельном выявлении неисправностей в период проведения ТО в случаях:

- ложных срабатываний систем;

- отказа составных частей;

- ликвидации последствий воздействий на составные части систем.

Исполнитель обязан обеспечить возможность круглосуточного приема заявок от Получателя услуг на внеплановое (аварийное) обслуживание (ремонт), а также в иных случаях, в целях ликвидации неисправностей, по стационарному и мобильному телефонной связи, для чего Исполнитель обязан сообщить Получателю услуг адрес действующей электронной почты и номер телефона. Заявка, переданная по электронной почте, считается переданной надлежащим образом.

Список ответственных лиц на объектах, их контактные телефоны и домашний адрес (для экстренной связи в целях уведомления о нештатной ситуации при отсутствии возможности телефонной связи для передачи ключей, кодов и иной информации ответственному лицу обслуживающей организации), формируется Исполнителем самостоятельно, при посещении объектов в рамках планового технического обслуживания.

В случае необходимости замены оборудования, Исполнитель составляет дефектную ведомость, а также акт технического заключения о неремонтопригодности оборудования.

При неработоспособности более 50 % оборудование систем и невозможности восстановления систем в рамках настоящего Технического задания, система снимается с обслуживания, при обязательном согласовании с администрацией объекта. При этом составляется Акт технического освидетельствования.

8. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика (приемка услуг):

Оперативный и технический контроль за оказанием услуг осуществляет Получатель услуг. Сдача результата оказания услуг Исполнителем и приемка их Получателя услуг оформляется Актом приемки.

При обнаружении Получателем услуг в ходе приемки результата оказания услуг недостатков в выполненной работе составляется Рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем.

Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Получатель услуг вправе отказаться от приемки результата оказания услуг и оплаты в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем.

9. Регламент работ, перечень услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения людей о пожаре.

| № пп. | Перечень услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (центрального прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализаций) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. с целью определение качественного состояния оборудования, кабельных сетей | 1 раз в месяц и по вызову |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемно-контрольных приборах. | 1 раз в месяц и по вызову |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 1 раз в месяц и по вызову |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (центрального прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.), своевременное выявление и устранение недостатков, снижающих эффективность работы систем и приводящих к возникновению отказов аппаратуры | 1 раз в месяц и по вызову |
| 5 | Проверка прохождения сигналов по срабатыванию пожарных датчиков (инфракрасных, дымовых и контактных) | 1 раз в месяц и по вызову |
| 6 | Профилактические работы с целью предупреждения отказов оборудования, увеличение межремонтных сроков эксплуатации и сроков службы оборудования | 1 раз в месяц |
| 7 | Проверка работоспособности системы | 1 раз в месяц |
| 8 | Проверка работоспособности световых табло | 1 раз в месяц и по вызову |

1. Шлейф сигнализации:

| Виды работ | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- |
| Проверка технического состояния: - внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов; - контроль целостности, экранирования провода, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода; - удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провесов проводов; - контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов, наличия технологического запаса проводов; - проверка надежности крепления проводов и кабелей; - контроль соответствия типа (номинала) выносного элемента. | + | + |
| Проверка работоспособности: -контроль режима «короткое замыкание»; -контроль режима «обрыв» |  | + |
| Проверка извещателя: - проверка правильности установки извещателя; - контроль целостности провода на отдельных участках заблокированной поверхности, отсутствие закороток отдельных участков провода; - проверка качества подсоединения провода к клеммам распределительных коробок; - контроль качества врезки провода в штроб, его заделки; - проверка качества обвивки прутьев решетки провода его окраски. Ведение экплуатационно-технической документации. |  | + |

2. Извещатели:

| Виды работ | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр: -проверка надежности крепления извещателя (блока извещателя) -чистка корпуса извещателя (блока извещателя) от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; -контроль наличия крышек на клеммных колодках, колодках, пломб или печатей на них; -проверка технического состояния источника питания (элементы питания радиоизвещателей); - Проверка работоспособности извещателя при питании от основного и резервного источников питания: -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках | + | + |
| Проверка конфигурации зоны обнаружения извещателя и его чувствительности: - проверка правильности установки извещателя; - контроль площади охраняемой зоны и чувствительности извещателя (блока извещателя) - контроль границ (дальности) зоны обнаружения; проверка отсутствия отдельных участков зоны обнаружения радиоволновых извещателей за пределами охраняемого помещения; - проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения извещателя (блока извещателя), режима «усиления». | + | + |

3. Приемно-контрольные приборы:

| Виды работ | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр: - проверка надежности крепления прибора; - чистка корпуса от пыли, грязи, устранения механических повреждений корпуса; - проверка технического состояния источника питания (резервного); - проверка исправности органов управления; - контроль исправности элементов индикации; - проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; - контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе прибора; - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах. | + | + |
| Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания: - «Дежурного» режима, а также режима «Внимание» для панелей контрольных; - режима «Тревоги» при коротком замыкании и обрыве шлейфа; - режима «Самоохрана» - длительности времени задержки на вход и \ или выход при их наличии; - длительности работы звукового и светового оповещателей; - запоминание прохождения сигнала «Тревога» на приемную аппаратуру; - сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно. | + | + |
| Контроль правильности программирования режимов работы. |  | + |

4. Источники постоянного тока, резервные источники питания:

| Виды работ | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр: - проверка надежности крепления источника питания; - чистка поверхности источника питания от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; - проверка исправности органов управления; - проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; - контроль наличия крышек на клемных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе источника; - проверка надежности крепления проводов на клемных колодках и разъемах. | + | + |
| Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей: - контроль выполнения требований по размещению; - проверка чистоты вентиляционных решеток и очистка их при необходимости. | + | + |
| Проверка работы вентиляторов охлаждения, визуальный контроль вибрации, определение дефектов. |  | + |
| Проверка сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное питание и обратно. |  | + |

5. Кабель:

| Виды работ | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- |
| Проверка технического состояния: - внешний осмотр соединительных линий, соединительных коробок; - контроль целостности экранирования провода; - отсутствие вставок другого типа провода; - удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провисов кабелей; - контроль наличия крышек на соединительных коробках правильности и качества соединения проводов; - наличия технологического запаса проводов. | + | + |
| Проверка состояния электропроводки питания: - качества соединения кабелей питания в распределительных щитах; - проверка надежности крепления кабелей питания. - контроль величины сопротивления изоляции кабелей | + | + |
| ос Прибытие представителя для выполнения ТО и устранения технических неполадок системы АПС в течение 180 минут с момента получения Исполнителем вызова. Обеспечить работоспособность Систем, а при необходимости восстановить работоспособность Систем в возможно короткий срок в течение 1 календарного дня (без учета выходных и праздничных дней). В случае неустранимых повреждений Стороны дополнительно согласовывают сроки и условия восстановления работоспособности Систем. |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: (должность) _________________________ И.О. Фамилия М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: (должность) _____________________ И.О. Фамилия М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Государственному контракту

от «___» ________ 2026 года № 2026/__/М

### Протокол согласования контрактной цены

Мы, нижеподписавшиеся, со стороны Заказчика – Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2, в лице _______________________________, и со стороны Исполнителя - ____________, в лице _______________________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение 
о величине контрактной цены:

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., в т.ч. НДС_*, руб. | Стоимость, в т.ч. НДС_*, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обслуживание и ремонт системы пожарной безопасности | месяц | 4 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Общая цена услуг включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением условий государственного контракта, в том числе цену оказываемых услуг, компенсацию всех издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, обусловленные оказанием услуг, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и составляет _____________ (_____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС __%** _____________ (_____________) рублей ___ копеек.

*если НДС не облагается, не указывать

**если НДС не облагается, указать основание.

| ЗАКАЗЧИК: (должность) _________________________ И.О. Фамилия М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: (должность) _____________________ И.О. Фамилия М.П. |
| --- | --- |

Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.

Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.

Отчетным, в настоящем контракте признается месяц, в котором оказывались услуги.