



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации 
на монтаж пожарной сигнализации 

1. Общие сведения:
     1.1. Заказчик: Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан.		
      1.2. Вид услуг: разработка проектно-сметной документации на монтаж пожарной сигнализации, включающей в себя:
      - проектно-сметную документацию на монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС);
      - проектно-сметную документацию на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
		Выполняется на основании:
- ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
		1.3. Адрес расположения объекта: г. Уфа, ул. Пушкина, 95/1.
		1.4. Срок оказания услуг: в течение 30 рабочих дней с даты оформления пропусков в здание и допусков к оказанию услуг сотрудников Исполнителя.  Допуск сотрудников Исполнителя осуществляется в течении последующих двух рабочих дней с даты заключения Контракта. Допускается досрочное оказание услуг при их проведении в надлежащем качестве.
		2. Цель оказания услуг:
Целью проектирования объекта системами противопожарной защиты является:
- защита людей от воздействия опасных факторов пожара, которое может привести к травматизму и (или) гибели;
- защита имущества учреждения от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.
		3. Перечень нормативных и регламентирующих документов:
		Оказание услуг по проектированию должны быть выполнены в соответствии с требованиями:
 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
 Постановление правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 
 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 
 СП 3.13130.2025 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.; 
 СП 484.1311500.2020 изм.1 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; 
 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"; 
 СП 6.13130.2025 Свод правил «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 
 СП 7.13130.2013 Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; 
 СП 12.13130.2009 Свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 
 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 
 СП 51.13330.2011 "Защита от шума"; 
 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 
 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; 
 ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»; 
 ПУЭ изд.7 "Правила устройства электроустановок"; 
 РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»; 
 ГОСТ 12.1030-81 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с Изменением N 1)". 
		4. Краткая характеристика объекта:
		Здание 5-ти этажное, 1976 года постройки. 
		Общая площадь – 966,9 м2. 
		Режим работы объекта 09.00-18.00. 
		Класс функциональной пожарной опасности: Ф 4.3.  
		Количество этажей в здании: 5.		
           Степень огнестойкости здания: II.  
		В здании:  нет подвального этажа;  нет цокольного этажа;  нет технического этажа;  нет мансардного этажа;  нет чердака. 
		Помещения с категорией А, Б, В1 - В4, Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности отсутствуют; 
		5. Требования к оказанию услуг:
	АПС (автоматическая пожарная сигнализация) должна максимально быстро и точно определять место возможного пожара или неисправности.
		В состав АПС должны входить:
· Автоматизированное рабочее место;
· приемно-контрольные приборы;
· извещатели пожарные дымовые адресные; 
· извещатели пожарные тепловые адресные; 
· извещатели пожарные ручные адресные;
· источники резервного питания;
· релейные блоки; 
		Автоматическая система пожарной сигнализации должна быть выполнена на отдельном контрольно-приемном приборе от остальных систем здания и не должна выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой, включая охранные и контроля доступа. 
		Автоматическая система пожарной сигнализации должна обеспечить выдачу сигналов «Пожар» и «Неисправность» на контрольно-приемные приборы, устанавливаемые на объекте. 
В конфигурации контрольного прибора для каждого подключенного устройства должны быть заданы пороги срабатывания («Норма», «Внимание» и «Пожар»), что позволяет гибко формировать режимы работы пожарной сигнализации для помещений с разной степенью внешних помех (пыль, уровень производственной задымленности и др.), в том числе в течение суток.  Контрольный прибор должен постоянно производить опрос подключенных устройств и анализировать полученные значения, сравнивая их с пороговыми значениями, заданными в его конфигурации.
		Возле эвакуационных выходов на путях эвакуации должны быть установлены ручные пожарные извещатели. 
		Дымовые и тепловые пожарные извещатели в дежурном режиме должны контролировать всю площадь защищаемых помещений и обеспечивать при изменении тех или иных параметров поступление сигналов «НЕИСПРАВНОСТЬ» или «ПОЖАР» на пульт контроля и управления.
		При срабатывании пожарной сигнализации приемно-контрольные приборы должны формировать сигналы на включение системы оповещения о пожаре. 
		Электропитание АПС должно соответствовать определенной категории надежности согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
		Источник резервного электропитания должен обеспечивать работу приборов АПС в течении не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги.
[bookmark: startSelection][bookmark: startSelection3]		Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматической системы пожарной сигнализации выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016. 
[bookmark: startSelection5]		Тип СОУЭ выбирается в соответствии с нормами пожарной безопасности СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
		СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.
		Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать нормируемый уровень звукового давления для обеспечения слышимости в любой точке защищаемого помещения.
		Количество звуковых (речевых) пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.
		Система АПС должна автоматически выдавать сигнал о месте возникновения пожара на пост охраны объекта.  
		6. Требования к составу разрабатываемой проектной документации.
		Сметную документацию разработать базисно-индексным методом. Локальные сметы выполнить с использованием программного комплекса Гранд-Смета.
		Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж АПС и СОУЭ  включают в себя: 
- выполнение осмотра объекта с осуществлением необходимых замеров, составлением акта технического осмотра и ведомости с указанием качественных и количественных характеристик 
(при необходимости); 
- проведение предпроектных мероприятий, в т.ч. сбор необходимых данных, согласование акта технического осмотра и ведомости, а также планируемых решений (технических характеристик оборудования и его расположения) с Заказчиком;
- разработка проектно-сметной документации, включающей в себя: 
а) пояснительную записку с описанием принятых технологических решений, алгоритмов функционирования системы;
б) общие данные с условными графическими обозначениями оборудования и кабельных линий;
в) технологическую часть (рабочие чертежи), в т.ч. план размещения оборудования и структурные схемы подключения оборудования; план прокладки кабельных трасс, заполняемости кабеленесущих конструкций кабельными линиями, кабельные журналы
г) расчёт резервированных источников питания;
д) спецификации используемого оборудования, изделий и материалов, с обоснованием 
их стоимости;
е) ведомость объёмов работ;
ж) локальные сметные расчеты на строительно-монтажные, электротехнические, пуско-наладочные работы и иные необходимые работы, а также сводный сметный расчет на объект;
- предоставление проектно-сметной документации на предварительную проверку;
- оформление комплекта проектно-сметной документации;
- передача готовой проектно-сметной документации по поставку, установку и пуско-наладку АПС и СОУЭ  с оформлением акта приема-передачи уполномоченными сторонами;
з) ведомость объемов демонтажных работ;
и) смета на демонтажные работы.
[bookmark: _GoBack]2. При разработке проектно-сметной документации на монтаж АПС и СОУЭ  Подрядчик должен учесть следующие требования:
-  АПС и СОУЭ  должна быть адресной, каждому устройству должно быть присвоен свой адрес (ID);
- Приборы управления, контроля и индикации установок разместить в помещении (в зоне) пропускного поста;
- Для электропитания оборудования АПС и СОУЭ  применять источники резервируемого питания, обладающие функциями автоматического контроля электропитания, состояния аккумуляторов 
и передачи сигналов контроля на прибор контроля и управления;
- На объекте имеется система АПС и СОУЭ  . В локальном сметном расчете учесть демонтаж систем АПС и СОУЭ  установленной у Заказчика и стоимость пусконаладочных работ.		
		6.2. Разработанная проектная документация должна быть передана ЗАКАЗЧИКУ в количестве 2 (двух) экземпляров в сброшюрованном виде на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр в электронной форме. 
		
		7. Требование к Исполнителю:
		Исполнитель должен иметь действующий документ об аттестации на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, в соответствие с Федеральным Законом № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), и Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию» (с изменениями и дополнениями). 
		Исполнитель должен иметь действующую лицензию на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствие с Федеральным Законом № 99-ФЗ от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности», и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020г. № 1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 
		


4

