ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

1. Предмет договора
Услуга по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту радиосистемы передачи извещений о пожаре (РСПИ) «Стрелец Мониторинг» на Базе отдыха «Ждановец» для Спортивно-оздоровительного комплекса «Ждановец» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (СОК «Ждановец»).
2. Требования, предъявляемые к предмету закупки.
2.1.
Наименование, основные характеристики и количество оказываемой услуги:
	№ п/п
	Наименование оказываемых услуг
	Наименование, основные характеристики оказываемых услуг
	Код продукции по ОКВЭД
	Код продукции по ОКПД
	Периодичность
	Ед. изм.

 по 

ОКЕИ 

(усл. 

обозн.)
	Кол-во

	1.
	Услуга по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту радиосистемы передачи извещений о пожаре (РСПИ) «Стрелец Мониторинг»
	Услуга по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту радиосистемы передачи извещений о пожаре далее (РСПИ) «Стрелец Мониторинг»
- Профилактические работы - работы для устранения неисправностей, выявленных при проверке работоспособности системы в целом, включающие в себя проверку технического состояния внутреннего монтажа, очистку, подпайку, подтяжку креплений, проверку блока питания: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи и т.д. 
- Контроль за наличием связи с дежурно-диспетчерской службой пожарной охраны, состоянием работоспособности объектового оборудования РСПИ и пожарной сигнализации на объекте.
- Фиксирование и архивация тревожных сигналов и сигналов о неисправности пожарной сигнализации, поступивших в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны.
- Проверка качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой пожарной охраны, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи.
- Проверка электронного журнала переданных извещений по всем каналам связи (анализ уровня сигналов, пропусков и искажений сигналов, и т.п.).
- Проверка работоспособности системы в целом (имитация режима «Пожар» и (или) «Неисправность» с проверкой прохождения сигнала в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны, перезапуск системы РСПИ).
- Представление информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме тревога и неисправность.
Наличие у исполнителя оказания услуги лицензии МЧС России с видом деятельности:
Монтаж, техническое обслуживание и текущий ремонт автоматических систем (элементов

автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и

проведение пусконаладочных работ
	84.25.
	84.25.11.190
	3 раза (один раз в месяц июнь, июль, август)

Ежемесячно – июнь 

- июль 

- август
	Условная единица (876)
	3


2.2 Обязательные требования, предъявляемые к оказываемой услуги.
Оказываемые услуги должны соответствовать техническим характеристикам, приведенным в таблице 2.1.
2.3. Место, условия и сроки оказания услуг.
Место оказания услуг: Нижегородская область, Городецкий район, Федуринская сельская администрация, База отдыха «Ждановец».
Условия оказания услуг: силами и средствами Исполнителя.

Срок оказания услуг: с 01.06.2026 по 31.08.2026
