Приложение 

к Государственному контракту

№_________________________

от «____» __________20__года

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№
	Наименование товара, работ, услуг

ОКПД2/КТРУ
	Технические характеристики товара,
требования к работам
	Ед.из.
	Кол-во

	1.
	Кондиционер бытовой
КТРУ 28.25.12.130-00000010
	Характеристика в соответствии с КТРУ:
Вид кондиционера: Сплит-система;

Вид блока кондиционера: внутренний, наружный;
Мощность в режиме охлаждения ≥ 2,5кВТ;

Мощность в режиме нагрева ≥ 2,5кВТ
Наличие пульта дистанционного управления Да;

Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А;

Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А;
Инверторный тип кондиционера: нет

Режим работы непрерывный (24 часа в сутки 365 дней в году);

Поддерживаемая температура воздуха в помещении  +18 … +25 °С (допустимое отклонение ±2 °С) - соответствие
Диапазон рабочих температур наружного блока: не уже от –40 °С до +43 °С

Класс защиты наружного блока: не ниже IP24

Класс защиты внутреннего блока: не ниже IP20

Хладагент: экологически безопасный (R32, R410A или разрешенный аналог);
Оборудование должно иметь сертификаты соответствия – наличие;
Электропитание: 220-240 В;
Наличие антибактериального фильтра: да
	шт.
	1


* В соответствии с п. 5  Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дополнительные функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара указаны в связи с недостаточностью информации, содержащейся в Каталоге товаров, работ, услуг, а также с целью наиболее полного удовлетворения потребностей Заказчика.

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1.Системы должны обеспечивать стабильную работу серверного и телекоммуникационного оборудования, предотвращая его перегрев и отказ, соответствовать ГОСТ Р 70735-2023 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений».

1.2.Поставляемый Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения, а также соответствовать по качеству установленным стандартам или техническим условиям завода-изготовителя. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшими в употреблении, иметь соответствующие сертификаты, инструкции и иные документы, прилагаемые производителем к оборудованию, на русском языке.  

1.3.Гарантийный срок на оборудование и сопутствующие работы: не менее 36 месяцев с момента подписания документа о приемке. 

2.СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

При поставке Товара Поставщик осуществляет монтаж и пуско-наладку Товара. Монтаж и пуско-наладка Товара осуществляются в пределах срока исполнения контракта. Монтаж и пуско-наладка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с использованием всех необходимых расходных материалов (Помпы-дренажные, труба холоднодеформированная из сплава, дренажная труба, теплоизоляция для труб, сифоны для отвода конденсата, хладагент (фреон) и т.д). Материал труб – медь, если иное не установлено заводом изготовителем (подтверждается паспортом товара).

В состав монтажных работ Товара входят:

- распаковка Товара;

- проверка наличия всех компонентов согласно паспортам поставляемого Товара;

- монтаж Товара на соответствующем месте, в том числе:

· крепление внешних и внутренних блоков Товара;

· работы для установки сварных рам под наружные блоки Товара;

· пробивка отверстий в стене;

· пробивка отверстий в перекрытиях;

· монтаж фреоновых трубопроводов;

· монтаж дренажной системы, в том числе помпы;

· монтаж электрического кабеля;

· опрессовка фреоновых трубопроводов;

· удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

· дозаправка хладагентом

· иные работы.

В состав пуско-наладочных работ Товара входят:

 - соединение компонентов Товара из комплекта поставки между собой соединительными кабелями;

- подключение Товара из комплекта поставки к имеющимся силовым розеткам на объектах силовыми кабелями, входящими в комплект поставки;

- проверка прохождения сигналов связи между компонентами Товара;

- включение Товара;

- первоначальная инициализация Товара – основных рабочих параметров согласно инструкции производителя;

- проверка функционирования каждой единицы Товара из комплекта поставки согласно базовым режимам эксплуатации, указанным в инструкции производителя.

Поставщик обязан по окончании пуско-наладочных и монтажных работ провести инструктаж ответственным за эксплуатацию поставленного Товара лицам, назначенным Грузополучателем заказчика. Монтаж и пуско-наладка Товара должны осуществляться Поставщиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика и Грузополучателя Заказчика. Монтаж и пуско-наладка Товара не должны препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу для жизни человека. Поставщик должен представить Грузополучателю Заказчика список специалистов, привлеченных к монтажу и пуско-наладке, с указанием необходимой информации. 
В случае если производителем Товара осуществляется сертификация специалистов, то Поставщик обязан привлекать к монтажу и пуско-наладке соответствующих сертифицированных специалистов. Монтаж внешних блоков Товара на сварных рамах или по согласованию с Грузополучателем Заказчика. Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке систем кондиционирования, производится силами и средствами Поставщика. Урон, нанесенный имуществу Заказчика, Грузополучателя Заказчика и/или третьим лицам, возмещается Поставщиком. 

Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются в коробе. Поставщик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля и дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Влага и воздух из трубопровода должны быть удалены.

Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период выполнения работ по монтажу и пуско-наладке Товара, отделке помещений, конструкциям и оборудованию здания Заказчика, Грузополучателя Заказчика и/или третьим лицам,  коммуникациям, а также иному имуществу, расположенному в зоне, выделенной для выполнения работ по монтажу и пуско-наладке Товара, а также за пределами указанной зоны, в случае наличия вины Поставщика в нанесении ущерба имуществу Заказчика за пределами упомянутой зоны, возлагается на Поставщика. 
По завершении поставки Товара (включая осуществление монтажа и пуско-наладки Товара) Поставщик передает Заказчику следующие документы:

•
исполнительные чертежи и схемы (при наличии);

•
ведомость смонтированных систем (при наличии);

•
акт об окончании монтажных работ (при наличии);

•
акты пуско-наладочных работ;

•
акты приема-передачи товара;

•
инструкции по работе с приборами и оборудованием Товара;

•
техническая документация для последующей эксплуатации Товара (паспорт, гарантия, сертификаты и т.п.).

Системы кондиционирования обеспечивают температурно-влажностный режим работы вычислительной техники в серверном помещении.

Поставка, монтаж и пуско-наладка Товара выполняются по адресу РФ, Тюменская область, город Тюмень, улица Пермякова, дом 43а:

- нежилое помещение в архиве на 1-ом этаже, подключение питания к электрическому щитку (смежное помещение, ориентировочное расстояние от 5 метров), 

- внутренний блок устанавливается на капитальной стене с выводом наружного блока на фасад здания (ориентировочная длина трассы 3-10 метров),
- 3-х этажное административное здание (отдельный вход).

Сопутствующие работы (монтаж, пуско-наладка) должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений.

	ЗАКАЗЧИК:

(указать должность)

____________________________ (ФИО)

(подпись)
	ПОСТАВЩИК:

(указать должность)

____________________________  (ФИО)

(подпись)




