Приложение № 2 к Договору 
от «__» _______ 2026 г. №___

ОПИСАНИЕ  ОБЪЕКТА  ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Разработка проектно-сметной документации (рабочей документации) 
в целях капитального ремонта имущества: автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

1. Общие сведения
	№ п/п
	Наименование работы
	Единица измерения
	Объем работы

	1
	Разработка проектно-сметной документации (рабочей документации) в целях капитального ремонта имущества: автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:
Здание общежития по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Разина, д. 3
	условная единица
	1



1.1. При выполнении работы следует руководствоваться действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 "О техническом регулировании", федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. 
1.2. Подрядчик, на основании визуального осмотра объекта, обмерно-обследовательских работ, разрабатывает рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуации (СОУЭ) с организацией вывода сигнала о срабатывании противопожарной защиты на пульт центрального наблюдения (ПЦН) в подразделение пожарной охраны ФПС  ГПС в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также сметную документацию на производство работ по монтажу по объектам. Стоимость проверки достоверности сметного расчета входит в стоимость работ.
1.3. Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Немедленно предупреждать Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые не позволяют исполнение Контракта надлежащим образом либо создают невозможность его завершения в срок. Подрядчик обеспечивает возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ по форме, в объеме и сроках, содержащихся в требовании Заказчика. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ в целом, осуществляется Заказчиком в соответствии со сроками выполнения работ указанными в контракте.

2. Описание объектов недвижимого имущества, в отношении которых
производится разработка проектно-сметной документации по установке
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей
(далее проектно-сметная документация)

Объект Общежитие КарНЦ  РАН расположен по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Разина, д. 3
Сбор исходных данных для проектирования осуществляется силами и средствами Подрядчика. В целях сбора указанных данных Подрядчик осуществляет непосредственный выезд на объекты Заказчика. Заказчик обязан предоставить данные о категории помещений по взрывопожарной опасности. 
На Объекте: круглосуточное проживание людей, в т.ч. детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Передача сигнала о пожаре через объектовую станцию РСПИ (радиоканальная система передачи извещений) на пульт централизованого наблюдения пожарной охраны.      Согласно части 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ( ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.7 ст.83)   и обязательного Приложению А свода правил «СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» здания, приспособленные для временного пребывания людей, то есть относящиеся к подклассу функциональной пожарной опасности Ф1.2, должны быть оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) вне зависимости от занимаемой площади. В общежитиях в случае срабатывания АУПС сигнал тревоги должен автоматически дублироваться на пульт подразделения ПО.
Наличие интеграции с инженерными сетями Объекта.
3. Назначение проектируемой системы АУПС, СОУЭ, СПИ
Система проектируемой пожарной сигнализации и система автоматического пожаротушения в здании КарНЦ  РАН должна обеспечивать:
· защиту жизни и здоровья работников, проживающих и посетителей;
· защиту материальных и информационных ценностей, находящихся в здании;
· автоматическое переключение электропитания с основного источника питания на гарантированный резервный;
· система должна обеспечивать обнаружение пожара на ранней стадии его развития с точным определением места возникновения;
· выдача управляющих сигналов (при пожаре или задымлении) на включение в здании; 
· фиксацию срабатывания средств сигнализации с указанием адреса произошедшего события, подачей звукового, и светового сигналов;
· электропитание подключаемых к системе датчиков;
· передача извещений о пожаре и о неисправностях в пожарную часть.

4. Требования к проектируемой системам
4.1. Требования по организации пожарной сигнализации
Аппаратура автоматической установки пожарной сигнализации должна обеспечивать:
· контроль целостности и отображение состояния шлейфов пожарной сигнализации;
· управление внешними устройствами в автоматическом режиме по сигналам от пожарных извещателей (тип и количество извещателей определяются подрядчиком на основании норм проектирования (СП 484.1311500.2020) и по результатам обследования объекта)
· ведение протокола событий, фиксирующего происходящие в системе события:
- тревожные сообщения;
- неисправности;
- действия оператора в стандартных и чрезвычайных ситуациях;
· круглосуточное функционирование от сети 220 В 50 Гц с автоматическим переходом на питание от аккумуляторных батарей, которые обеспечивают питание аппаратуры не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часа в режиме ПОЖАР.
· проектируемое оборудование должно иметь действующий сертификат пожарной безопасности и сертификат соответствия систем сертификации ГОСТ-Р;
· проектируемое оборудование должно иметь регулятор громкости.

4.2 Требования к безопасности автоматической установки пожарной сигнализации.
При проектировании автоматической установки пожарной сигнализации обходимо учесть следующие условия:
- проектируемое оборудование должно быть безопасным для лиц, соблюдающих правила его эксплуатации,  безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения;
- проектируемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами для зданий;
- проектируемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных правил и норм»;
         - применяемое в проекте оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.

4.3 Требования к электропитанию при проектировании:
Технические средства системы должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты +5 Гц.
Электропитание 220В должно подводиться к оборудованию системы из центральной электрощитовой через собственные распределительные щиты и имеющие необходимые (с резервом) количество групп потребителей с учетом потребляемой каждой группой мощности.
При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования системы от источников резервного питания, обеспечивающими работу системы при пропадании сетевого напряжения на время, определенное не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме ПОЖАР. 
Обеспечение работоспособности системы АУПС в течение 24 часов производится спроектированной системой аварийного бесперебойного электропитания.
Подрядчик с учетом назначения помещений подбирает и проектирует оборудование и системы, выбирает типы пожарных извещателей, алгоритм принятия решения о пожаре и защиту от ложных срабатываний.

5. Дополнительные требования.
· Устранение замечаний (при необходимости) в сметном расчете выполняется Подрядчиком. 
· Предпроектное обследование выполняется в оговоренное время, согласованное с Заказчиком.
· При посещении зданий и помещений для осмотра Подрядчик должен строго соблюдать требования внутреннего распорядка, а также, санитарные нормы.
· Подрядчик несет ответственность за соответствие разработанной проектно-сметной документации требованиям законодательства РФ, нормативным документам в области пожарной безопасности и условиям настоящего Описания объекта закупки.
· При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить, чтобы разделы проектной документации, касающихся обеспечения пожарной безопасности, разрабатывали лица, чьи сведения включены в Национальном реестре специалистов (НРС) НОПРИЗ.
· Организация-проектировщик (Подрядчик) должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки:
1. Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. Исключение: требование о членстве в СРО не применяется к лицам, указанным в статье 48 ГрК РФ.
2. Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда (ВВ) должен соответствовать стоимости одного договора (быть не ниже НМЦК). Размер обязательств участника по настоящему контракту не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого участником был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ). 
3. Уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств (ОДО) должен быть не ниже НМЦК.
6.Срок выполнения работ: Срок выполнения работ Подрядчиком составляет 100 (сто) календарных дней со дня заключения Контракта. Общий срок исполнения Контракта включает срок выполнения работ Подрядчиком и срок осуществления Заказчиком приемки результатов выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Срок приемки результатов выполненных работ: не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления подрядчиком итоговой документации (входят в период выполнения работ Подрядчика).

7. Общие требования к выполнению работы, ее качеству, в том числе к технологии производства работы, методам производства работы, организационно-технологической схеме производства работы, безопасности выполняемой работы.
	Наименование 
показателей
	Требуемое значение (диапазон значений) показателей

	Общие данные

	Тип, площадь и этажность здания:
ул. Разина, д. 3

	Здание общежития: 5-этажное,  площадью 2493,7 м², высота от 2,7м. до 6 м.

	Стадийность проектирования
	Рабочая документация, сметная документация

	Требования по вариантной разработке
	Один вариант

	Основные требования к проектным решениям

	Основные требования к проектно-сметной документации
	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»;
СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности»;
СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;
СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
Свод правил СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 декабря 2022 г. № 1118/пр);
СП 59.13330.2020 свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
Р 078-2019 ГУВО Росгвардии, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ И ОСНАЩЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ,ПРИНИМАЕМЫХ ПОД        ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ ОХРАНУ

ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. № 791-ст), в части, не противоречащей требованиям Закона № ФЗ-123;
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
ГОСТ 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (в редакции актуальных изменений);
ГОСТР 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. № 792-ст), в части, не противоречащей требованиям Закона № ФЗ-123;

ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок» (утверждены приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. № 204);

Другие действующие на территории РФ нормативные документы обязательного применения.
Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом.

Сводный сметный расчет должен быть разработан в соответствии с положениями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (далее – Методика) и содержать полный перечень затрат необходимых для реализации проекта.

В случае отсутствия расценок на отдельные материалы, изделия, конструкции (далее – материальные ресурсы) и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее – конъюнктурный анализ). Конъюнктурный анализ должен быть произведен и оформлен в полном соответствии с п.п. 13-24 Методики.

В локальных сметных расчетах выделить разделы по видам работ. 
В соответствии с п.27б Методики, приказ Минстроя РФ №421/пр. от 04.09.2020: «Все локальные сметные расчеты укомплектовать ведомостями объемов работ»

Металлический лом, образовавшийся при демонтаже оборудования, учесть как возвратный материал.
При наличии указания на конкретную марку товара (оборудование) или товарный знак необходимо указание словосочетания «или эквивалент» после такого наименования во всех разделах проектно-сметной документации, где данная марка товара или товарный знак будут указаны. Преимущественно необходимо применять оборудование из реестра российской промышленной продукции (Постановление Правительства РФ № 719).

	Состав разделов рабочей документации проекта
	В состав документов проекта должны входить:
раздел "Пояснительная записка";
раздел "Объемно-планировочные и архитектурные решения" (в т.ч. структурная схема охранно-пожарной сигнализации; схема подключений; план расположения шлейфов охранно-пожарной сигнализации; спецификация оборудования»;
раздел "Конструктивные решения";
раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения";
раздел "Смета на капитальный ремонт".

	Состав разделов рабочей документации сметы
	- демонтаж старой системы (старая система подлежит утилизации);
- монтаж новой системы;
- пуско-наладочные работы

	Особые условия

	Подрядчик осуществляет проверку достоверности определения сметной стоимости смет в установленном порядке. В случае наличия замечаний и ошибок Подрядчик обязан внести соответствующие изменения в смету в течение трех дней с момента возврата на доработку.
Проектная документация в части систем противопожарной защиты  подлежит обязательной экспертизе на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности   в  аккредитованной организации  с получением официального заключения
Дополнительный контроль качества проектной документации
1. Перед направлением уведомления о готовности работ к сдаче, Подрядчик осуществляет входной контроль качества разработанной ПСД в части обеспечения пожарной безопасности.
2. Входной контроль подтверждается предоставлением Заказчику оригинала или заверенной копии одного из следующих документов:
- Протокола оценки эффективности систем противопожарной защиты, выданного официальным представителем производителя применяемого оборудования (при наличии у него соответствующих компетенций).
- Заключения независимого эксперта-аудитора (специалиста, состоящего в НРС/НРС ПБ), гидравлических расчетов АУПТ и алгоритмов работы автоматики требованиям ст. 53, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ и СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020.
3. В случае получения замечаний от экспертной организации, Исполнитель устраняет их своими силами и за свой счет без изменения сроков выполнения работ.
4. Непредставление документа, указанного в п. 2, приравнивается к поставке результата работ ненадлежащего качества и отказ в приемке работ до устранения нарушения.
Наличие заключения независимой верификации установлена ввиду сложной объемно-планировочной структуры объекта (КарНЦ РАН). Требование направлено на обеспечение полноты проверки вероятностных показателей обнаружения пожара и гидравлических расчетов АУПТ,  комплекса инженерных вычислений,  которые невозможно подтвердить простым визуальным осмотром ПСД, и снижение рисков неисполнения требований ФЗ № 123-ФЗ при последующей эксплуатации.


	Количество экземпляров проектно-сметной документации
	Рабочую проектную документацию выполнить в 4(четырех) экземплярах на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе.

	При проектировании дополнительно руководствоваться
	Предписаниями органов государственного надзора, актами обследования, письмами, протоколами и др.

	Требования к электропитанию и заземлению
	Технические средства системы относятся к 1 категории потребителей электроэнергии согласно ПУЭ.
При потере основного электропитания система должна сохранять работоспособность от резервных источников питания в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
Требования к заземлению для сетей пожарной сигнализации, следует принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

	Требование к условиям эксплуатации
	Температура воздуха от +10°С до +30°С, при относительной влажности воздуха не более 70%.

	Требование к продолжительности непрерывной работы системы
	Система должна обеспечивать непрерывную круглосуточную работу.

	Тип системы
	адресно-аналоговый и обязательное разделение на зоны контроля (ЗКПС)


8. Требования по сроку гарантий качества на результаты работы.
Три года с момента подписания акта сдачи-приемки проектно-сметных работ Заказчиком в ЕИС.
9. Требования по энергетической эффективности материалов (комплектующих и (или) оборудования): запроектированные материалы должны соответствовать требованиям по энергетической эффективности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение  заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», а так же в соответствии с иными действующими нормативно-правовыми актами, направленными на повышение энергетической эффективности государственных учреждений.
10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работы.
Заказчику передается проектная документация, согласованная в установленном порядке в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах: Проектная документация: pdf; Сметная документация передается в форматах Excel и в формате файлов программы A0. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать комплекту названию раздела.
11. Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результатов работы.
Технические решения, принятые в рабочей документации, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим проектом мероприятий.
12.Требования по объему предоставляемых гарантий качества на результаты работы.
Подрядчик гарантирует разработку проектно-сметной документации в строгом соответствии с описанием объекта закупки, а также гарантирует точность и надежность выполненных работ.
Подрядчик гарантирует, что проектно-сметная документации будет соответствовать законодательству Российской Федерации, действующими нормативными документами в области строительства (СНиП, ГОСТ и т.п.).
Подрядчик несет ответственность за качество, технико-экономический уровень документации в целом и единство изложения и оформления материалов всех разделов документации, за соответствие результатов инженерных изысканий по составу и содержанию требованиям действующего законодательства.


