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ИКЗ 261770404520177040100100050000000244

	г. Москва
	                                                                                          «__» _______ 2026 года.



Федеральное государственное бюджетное научное учреждение ««Научно-исследовательского института по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе» (ФГБНУ «НИИНА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании ________, и ______________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности «Сторона», руководствуясь п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями Договора, Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполненить работы по техническому обслуживанию ИТП (индивидуального теплового пункта) и КИП и А (контрольно-измерительные приборы и автоматика), включая подготовку к отопительному сезону 2026-2027 г.г. (ОКПД2 43.22.12.120) (далее – Работы) в соответствии с условиями настоящего Договора, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору), и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
1.2. Место выполнения Работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1)
1.3. Срок выполнения Работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).
1.4 Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1), Спецификации (Приложение № 2).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Договора составляет ______________________, в т.ч. НДС (___%) _____________________.
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Договора включает в себя затраты, связанные с выполнением Работ, используемой техники, расходных материалов и инструментов, необходимых для выполнения Работ, налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору.
2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Законом и Договором. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором количества и качества выполняемых Работ и иных условий Договора. 
2.5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.
Код вида расхода: 244.
2.6. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.7. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к Договору) (далее - документа о приемке), счета (далее - документы о приемке).
2.8 Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами документа о приемке.
2.9. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета и направить дополнительное соглашение для внесения изменений в Договор. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.10. Авансовый платеж не предусмотрен. 
2.11. Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполняемых Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 13 Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе приемки выполненных Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения в ходе приемки (п.4.4) таких недостатков.
3.1.2. Своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Техническому заданию и Спецификации.
3.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных ст. 95 Закона. 
3.1.5. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с заключенным Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
3.2.3. Контролировать объем и сроки выполняемых Работ, не вмешиваясь в деятельность.
3.2.4. В случае обнаружения недостатков при сдаче-приемке выполненных Работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
3.2.5. Для проверки соответствия качества выполненных Работ привлекать независимых экспертов, экспертные организации до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Законом 
3.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств
3.2.7. Письменно запрашивать информацию о ходе выполнения Работ. На данный запрос Подрядчик предоставляет ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.3. Подрядчик обязан:
3.3.1. Своевременно, качественно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием и Спецификацией.
3.3.2. Обеспечить содержание и уборку рабочего места в месте выполнения Работ и прилегающей к нему территории, которая использовалась Подрядчиком.
3.3.3. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение требований по охране труда и выполнению необходимых мероприятий по технике безопасности (пожарной безопасности), охране окружающей среды.
3.3.4 По требованию Заказчика обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. 
3.3.5. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы в случае, если Заказчик выставил Подрядчику требование об их уплате, по основаниям, предусмотренным разделом 5 настоящего Договора.
3.3.6. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 2 (двух) дней с момента получения запросов.
3.4. Подрядчик вправе:
3.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке при условии предоставления Подрядчиком документов, указанных в пункте 2.7 Договора.
3.4.2. Требовать своевременной оплаты по настоящему Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств в соответствии с разделом 2 Договора.
3.4.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1.	Приемка выполненных Работ, осуществляется на основании документов о приемке, подтверждающих их выполнение, составленного Подрядчиком после выполнения Работ в соответствии со Спецификацией. 
4.2. Подрядчик в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа Работ) подписывает и передаёт Заказчику документы о приемке - Акт сдачи-приемки выполненных Работ в 2 (двух) экземплярах, счет. А также Заказчик формирует Акт приемки по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина РФ от 15.04.2021 г. № 61н) и подписывает его в срок, указанный в п.4.3 Договора. При этом срок оплаты по настоящему Договору исчисляется с даты приемки по Акту приемки по форме ОКУД 0510452. Заказчик вправе подписать акт приемки по форме ОКУД 0510452 в одностороннем порядке, за исключением случаев количественных и качественных расхождений с условиями Договора. В случае выявленных количественных и качественных расхождений с условиями Договора приемка осуществляется с участием представителя Подрядчика, а при его отсутствии при приемке, подписанный со стороны Заказчика Акт приемки по форме ОКУД 0510452 направляется Подрядчику на подписание. Если Подрядчик в течение 3 дней не направит Заказчику подписанный Акт приемки по форме ОКУД 0510452 с количественными или качественными расхождениями, такой Акт приемки ОКУД 0510452 считается подписанным.
4.3. Заказчик в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документов о приемке, рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре. 
4.4. Для проверки выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия таких Работ условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Работ и устранено Подрядчиком.
4.5. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке Работ, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их выявления и за счет Подрядчика.
4.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненых Работ является основанием для оплаты Подрядчику.
4.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.2. Невыполнение Подрядчиком условий Договора является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего Договора или расторжения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.
5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
[bookmark: sub_100301]5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора (этапа).
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.
5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (согласно части 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).
5.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
5.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
5.12. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.13. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
5.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1 Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частями 1-7 статьи 95 Закона. 
6.1.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением к такому Договору, которое является его неотъемлемой частью.
6.1.2. В случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии допускается по соглашению сторон изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема выполненных Работ, предусмотренных Договором.	
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; в судебном порядке; в одностороннем порядке в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и статьей 95 Закона.
6.3.	Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:
6.3.1. Выполнение Работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
6.3.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов выполнения Работ, предусмотренных Договором.
6.3.3.	Подрядчик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или выполняет Работы так, что окончание их выполнения к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения Работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный Договором срок.
6.3.4.	Если отступления в выполнении Работ от условия Договора или иные недостатки результата выполнения Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
6.3.5.	В случае, если по результатам экспертизы выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.
6.4. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.
6.5.	Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Подрядчика:
6.5.1.	 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения лимитов финансирования до Заказчика.
6.5.2.	 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки выполненных Работ. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания документа о приемке выполненных Работ в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.
6.5.3.	 Невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
6.6.	Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 
6.6.1. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соотвествующего соглашения о расторжении.
6.7.	Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований статьи 95 Закона.
6.8.	Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 13 Договора.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
7.4. Претензия оформляется в соответствии с частью 16 ст. 94 ФЗ-44: в случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Договора. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.  По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1	 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3 Если, по мнению Сторон, выполнение Работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8.4 Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций
Гарантии и качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1.	Подрядчик гарантирует качество результатов выполненных Работ в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).
9.2.	При выполнении Работ Подрядчик гарантирует сохранение имущества Заказчика. В случае порчи имущества Заказчика, Подрядчик обязан возместить материальный ущерб Заказчику в полном объеме.
9.3.	Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков, выявленных в процессе выполнения Работ, при сдаче-приемке Работ за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1.	Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» января 2027 года. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Подрядчиком. 
10.2	Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по Договору.
10.3	Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
11.1.	При исполнении своих обязательств по Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, не осуществляют действий (бездействия) содержащих признаки коррупции: 
11.1.1.	злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
11.1.2. совершение деяний, указанных в подпункте 11.1.1. настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лиц.
11.2.	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти какое-либо нарушение положений законодательства РФ контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях. Нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11.4.	В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1 Настоящий Договор может быть составлен и подписан в электронной форме с использованием программного обеспечения либо Стороны вправе оформить Договор в письменной форме в 2 (Двух) экземплярах (1 экз. – Заказчику, 1 экз. ‒ Подрядчику).
12.2 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 13 Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.3 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
В целях обмена информацией, необходимой для своевременного исполнения Контракта, Стороны договорились использовать адреса электронной почты, указанные в разделе 12 Контракта. 
Датой передачи соответствующих сообщений считается день отправления сообщения электронной почты.
Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне. Сторона, направившая сообщение, не несёт ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/ бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
Стороны обязаны заблаговременно информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде в случае технического сбоя внутренних систем стороны. В этом случае в период действия такого сбоя стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью в порядке и сроки, указанные в пункте.
Указанные в настоящем контракте адреса электронной почты, телефонов и иных средств связи являются официальными и обязательными для сторон. Стороны обязаны своевременно и добросовестно проверять новые сообщения, а также обеспечить все зависящие от них меры по своевременному получению сообщений. При наличии каких-либо угроз или обстоятельств, ставящих невозможность надлежащего использования средств связи, соответствующая сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону.
При исполнении Контракта и совершении иных юридически значимых действий по Контракту Стороны допускают передачу документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (в том смысле, в котором она определена Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи») в рамках электронного документооборота (ЭДО), и признают такие документы равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
Датой выставления электронного документа по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления такого электронного документа.
12.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
12.5. К настоящему Договору прилагаются:
- Техническое задание (Приложение № 1 к Договору);
- Спецификация (Приложение № 2 к Договору);
- Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Договору)
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе» (ФГБНУ «НИИНА»)
	Подрядчик: 


	Адрес: 119021, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.11, стр.1
Телефон: 8(499)2469771
E-mail: niinaramn_zakupki@mail.ru
Банковские реквизиты: 
ИНН 7704045201, КПП 770401001
БИК 004525988
Единый казначейский счет 40102810545370000003
Казначейский счет 03214643000000017300 в ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО, 
УФК по г. Москве, л/с № 20736Ц19640 
ОГРН 1037739566974
ОКПО 01897423
ОКАТО 45286590000
ОКТМО 45383000000
КБК 00000000000000000244
Должность
_____________________ ФИО
М.П.
	Адрес юридический/фактический: 
Тел: 
E-mail: 
ИНН 
КПП 
ОГРН 
Банковские реквизиты: 










Должность
_____________________ ФИО
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Приложение № 1 к Договору
№ 01-03-19-44/26/___ от «___» ____ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническому обслуживанию ИТП (индивидуального теплового пункта) и КИП и А (контрольно-измерительные приборы и автоматика), включая подготовку к отопительному сезону 2026-2027 г.г.

Общие сведения об учреждении:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе».
Адрес: 119021, г. Москва, Б. Пироговская, 11, стр.1
Общие сведения о выполнении работ по техническому обслуживанию ИТП: 
· Выполнение работ по техническому обслуживанию приборов и оборудования теплового пункта, в соответствии с утвержденным перечнем обслуживаемых приборов и оборудования ИТП и правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003г. N 115.
· Профилактические и планово-предупредительные ремонтные работы по подготовке ИТП к отопительному сезону 2026/2027 г.г., со сдачей району эксплуатации тепловых сетей филиала №1 ПАО «МОЭК» (энергоснабжающая организация Заказчика).
Исполнитель обязан обеспечить надлежащее безаварийное функционирование оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП), включая узел учета тепловой энергии (УУТЭ), а также внутренних систем тепловодоснабжения, электрооборудования и электрических сетей Заказчика. 
Место выполнения работ: здание Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе» по адресу:119021, г. Москва, ул. Большая Пироговская, 11, стр.1.
Срок выполнения работ: с 12.08.2026 по 31.12.2026 г.

1.ПЕРЕЧЕНЬ
обслуживаемых приборов и оборудования ИТП в здании 
по адресу: г. Москва Большая Пироговская ул., д.11, стр.1

	Наименование 
	Тип, марка оборудования 
	Количество, шт 

	Пластинчатый теплообменник 
	VT10HVK/CDS 16/29
	1

	Пластинчатый теплообменник 
	VT10HK/CDS 16/16
	1

	Пластинчатый теплообменник 
	VT04PHK/CDS 16/14
	1

	Циркуляционные насосы отопления 
	UPS40-120F
	2

	Циркуляционные насосы ГВС
	UPS20-600 
	2

	Прибор учета теплоэнергии 
	ВИС.Т
	1

	Регулирующие клапаны 
	КЗР Ду25отопление КЗР Ду15 ГВС IVD/TVS Ду25 перепад
	1
1
1

	Прибор учета расхода воды 
	ВСТ- 15 
	1

	Прибор учета расхода воды 
	ОСВ-40 
	1

	Управляющие устройства 
	Контроллер ТРМ32 САУМП
	1
2

	Насос подпитки 
	Отопление, гвс, подпитка
	1 

	Датчик давления подпитки Вентиля, задвижки 
	
	24 

	Манометры 
	
	42

	Термометры
	
	13





	1 
	Узел учета расхода тепловой энергии:
	1

	1.1 
	Первичный преобразователь расхода ПРН-25
	2

	1.2. 
	Измерительно-вычислительный блок ВИС.Т
	1

	1.3. 
	Комплект термометров сопротивления КТПТР-01 (2 терм.)
	1

	1.4 
	Счетчик горячей воды ВСГ-15
	1

	2 
	Принтер EPSON LX-300
	1

	3 
	Электромонтажная схема
	1

	4 
	Узел ввода питания 220 V
	1



2. Обязательства Исполнителя 
2.1. Содержать предоставленные Заказчиком помещения, оборудование, имущество, приборы, арматуру в исправном состоянии, не допускать их порчу и/или повреждение. Техническое обслуживание должно производиться в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Правилами по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, фирмой, имеющей в наличии:
- аттестованного электрогазосварщика с не менее IV разрядом;
- не менее 2 человек, аттестованных в Ростехнадзоре по программе "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" и "Правилам техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей";
- не менее 2 человек, аттестованных в Ростехнадзоре по программе "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей до 1000В"свидетельство о допуске к данному виду (видам) работ.
2.2. Обеспечить техническое обслуживание ИТП в соответствии с соблюдением «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. №115; «Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. №924н; «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1034 (в ред. Постановлений Правительства РФ 0т 09.09.2017, от 13.02.2019г., от 25.11.2021г.); «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённых Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 г. №6. 
2.3. Выполнять регламентные работы согласно эксплуатационной документации на контрольно-измерительные приборы.
2.4. Устранять неисправности в вышедшей из строя аппаратуре узла учета, которые могут быть устранены непосредственно на объекте.
2.5. Обеспечить своевременную поверку приборов узла учета тепла с последующей сдачей оборудования представителю ресурсоснабжающей организации.
2.6. Осуществлять контроль и снятие показаний приборов узла учета тепла с оформлением и распечаткой ежемесячных отчетов о теплопотреблении и предъявление их энергоснабжающей организации, ведение оперативного журнала.
2.7. Провести, по мере необходимости, текущий ремонт оборудования узла учета тепловой энергии (без вскрытия заводских пломб).
2.8. Ввод в эксплуатацию отремонтированного или вновь установленного оборудования с последующей сдачей отчета представителю ресурсоснабжающей организации.
2.9. Выполнить пуско-наладочные работы на узле учета тепла в начале отопительного периода, а также перевод оборудования на работу в межотопительный период.
2.10. Выполнить организационные мероприятия по сдаче узла учета тепла энергоснабжающей организации в эксплуатацию на отопительный и межотопительный периоды.
2.11. Предоставлять консультации по функционированию узла учета тепла, и при необходимости выполнять работы по ремонту или его модернизации.
2.12.	Проводить контроль за работой оборудования, трубопроводов и арматуры в тепловом пункте.
2.13.	Регулировать отпуск тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения, отопления.
2.14. Поддерживать в работоспособном состоянии средства контроля, учета и регулирования.
2.15.  Осуществлять плановый осмотр теплового пункта ежедневно не менее 1 раза в период времени с 8.00 ч. до 21.00 часа. 
2.16. В летнее время проводить профилактические и ремонтные работы по подготовке теплового пункта к новому отопительному сезону со сдачей району эксплуатации тепловых сетей.
2.17.   При проведении работ соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности.
2.18. В случае выявления приборов и оборудования, вышедших из строя, ремонт которых не входит в техническое задание, Исполнитель обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику. 
2.19. Информировать Заказчика о наступлении сроков проверки приборов учета, КИП и А, установленных в Тепловом пункте. По поручению Заказчика проводить проверку приборов учета, КИП и А.
3. Работы в рамках Технического обслуживания ИТП.
3.1. Обслуживание тепломеханического оборудования ИТП. Перечень необходимых работ, выполняемых Исполнителем: 
3.1.1. Осмотр оборудования теплового пункта с проверкой на отсутствие течей, подтеков на наружной поверхности тепловой изоляции, при необходимости своевременное их устранение.
3.1.2. Осмотр, контроль работоспособности и, при необходимости, настройка тепломеханического оборудования ИТП:
·  пластинчатых теплообменников системы отопления, системы ГВС 1-й и 2-й ступени;
·  протяжка фланцевых соединений, при необходимости замена прокладки;
·  устранение течи резьбовых соединений;
·  набивка сальников;
·  промывка, прочистка фильтров и грязевиков;
·  восстановление изоляции;
·  своевременная поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору.
·  насосов системы отопления, горячего водоснабжения.
·  ремонт оборудования ИТП, требующий демонтажа оборудования, и передачей его в специализированные организации для выполнения ремонта, с последующим монтажом оборудования на объекте.
3.1.3. Выполнение работ по подготовке и сдаче ИТП к отопительному периоду энергоснабжающей организации (гидравлические испытания, гидропневматическая промывка, восстановление нумерации оборудования, обозначения арматуры и опознавательной окраски трубопроводов).
3.2. Обслуживание системы автоматизации ИТП. Перечень необходимых работ, выполняемых Исполнителем:
3.2.1. Контроль работоспособности устройств автоматического регулирования теплопотребления:
· контроллера;
· циркуляционных насосов;
· датчиков температуры и давления;
· электрощитов системы автоматического регулирования.
3.2.2. Пуско-наладочные работы на системе автоматического регулирования теплопотребления в начале отопительного периода и корректировка режима работы системы автоматического регулирования в течение отопительного периода.
3.2.3. Проверка режимов теплопотребления на соответствие графикам режимно-диспетчерской службы энергоснабжающей организации, в том числе контроль температуры теплоносителя в обратном трубопроводе.
3.2.4. Текущий ремонт оборудования системы автоматизации ИТП (чистка, регулировка, устранение повреждений, не требующие замены основных деталей и узлов).
Ремонт оборудования системы автоматизации ИТП, требующий демонтажа оборудования, и передачей его в специализированные организации для выполнения ремонта, с последующим монтажом оборудования на объекте в стоимость контракта не входит и согласовывается между Исполнителем и Заказчиком дополнительно.
4. Профилактические и планово-предупредительные ремонтные работы для подготовки ИТП к новому отопительному сезону.
4.1 Виды и объем выполняемых работ: 
4.1.1. Внешний осмотр всего оборудования.
4.1.2. Проверка работы оборудования, приборов и запорной арматуры.
4.1.3. Проверка сальников насосов и запорной арматуры, фланцевых соединений, при необходимости подтянуть сальники и фланцевые соединения или заменить прокладки и уплотнения валов.
4.1.4. Проверка пластинчатых теплообменников системы отопления, системы ГВС 1-й и 2-й ступени.
4.1.5.Проверка работы насосов и электродвигателей на нагрев подшипников, вибрацию и посторонние шумы, принятие мер по выявлению причин и устранению неисправностей.
4.1.6. Проверка на щитах управления положения переключателей режимов работы и состояния сигнальных ламп; переключатели должны быть установлены в положение “Автоматическое”, на щитах должны гореть сигнальные лампы работающих насосов и сигнальная лампа “Питание”;
4.1.7. Проверить закрытие дверей электрошкафов.
4.1.8. Очистка от пыли и грязи наружной поверхности задвижек, вентилей, кранов, поверхность должна быть чистой, а резьба болтов смазана маслом с разведенным в нем графите.
4.1.9. Проверка состояния фильтров (грязевиков), частичные чистки периодическими продувками незначительных количеств сетевой воды; в процессе работ требуется контролировать гидравлическое сопротивление фильтров (грязевиков) по показаниям манометров на линии трубопровода до и после фильтра (грязевика). В случае превышения значения гидравлического сопротивления, указанного в паспорте, необходимо произвести разборку и очистку фильтра (грязевика) от накопившихся отложений. Фильтры (грязевики) в тепловых сетях и тепловых пунктах должны выполнять функции по очистке сетевой и подпиточной воды, и при их промывке максимальная эффективность очистки фильтров (грязевиков) должна быть до девяноста процентов.
4.1.10. Проверка исправности пусковых устройств электродвигателей.
4.1.11. Замена манометров.
4.1.13. Результаты осмотра должны быть занесены в журнал обходов и осмотров.
4.1.14. Проверка состояния сальниковых уплотнений насоса (при работе насоса вода из сальника должна просачиваться отдельными каплями), при необходимости подтянуть сальниковые уплотнения или заменить сальниковую набивку.
4.1.15. При подтекании торцевых уплотнений моноблочных насосов торцевые уплотнения необходимо заменить. Торцевые уплотнения предоставляются Исполнителем.
4.1.16. Проверка фланцевых соединений, при необходимости подтянуть фланцевые соединения и/или заменить прокладки.
4.1.17. Проверка нагрева корпусов насосов и электродвигателей во время работы насосных агрегатов, в случае если температура корпуса окажется выше 60-70 градусов Цельсия - выявить причины, способствующие перегреву и устранить их.
4.1.18. Проверка состояния термометров и гильз термометров, при необходимости очистить их от грязи и долить масло в термогильзы. В процессе ревизии гильз должны осуществляться: подготовка рабочего места; осмотр, проверка плотности гильз, очистка от грязи; заливка гильз маслом. Неисправные термометры подлежат замене. Термометры предоставляются Исполнителем.
4.1.19. Проверка состояния фильтров и грязевиков, продувка их небольшим количеством сетевой воды.
4.1.20. Проверка наличия смазки подшипников, при необходимости пополнить или заменить смазку.
4.1.21. Проверка состояния упругих муфт насосных агрегатов, в случае износа резиновых пальцев - заменить их.
4.1.22. Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам: подтянуть болтовые соединения.
4.1.23. Осмотр исполнительных устройств, конечных выключателей клапанов, заслонок, визуальный осмотр технического состояния креплений и внешних соединений;
4.1.24. Проверка запорной арматуры, обратных клапанов и трубопроводов; необходимо контролировать состояние обратных клапанов. В случае неисправности обратного клапана необходимо произвести его замену на новый. 
4.1.25. Проверка дренажной системы.
4.1.26. Проверка работоспособности аварийного освещения.
4.1.27. Проверка освещения индивидуального теплового пункта, неисправные светильники должны быть отремонтированы (заменены), в случае выхода из строя ламп Исполнитель обязан осуществить замену ламп. Лампы и светильники предоставляются Исполнителем. 
4.1.28. Проверка целостности и правильности показаний манометров, неисправные приборы – заменить. Манометры предоставляются Исполнителем. 
4.1.29. Проверка корректировки настройки тепловой автоматики и электроавтоматики.
4.1.30. Подкраска оборудования и трубопроводов.
4.1.31. Осуществить запись в журнале о выполненных работах.
4.1.32. Гидравлические испытания комплекса теплоснабжения и сдача работ по акту полной готовности в энергоснабжающую организацию заказчика (филиал №1 ПАО «МОЭК»)
4.1.33. Перед гидравлическими испытаниями сети, произвести гидропневматическую промывку с производством расчёта рассечения системы по контурам. 
4.1.34. Заказчик имеет право вызывать представителя Исполнителя во всех случаях появления неисправностей в работе инженерного оборудования.
5. Особые условия
5.1 Исполнитель должен обеспечить ежедневный осмотр ИТП с отметкой в журнале в период времени с 8.00 до 21.00 часа, а также обеспечить наличие аварийной бригады и ее прибытие в адрес Заказчика в течение 1,5 часов с момента вызова в случае аварийной ситуации. 
5.2. Самостоятельно взаимодействовать с обслуживающими организациями, осуществляющими техническое обслуживание и эксплуатацию систем теплоснабжения в здании Заказчика (по вопросам гидравлической настройки системы отопления; гидравлических испытаний, гидропневматической промывки; и по иным вопросам, касающимся бесперебойной работы системы теплоснабжения здания Заказчика), а также с ресурсоснабжающими организациями по вопросам бесперебойной работы систем теплоснабжения на объекте Заказчика (по вопросам сдачи узла учета тепла энергоснабжающей организации в эксплуатацию на отопительный и межотопительный периоды; ввода в эксплуатацию отремонтированного или вновь установленного оборудования, с вызовом инспектора ресурсоснабжающей организации).
5.3. При выполнении Работ Исполнитель должен руководствоваться «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003г. №115.
5.4.  Все работы по ремонту, наладке, поверке и замене оборудования, а также работы в ходе подготовки к отопительному сезону производятся силами Исполнителя, из материалов Исполнителя и за счет материально-технических средств Исполнителя. Материалы (включая смазочные материалы, расходные материалы и запасные части оборудования) включены в стоимость контракта и должны обеспечиваться в количестве, необходимом для надлежащего проведения работ. Качественные характеристики материалов должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания.
5.5. Необходимо использовать новые (не бывшие в употреблении) расходные материалы, смазочные материалы, запасные части, пригодные для проведения необходимых работ по своим функциональным характеристикам и свойствам, в том числе сроку годности и сроку полезного использования.
5.6. При осуществлении ремонтных работ Исполнитель должен использовать оригинальные материалы и оборудование, рекомендованные производителем. Используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие российским строительным нормам и правилам, сертификаты, паспорта и гарантийные свидетельства. Копии сертификатов, паспорта и гарантийные свидетельства на все используемые материалы и оборудование передаются Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки выполненных работ.
6. Требования к безопасности выполнения работ
6.1. Ответственность за соблюдение требований безопасности при выполнении работ и безопасности результатов работ несет исполнитель. На участке, где ведутся работы, не допускается нахождение посторонних лиц. Все работы производятся исправными механизмами и оборудованием в индивидуальных средствах защиты (каски, рукавицы, спецодежда). Исполнитель должен обеспечить соблюдение всеми, привлекаемыми к выполнению работ лицами, требований по безопасному ведению работ, пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москва. 
7. Требования соответствия нормативным документам.
7.1. Все выполняемые работы должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
- Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 01.05.2022г.);
- Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ст.13 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы» (в ред. от 25.04.2023 г.)
- Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 года № 1034) ред. от 05.12.2021 г.;
- ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих. Общие требования и классификации»;
- МИ 2573-2000 «ГСИ. Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Методика поверки. Общие положения»;
- Постановления Правительства Москвы от 10.02.2004 № 77-ПП (ред. от 26.04.2022) «О мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы города Москвы» (вместе с «Методикой распределения между абонентами и потребителями объемов и стоимости холодной и горячей воды и услуг водоотведения на основе показаний приборов учета воды»);
- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» от 01.09.2003;
- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 № 115.
8. Гарантийные обязательства.
8.1. Гарантийный срок на выполняемые работы должен составлять не менее 12 месяцев. 

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Представитель Заказчика
 ____________________ ФИО
ЭЦП
	Представитель Подрядчика
 ____________________ ФИО
ЭЦП















































Приложение № 2 к Договору
№ 01-03-19-44/26/__ от «___» _____ 2026 г.

Спецификация

	№ п/п
	Наименование работ, ОКПД2
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена за единицу*
(руб.)
с НДС
	Сумма
(руб.)
с НДС

	1.
	Выполнение работ по техническому обслуживанию ИТП (индивидуального теплового пункта) и КИП и А (контрольно-измерительные приборы и автоматика), включая подготовку к отопительному сезону 2026-2027 г.г.
	    мес
	4,65
	
	

	Итого:
	





	Заказчик:
	Подрядчик:

	Представитель Заказчика
 ____________________ ФИО
ЭЦП
	Представитель Подрядчика
 ____________________ ФИО
ЭЦП
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Приложение № 3 к Договору
№ 01-03-19-44/26/____ от «___» _____ 2026 г.
Форма
Акт сдачи-приемки выполненных работ
к Договору № ________________ от «___» _________ 2026 года
г. Москва	                     								 «__» ____ 2026 г.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе» (ФГБНУ «НИИНА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ______________, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании __________, далее – Стороны, составили настоящий Акт о следующем:
1. В соответствии с условиями Договора № _____________ от «___» ___ 2026 года, Подрядчик выполнил работы, а Заказчик принял выполненные работы в объемах, указанных ниже:
	№ п/п
	Наименование работ, ОКПД2
	Ед. 
изм.
	Кол-во
	Цена, руб, в т.ч. НДС
	Сумма, руб., в т.ч. НДС

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	


Сумма, подлежащая оплате Заказчиком в соответствии с условиями Договора, составляет: _______ (____________________________) руб. ____ коп, в т.ч. НДС/НДС не облагается на основании _______________________.
2. Согласно условиям Договора, Заказчик провел экспертизу выполненных работ. По результатам экспертизы установлено следующее:
2.1. Выполненные работы, указанные в п. 1 настоящего акта, отвечают требованиям, которые предусмотрены Договором.
2.2. Работы, названные в п. 1 настоящего акта, выполнены в полном объеме и в срок с «__» _____ 202__ г. по «__» _____ 202__ г. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполненных работ имеет/не имеет (нужное подчеркнуть).
2.3. Препятствующие приемке выполненных работ недостатки, которые не носят скрытого характера и могут быть обнаружены при обычных для вида раабот условиях приемки, выявлены/не выявлены (нужное подчеркнуть).
3. В случае обнаружения Заказчиком возможных недостатков выполненных работ после подписания настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Подрядчика, установленные Договором.
4. Настоящий акт является основанием для оплаты Заказчиком работ, выполненных по Договору.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах одинакового содержания - по одному для каждой из Сторон.
Экспертиза выполненных работ, в том числе проверка соответствия их характеристик характеристикам, установленным в Договоре, проводилась следующим ответственными сотрудниками Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем акте:
[bookmark: P55]Подписи сотрудников, которые осуществляли экспертизу.
    _______________ /_____________________/________________/
         подпись                           Ф.И.О.                       должность
    _______________ /_____________________/________________/
         подпись                           Ф.И.О.                        должность
	от Заказчика
________________________________
__________________/_____________/
	от Подрядчика _________________________________
__________________/_____________/


ФОРМА согласована:
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Должность
 _____________________ ФИО
Подпись                         Расшифровка
	Должность
________________________ ФИО
Подпись                         Расшифровка
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