ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Ремонт магистрали теплоснабжения с последующим восстановлением покрытия от ТК 229-9 до Софьи Ковалевской 18, литер G

1. Необходимо провести ремонт магистрали теплоснабжения в соответствии с ведомостью объемов работ;

2. Срок выполнения работ с 01.06.2026г. по 30.06.2026г.

3. Ведомость объёмов работ

|  | Ведомость объёмов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт магистрали теплоснабжения с последующим восстановлением покрытия от ТК 229-9 до Софьи Ковалевской 18, литер G |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|  | Прорезание швов алмазными дисками | м/п | 46 | Оконтуривание участков |
|  | Разборка старого дорожного покрытия | м2 | 130 | Толщиной 50 мм. |
|  | Выемка грунта экскаватором | м3 | 8 | Толщиной 150 мм. |
|  | Уплотнение грунта | м2 | 130 |  |
|  | Устройство щебёночного основания до 100 мм. | м2 | 130 | Материал: щебень |
|  | Устройство основания из отсева до 50 мм. | м2 | 130 | Материал: отсев |
|  | Обработка битумной эмульсией | м2 | 130 | Материал: Эмульсия битумно-катионная ЭБК-2 либо подобная |
|  | Устройство асфальтового покрытия | м2 | 130 | Асфальтобетонная смесь: Тип В-2,3 марка (ГОСТ 9128-97) либо подобная |
|  | Погрузка и вывоз грунта | т | 10 | вывоз до 20км |
|  | Обратная засыпка грунтом | м3 | 4 |  |
|  | демонтаж труб 50мм | м.п | 20 |  |
|  | демонтаж труб 32мм | м.п | 12 |  |
|  | прокладка труб 50мм | м.п | 20 | бесшовная труба металл |
|  | прокладка труб 32 мм | м.п | 12 | бесшовная труба металл |
|  | монтаж полуотвода 50мм | шт | 2 | металл |
|  | демонтаж отвода | шт | 6 | металл |
|  | монтаж приварного крана 40мм | шт | 2 | баламакс |
|  | демонтаж и монтаж радиатора отопления (регистр) | шт | 2 | вес одного 100кг |
|  | покраска труб | м2 | 4 | гв -21 |

4. Общие требования.:

- Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с условиями Контракта и приложений;

- Все работы на объектах Заказчика производятся в рабочие дни  (понедельник-пятница) с                           09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;

- Доставка, погрузка, разгрузка строительных, отделочных материалов, оборудования производится силами Подрядчика;

- Работы выполняются в условиях действующей организации. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе организации  или представлять угрозу для сотрудников  Заказчика. Соблюдение правил действующего  внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних требований  Заказчика  о правилах прохода на территорию, в здания и помещения, о нахождении на объекте Заказчика – является обязательным условием для Подрядчика;

- Вынос мусора, перемещение стройматериалов необходимо осуществлять с соблюдением условий для безопасного и беспрепятственного прохода сотрудников ИФМ УрО РАН;

- При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов. Содержание работ по перечню и объемам должно соответствовать ведомости работ;

- Применяемые при выполнении работ материалы, по характеристикам должны соответствовать  требованиям настоящего Технического задания;

- Подрядчик должен выполнять все работы из своих материалов, своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по ремонту теплотрассы;

- Подрядчик несет ответственность  за сохранность (риск случайной гибели)  всех поставленных для реализации Контракта материалов на объекте до сдачи готового объекта в эксплуатацию;

- Используемые и применяемые Подрядчиком строительные и отделочные материалы, комплектующие, детали, оборудование должны быть новыми, ранее не использовавшимися, должны соответствовать государственным стандартам, техническим  регламентам и условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удовлетворяющие их качество и безопасность;

- При осуществлении выполнения строительных работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории Заказчика  строительными отходами;

- Подрядчик обязан перед выполнением работ провести инструктаж своих работников по технике безопасности и пожарной безопасности;

- Подрядчик обязан соблюдать временные режимы шумовых работ, определённые Заказчиком;

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства РФ о пожарной безопасности, в том числе  в соответствии со СНиП 2101-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Ответственность за пожарную безопасность на объекте в местах проведения выполняемых работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее, о чем Подрядчик предоставляет Заказчику копию приказа при заключении Контракта;

- При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недостатках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт.

- Нормативные требования

5.1 Подрядчик обязан обеспечить качественное выполнение Работ в соответствии с требованиями действующих законодательных актов Российской Федерации, включая следующие строительные нормы и правила:

- Безопасность труда в строительстве. Часть 1. СНиП 12-03-2001;

- Безопасность труда в строительстве. Часть 2. СНиП 12-04-2002;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года;

- СП 68.13330.2017 ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ;

- Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ. СП 12-136-2002 и другими нормативными документами;

- СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.05-85»;

- СП 78.13330.2012 «Свод правил, регулирующий укладку асфальта»»;

- СП48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

5.2. Проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) оформляется наряд-допуском на выполнение огневых работ (ППР-2012 Правила противопожарного режима в РФ, п. 437, приложение № 4. Утверждены Постановлением правительства от 25.04.12. № 390).

5.3. При планировании ремонтных работ Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемой территории, заранее информировать заказчика о прибытии строительной техники.

- Условия приемки работ, требования к исполнительной документации:

После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, не менее чем за 2 (два) календарных дня, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании работ.

В день приемки работ Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием:

- Акт выполненных работ,  подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах;

- Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве ремонтных работ;

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Акт опрессовки теплотрассы.

В течение 3 (трех) календарных дней Заказчик обязан осмотреть выполненную работу с участием Подрядчика и провести приемку выполненных работ, для чего Стороны к указанному сроку направляют своих ответственных лиц, назначенных по Контракту.

Сдача-прием работ без проведения осмотра Заказчиком не допускается.

Заказчик, не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения исполнительных документов, направляет Подрядчику подписанный Заказчиком    1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений о результате работ, или мотивированный отказ от их принятия, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

В случае   если выявленные недостатки и необходимые доработки будут устранены Подрядчиком в установленные сроки, а также   в случае отсутствия у Заказчика запросов о разъяснениях в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном Контрактом.