ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ИКЗ 261773609912977360100100040000000244

на поставку и монтаж сплит-систем

1. Цель выполнения работы.

Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования по поставке одного и монтажу двух комплектов сплит-систем (кондиционеров), и ввода в эксплуатацию в здании Института общей генетики РАН.

2. Требования к поставляемой продукции.

2.1. Настенные сплит-системы для помещений, код ОКПД2 28.25.12.130

| Помещение 30 кв.м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид поставляемого оборудования |  | Royal Clima RCI-PFD30HN |
| Габариты |  |  |  |
|  | Масса внешний блок/внутренний блок | кг | 22/8 |
|  | Габариты без упаковки внутренний блок | см | 27,8x81,1x19,8 |
|  | Габариты без упаковки внешний блок | см | 45,9x71,2x27,6 |
| Производительность |  |  |  |
|  | Охлаждение | кВт | 2.8 |
|  | Обогрев | кВт | 2.96 |
|  | Обслуживаемая площадь | м2 | 420 |
|  | Расход воздуха: | м3/ч | 420 |
|  | Уровень шума (внутренний блок) | дБа | 20 |
| Комплектация |  |  |  |
|  | Документация |  | есть |
|  | Пульт дистанционного управления |  | есть |
| Характеристики питания |  |  |  |
|  | Рабочее напряжение | В | 220-240 |
|  | Частота тока | Гц | 50 |
|  | Номинальный ток | А | 0,28 |
|  | Фазность |  | 1 |
|  | Класс защиты |  | II |
| Функции и режимы работы |  |  |  |
|  | Назначение |  | Приточно-вытяжная вентиляция |
|  | Температура эксплуатации |  | -20...+40 °С. |
|  | Регулировка скорости |  | наличие |
|  | Индикация работы |  | наличие |
|  | Ночной режим |  | наличие |
|  | I Feel |  | наличие |
|  | Датчик загрязнения |  | наличие |
|  | Турборежим |  | наличие |
|  | Встроенный WI-FI модуль |  | наличие |
|  | Фильтр |  | Active Carbon |
|  | Фильтр |  | Silver Ion |
| Внешний вид |  |  |  |
|  | Цвет |  | Белый |
|  | Материал корпуса |  | Полимер |
| Другие характеристики |  |  |  |
|  | Компрессор |  | Инвертор |
|  | Хладоген |  | R32 |
|  | Энергоэффективность |  | A++ |

3. Требования к монтажу оборудования, код ОКПД2 33.20.29.000

|  | Описание | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Место монтажа оборудования | г. Москва, ул. Губкина, д. 3 |
|  | Оборудование, подлежащее монтажу | Настенная сплит-система – 2 шт. |
| В процессе монтажа выполняются следующие работы: |  |  |
|  | - монтаж наружного блока | Место установки согласовывается с Заказчиком таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. Монтаж наружного блока должен быть произведен на стене здания. Монтаж может быть осуществлен с привлечением промышленных альпинистов или использованием автовышки силами обученного персонала Поставщика, имеющими профессиональную подготовку и документально подтвержденную квалификацию, соответствующую характеру работ, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н |
|  | - монтаж внутреннего блока | Внутренние блоки системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. По окончанию работ должна быть восстановлена целостность стен помещения путем подбора необходимого материала для отделки по согласованию с Заказчиком. |
|  | - проходка отверстий для трубопроводов в наружных стенах | После сверловки в наружных стенах отверстий, их заделку после установки систем Поставщик производит своими силами и за свой счет. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком за его счет. Материал стен – железобетонные панели, толщина – 500 мм и кирпичные стены. |
|  | - прокладка внутренних и внешних трубопроводов | Общая длина трубопровода для каждого кондиционера – не более 20 метров. Трубопровод укладывается в декоративный короб. |
|  | - монтаж межблочных силовых кабелей | Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель или дренажный шланг укладываются в коробе. Поставщик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Электропровод должен быть проложен в гофротрубе. |
|  | - отвод дренажных труб через отверстия в наружных стенах на улицу |  |
|  | - теплоизоляция фреоновых газовых и жидкостных труб | Трубки K-Flex или аналог. |
|  | - подключение электропитания | Электромонтажные работы - прокладка силового кабеля от электрощита до внутренних блоков выполняются силами обученного персонала, имеющими профессиональную подготовку и документально подтвержденную квалификацию, соответствующую характеру работ, в соответствии согласно требованиям пункта 42 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 |
|  | - Заправка хладагент | Заправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования. |
|  | - тестовый запуск системы во всех режимах | После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока. |
|  | - обучение специалистов Заказчика | После ввода в эксплуатацию системы необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях. |
|  | - восстановление отделки, уборка мусора | После завершения работ, Поставщик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых им (Поставщиком) выполнялись работы в случае, если такие повреждения допущены и не входят в объем сметных работ. Образовавшийся мусор при/после сборки товара должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика в сроки, отведенные на сборку, при этом вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня. |

4. Сертификация:

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

1. Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (или его копия, заверенная участником размещения заказа) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

Кондиционеры должны быть сертифицированы на территории России и соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ.

5. Требование к качеству товара: Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, должен быть заводского производства. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.

6. Гарантийный срок.

При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок:

- не менее 1 года с момента подписания Заказчиком акта приемки-передачи поставленного товара;

Гарантийный срок Поставщика, установленный на Товар, должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя этого Товара с момента подписания Акта приемки-передачи товара.

Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет Поставщика.

Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара в пределах гарантийного срока, в течение 15 рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления Заказчика..

Гарантийный срок на монтажные Работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты утверждения Заказчиком, подписанного уполномоченными представителями сторон Акта приема-передачи товара и ввода его в эксплуатацию.

При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара, в течение гарантийного срока Товара, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

7. Требование к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

8. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: Товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику; упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации.

9. Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и правилами.

В случае если оборудование или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации перед поставкой оборудование должно пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

10. Срок поставки оборудования и выполнения всех работ.

Срок поставки, сборки и монтажа оборудования в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания контракта. Время производства работ по монтажу в течение дня должно быть предварительно согласовано с Заказчиком.

Поставка осуществляется силами Поставщика, путем доставки Товара до объекта Заказчика, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Губкина, д. 3.

Разгрузочные работы на объекте Заказчика осуществляются силами Поставщика. Стоимость доставки и монтажа должна быть включена в стоимость товара. Поставщик берет на себя все расходы, связанные с транспортировкой оборудования, прохождением при необходимости таможенных процедур и т.д.

Поставщик самостоятельно осуществляет доставку, разгрузку (подъем на этаж), монтаж (квалифицированными специалистами) оборудования в указанном Заказчиком помещении.

Товар (оборудование) при доставке должен быть упакован в разовую тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений при хранении и транспортировке. Упаковка товара должна быть прочная, сухая, без нарушения целостности со специальной маркировкой, пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке.

11. Обязательные требования к гарантийному обслуживанию.

Заказчик требует, чтобы Поставщик обеспечил гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Срок гарантийного обслуживания – 1 год с момента поставки товара.

Поставщик в течение гарантийного срока должен осуществлять за свой счет гарантийное обслуживание товара и комплектующих его изделий, гарантийный ремонт или замену товара, или его частей. Пересылка Товара, подлежащего гарантийному ремонту или его замене, должна производиться за счет средств Поставщика.