ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование параметра | Характеристика соответствия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место оказания услуг: | Оренбургская область, г. Оренбург ул. Гая, 21 (административное здание) |
| 2. | Тип оборудования | Сплит-системы |
| 3. | Вид услуг: | Техническое обслуживания |
| 4. | Объем оказываемых услуг: | 1. Кондиционер Cooper & Hunter CH-S09LH/R (ИНВ. 241213000001); 2. Сплит – система Hisense AS-24HR4SBADL00G внутренний блок (ИНВ. 22122022000000000048), Сплит – система Hisense AS-24HR4SBADL00W наружный блок (ИНВ. 22122022000000000049); 3. Сплит-кондиционер GREEKFR32GW/A12 (ИНВ. 17102022000000000413); 4. Сплит - система Vertex Irbis-12 BTU наружный блок ##### ( ИНВ. ОС40853-978). Расходы на приобретение расходуемых принадлежностей, расходных материалов, используемых при техническом обслуживании сплит - систем, входят в стоимость Договора. |
| 5. | Перечень услуг: | Техническое обслуживание включает в себя: 1) внешний осмотр оборудования (проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков, произведение при необходимости подтяжки резьбовых соединений); 2) проверка работы дренажной системы и осуществления, при необходимости, чистки дренажа; 3) проверка работы сплит-систем во всех режимах; 4) очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока; 5) чистка корпуса и передней панели внутреннего блока; 6) чистка фильтров внутреннего блока; 7) проверка состояния лопастей вентиляторов; 8) подтягивание резьбовых соединений проводов, замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов (при необходимости); 9) чистка теплообменника; 10) чистка испарителя; 11) проверка герметичности соединений фреонового контура сплит-систем, замер давления, дозаправка контура (дозаправка производится при необходимости); 12) чистка ванночки внутреннего блока; 13) чистка вентилятора внутреннего блока. 14) укрепление внешнего и внутреннего блока; 15) заправка фрионом 22 – до 1 кг; 16) вальцовка 17) замена трубки медной (трассы) при необходимости |
| 6. | Требования к Исполнителю: | Исполнитель при оказании услуг обязан соблюдать требования: Техническое обслуживание сплит-систем, в соответствии с требованиями заводских инструкций. Уровень шума при работе сплит-систем не должен превышать данных завода-изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.012-2004 (Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования.) и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; Содержание паров фреона (хладагена) не должно превышать значений, определенных действующими стандартами и гигиеническими нормами ГОСТ 12.1.005-88 (Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.); Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами – сертификатами качества. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности согласно СНиП и иным действующим нормам. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими документами, регламентирующими производство услуг. Основные документы, которые регламентируют подходы к обслуживанию систем кондиционирования: 1) Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. и доп.); 2) СанПиН 2.1.3684-21 (с изм. и доп.) Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 3) СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 4) ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» 5) СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирования воздуха» |
| 7. | Гарантийный срок по договору: | Гарантийный срок распространяется на все услуги, оказанные Исполнителем по настоящему Договору и составляет: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг. |
| 8. | Периодичность и время проведения услуг: | Услуги должны оказываться в соответствии с графиком работы Главного управления с 09:00 до 18:00. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика. |