ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по очистке и дезинфекции
 систем естественной вытяжной вентиляции (вентканалов)


1. Общие сведения
1.1 Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт».
1.2 Объект: нежилое здание (общежитие) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 50.
1.3 Основание для проведения работ: 
– план график регламентных работ на 2026 год;
– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, водоснабжению, атмосферному воздуху, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»;
2. Цель выполнения
Обеспечение нормативного воздухообмена в жилых помещениях, восстановление проектных показателей тяги, удаление пылевых отложений. Жировых наслоений, паутины, строительного мусора и продуктов жизнедеятельности птиц из вентиляционных шахт.
3. Состав и объем работ
Работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56195-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами».
Количество вентиляционных каналов – 32.
4. Технические требования к выполнению работ
4.1. Методы очистки: Применение гибких валов со щеточными насадками, промышленных пылесосов высокой мощности (с фильтрацией не ниже класса НЕРА), использование видеозондов для контроля качества очистки.
4.2. Защита имущества: Обязательное укрытие мебели и полов в местах доступа к каналам (кухни, санузлы верхних этажей) полиэтиленовой пленкой. Использование строительных пылесосов для исключения выброса пыли в жилые помещения.
4.3. Экологичность: запрещается применение химических реагентов, разрушающих материал шахты (кирпич, бетон, оцинкованная сталь).
5.  Требования к персоналу исполнителя
5.1. Наличие свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по проверке и прочистке дымоходов и вентканалов (согласно профильным правилам безопасности).
5.2. Опыт работы по данному профилю – не менее 3 лет.
5.3. Предоставление списка сотрудников с данными удостоверений для прохода на объект.
6. Порядок сдачи-приемки работ
6.1. По завершению работ Исполнитель вместе с Актом об оказании услуг и счетом обязан предоставить:
– Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов (по каждой секции).
– Журнал учета результатов проверки и прочистки.
– Фотоотчет (до/после) ключевых узлов системы.
6.2. Приемка осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя путем инструментального замера скорости воздушного потока (тяги) анемометром. Нормативное значение тяги должно составлять не менее 2-3 м/с согласно проектной документации здания.
7. Сроки выполнения работ
Начало – с момента заключения Контракта. Окончание – 25 августа 2026 г.
8. Гарантийные обязательства
Гарантия на выполнение работы составляет не менее 12 месяцев. Гарантия распространяется на отсутствие засоров и сохранение нормативной тяги при условии правильной эксплуатации системы (отсутствие незаконных перепланировок, перекрывающих каналы).




 
