- Техническое задание на поставку источника бесперебойного питания

Объект закупки: источник бесперебойного питания
Количество: 1 шт.

Сроки поставки: 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

- 1. Требования к техническим и функциональным характеристикам

| Параметр | Значение/требование |
| --- | --- |
| Модель | Ippon Innova RT II 3000 (артикул/код 1398366) либо эквивалент с полным соответствием характеристикам |
| Тип ИБП | Онлайн (двойного преобразования), с чистой синусоидой на выходе |
| Полная выходная мощность | не менее 3000 ВА |
| Активная выходная мощность | не менее 3000 Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В (автовыбор или настраиваемое) |
| Стабильность выходного напряжения | ±1% |
| Частота выходного напряжения | 50/60 Гц, стабильность ±0,1 Гц |
| Время переключения на батареи | 0 мс (за счёт топологии онлайн) |
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | не менее 110–300 В |
| КПД в линейном режиме | не менее 93% |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Выходные разъёмы | не менее 8×IEC 320 C13 и 1×IEC 320 C19 |
| Интерфейсы управления и мониторинга | USB, RS-232, , Ethernet (SNMP/Web) |
| Дисплей | матричный ЖК-дисплей с отображением параметров и событий |
| Возможность расширения времени автономной работы | поддержка подключения внешних батарейных модулей (опционально) |
| Режим ECO | наличие |
| Уровень шума | не более 50 дБ на расстоянии 1 м |
| Степень защиты корпуса | не ниже IP20 |
| Условия эксплуатации | температура 0–40 °C, влажность до 95% без конденсата |
| Габариты (ориентир) | не более 438×445×85,5 мм (2U) |
| Масса | не более 31 кг |

- 2. Требования к комплектации

В поставку должны входить:

- ИБП в заводской упаковке;

- комплект кабелей питания (входной и выходные);

- кабель USB/RS-232 для мониторинга;

- крепёжные элементы для установки в 19″ стойку (рельсы/кронштейны);

- руководство пользователя и паспорт изделия на русском языке;

- сертификат соответствия и/или декларация о соответствии требованиям ЕАЭС;

- гарантийный талон.

- 3. Требования к качеству, безопасности и сертификации

- Соответствие требованиям ТР ЕАЭС 004/2011 (о безопасности низковольтного оборудования) и ТР ЕАЭС 020/2011 (электромагнитная совместимость).

- Наличие действующей декларации/сертификата соответствия ЕАЭС.

- Отсутствие в составе опасных веществ, превышающих нормы RoHS.

- Соответствие ГОСТ IEC 62040-1 и ГОСТ 32133.2.

- Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленный

- 4. Требования к гарантии и обслуживанию

- Гарантийный срок — не менее 24 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи.

- Гарантия распространяется на изделие и встроенные аккумуляторные батареи.

- Поставщик обязан обеспечить гарантийное обслуживание на территории заказчика либо в авторизованном сервисном центре в регионе заказчика.

- Срок реагирования на обращение при гарантийном случае — не более 2 рабочих дней; срок устранения неисправности — не более 5 рабочих дней либо предоставление подменного оборудования на время ремонта.

- 5. Требования к поставке

- Место поставки: г. Рязань ул соборная д. 22а.

- Срок поставки: не более 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

- Упаковка: заводская, обеспечивающая сохранность при транспортировке и хранении.

- Доставка до заказчика осуществляется за счёт поставщика