ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

проведению гидравлических испытаний системы отопления объекта при подготовке к отопительному сезону для нужд Тушинского РГС

1. Наименование предмета закупки:

Работы по проведению гидравлических испытаний системы отопления и выполнение лабораторного химического анализа жёсткости воды в системе отопления при подготовке к отопительному сезону для нужд Тушинского РГС

2. Место выполнения работ:

- г. Москва, ул. Водников, д.16

- г. Москва, ул. Водников, д.11, стр.1 – 8-й гидроузел

3. Описание объекта закупки.

| № п/п | Наименование работ | Код позиции и наименование по ОКПД2 | Единица измерения | Количество (объем) услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение гидравлических испытаний системы отопления зданий, объединённых в единую тепловую сеть при подготовке к отопительному сезону | 43.22.12.120 - Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением | Условная единица | 1 |

4. Перечень работ и описание объектов:

- Прочистка и промывка радиаторов.

- Слив и наполнение водой системы отопления.

- Осмотр запорных элементов трубопровода отопления при наполнении системы водой.

- Гидравлическое испытание трубопроводов отопления.

- Промывку тепловых сетей производить гидропневматическим способом до полного осветления дренируемой воды.

- Лабораторный химический анализ жёсткости воды в системах отопления с предоставлением заключения в ресурсоснабжающую организацию.

| № | Описание объектов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Административное здание, ул. Водников, д. 16 |  |
| 2.1.1. | Площадь здания | 1941,5 м2 |
| 2.1.2. | Объём здания | 5 614,7 м3 |
| 2.1.3 | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов систем отопления d≤40 мм | 260 м |
| 2.1.4 | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов систем отопления d≤1” | 128 м |
| 2.1.5 | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов систем отопления d≤3/4” | 160 м |
| 2.1.6. | Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления d≤40 мм | 260 м |
| 2.1.7. | Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления d≤1” | 128 м |
| 2.1.8. | Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления d≤3/4” | 160 м |
| 2.2. | Административное здание, ул. Водников, д.11, стр.1 – 8-й гидроузел (1-этажный производственно-бытовой комплекс) |  |
| 2.2.1. | Площадь здания | 304,9 м2 |
| 2.2.2. | Объём здания | 1 313 м3 |
| 2.2.3 | Гидропневматическая Промывка без дезинфекции трубопроводов систем отопления d≤50 мм | 50 м |
| 2.2.4 | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов систем отопления d≤40 мм | 74 м |
| 2.2.5. | Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления d≤50 мм | 50 м |
| 2.2.6. | Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления d≤40 мм | 74 м |

5. Сроки выполнения работ: с даты подписания договора до 31 августа 2026 г. с 8-00 до 16-00, в выходные и праздничные дни, а также в дополнительные часы рабочих дней по согласованию с Заказчиком.

6. Требования к организации Работ, качеству, техническим характеристикам, безопасности:

6.1. Исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество работ по промывке и гидравлическому испытанию системы отопления (далее – работы), являющихся предметом Контракта, в соответствии с действующими нормами и правилами.

6.2. Качество работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующим нормативными документами, в том числе:

- Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.;

- Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» иных других действующих нормативных документов РФ;

- СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01‑85. Внутренние санитарно‑технические системы зданий»;

- СП 74.13330.2023 «СНиП 3.05.03‑85. Тепловые сети»;

- ГОСТ 25136‑82 «Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность»;

- СНиП 12‑03‑2001 и СНиП 12‑04‑2002 (безопасность труда в строительстве);

- иными действующими нормативными актами РФ.

6.3. Во время проведения работ Исполнитель должен обеспечить:

- соблюдение норм пожарной безопасности, правил техники безопасности, охраны окружающей среды;

- наличие представителя Заказчика и представителя теплоснабжающей организации для участия в комиссии по проведению и сдаче испытаний оборудования и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- после подписания акта приемки работ в течение 5 дней вывезти за пределы объектов, принадлежащие Исполнителю материалы, механизмы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

6.4. Временные подсоединения коммуникаций на период работ и подсоединения, в точках подключения осуществляет Исполнитель по согласованию с Заказчиком.

По окончании работ Исполнитель обязан провести гидравлические испытания систем отопления в присутствии представителя Заказчика и представителя теплоснабжающей организации с составлением соответствующего акта.

7. Требования к качеству Работ:

7.1. При проведении работ Исполнитель обязан обеспечить безопасность жизни и здоровью потребителей и третьих лиц, а также предотвращения причинения вреда имуществу указанных лиц. Урон, нанесенный имуществу Заказчика в процессе проведения работ, возмещается Исполнителем.

7.2. Исполнитель самостоятельно взаимодействует с инспектором теплоснабжающей организации, организует доставку инспектора теплоснабжающей организации для контроля на место проведения работ, выдачи акта гидравлических испытаний.

7.3. Заказчик не несет дополнительных затрат, связанных с предметом оказания услуг. Все оборудование, используемое Исполнителем при проведении работ, должно быть надлежащего качества.

Исполнитель гарантирует качество Работ и предоставление качественных расходных материалов.

Стоимость расходных материалов, деталей, комплектующих и прочее используемых при проведении работ, включена в общую стоимость Работ, оплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по выполнению Контракта.

## 7.4. По завершении всех работ Исполнитель письменно извещает Заказчика о готовности объекта к эксплуатации в отопительном сезоне. Заказчик, получивший сообщение Исполнителя, в срок не позднее 3-х рабочих дней приступает к приемке результата работ. Исполнитель обязан сдать Заказчику выполненные работы качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки работ.

## Заказчик осуществляет приемку работ после подписанного представителем теплоснабжающей организации Акта о готовности систем отопления Заказчика к работе в зимний период 2026-2027 г.г.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантии.

8.1. Исполнитель гарантирует, что работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент проведения работ.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки работ.

8.3. Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

8.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.