ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку блоков речевого оповещения «Рупор-300»

для автоматической пожарной сигнализации

1. Наименование объекта закупки: Поставка блоков речевого оповещения «Рупор-300» для автоматической пожарной сигнализации.

2. Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется единой партией в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора.

3. Место поставки товара: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 60.

4. Доставка товара: Поставщик осуществляет доставку Товара в рабочее время Заказчика (понедельник – четверг: с 9:00 до 17:00; пятница: с 9:00 до 16:00 по Московскому времени, кроме праздничных дней. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час).

Доставка осуществляется силами Поставщика или с привлечением третьих лиц, а также за счет Поставщика, в полном объеме (частичная поставка товара не допускается). Доставка осуществляется по указанному адресу и включает в себя погрузочно-разгрузочные работы в помещение, указанное Заказчиком (на склад Заказчика).

5. Требование к техническим характеристикам и количество поставляемого Товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок речевого оповещения «Рупор-300» | Количество каналов оповещения – 1 Максимальная выходная мощность усилителя, (Вт) – 300 Максимальная длина линии оповещения, (м) – 400 до каждого из модулей Рупор-300-МК Способ подключения линии оповещения – Сложное ветвление (по типу "дерево") Количество подключаемых модулей контроля линий «Рупор-300-МК» – до 20 Подключаемые акустические модули – Высокоомные акустические модули (с входными трансформаторами), рассчитанными на напряжение не менее 100 В Общая продолжительность одного или нескольких различных речевых сообщений – до 400 с, при записи сообщений в формате МР3 Количество звуковых фрагментов – до 255 Количество сообщений оповещения – до 64 Диапазон воспроизводимых частот речевого оповещения (по электрическому тракту, (Гц) – от 100 до 16000 Время задержки начала оповещения – 0 до 2 ч 16 мин с шагом 1 с Настройка времени оповещения – от 1 с до 2 ч 16 мин или без ограничения по времени Количество линейных входов – 2 Максимальное действующее напряжение входного сигнала линейного входа, (В) – 0,775 Входное сопротивление линейного входа, (кОм) – не менее 2 Тип входа запуска внешнего оповещения ГО и ЧС – Контакт на замыкание с контролем целостности Тип входа подтверждения запуска оповещения ГО и ЧС – Контакт на замыкание Тип входа запуска внешнего оповещения – Контакт на замыкание Световая индикация на лицевой панели – 6 светодиодных индикаторов Датчик вскрытия корпуса – Микропереключатель Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») – RS-485 с резервированием, протокол Орион Энергонезависимый буфер событий блока – не более 150 событий Коммуникационный порт (для работы с ПО «Аудио Сервер») – RJ-45 Ethernet с резервированием Основной источник питания, (Гц) – 220В/50 Максимальная потребляемая мощность в режиме "Оповещение", (Вт) – не более 340 Резервный источник питания – 2 аккумуляторные батареи 12 В, 17 Ач Время работы блока от встроенного источника резервного электропитания в дежурном режиме, (ч) – не менее 24 Время работы блока от встроенного источника резервного электропитания в режиме оповещения, (ч) – не менее 4 Рабочий диапазон температур,( °C) – от 0 до +40 Масса блока (с аккумуляторной батареей), (кг) – не более 19 Степень защиты оболочки корпуса прибора – IP30 Средний срок службы, (лет) – не менее 10 лет Программирование блока – ПО «Аудио Сервер», «Аудио Сервер 2» | шт | 2 |

6. Требования к условиям поставки товара, качеству, безопасности:

6.1. Качество, комплектность и безопасность Товара должны соответствовать ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», действующей нормативной документации и подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя, сертификатом соответствия качества (при наличии). Указанные документы передаются вместе с Товаром при поставке.

Товар должен отвечать всем требованиям гарантий по качеству и безопасности в соответствии с действующими нормами и стандартами РФ, установленными для данного вида Товара.

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать токсичных компонентов, должны быть разрешены к применению, должны поддаваться санитарной обработке.

6.2. Поставляемый Товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не был выставочным образцом, без дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара, не должен иметь изменений вида, а также иных несоответствий техническому описанию поставляемого Товара; не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, производственного брака и т.п., в том числе влияющих на возможность использования по назначению.

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Товар должен быть упакован с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранения его качества и безопасности при хранении, транспортировке и погрузо-разгрузочных работах по адресу поставка Товара и способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, доставки. Упаковка не должна иметь механических повреждений, следов воздействия влаги. Не допускаются механические повреждения товара – царапины, трещины, бой и др., в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

7. Требование гарантийному сроку:

7.1. На поставляемый Товар Поставщик устанавливает гарантию качества на каждую единицу Товара равную гарантии Производителя, но не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком Товарной накладной. Срок гарантии Производителя должен подтверждаться оформленными соответствующими гарантийными талонами (при наличии) или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

7.2. При обнаружении несоответствия Товара требованиям по качеству, а также при обнаружении недостатков, связанных с гарантией качества, в течение гарантийного срока Заказчик письменно уведомляет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения.

Поставщик должен произвести замену некачественного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования о выявленных недостатках Заказчиком, без каких-либо расходов со стороны Заказчика.  При этом срок гарантийного обязательства на каждую единицу Товара исчисляется заново со дня передачи замененной единицы Товара Заказчику.

8. При обнаружении при приемке несоответствия поставленного Товара требованиям по качеству Поставщик обязан за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки заменить его на Товар, соответствующий условиям Договора.

9. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки, а именно уведомить Заказчика о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки. Уведомление о предстоящей поставке Товара направляется по электронной почте или посредством телефонной связи.

Право собственности на Товар, риск случайной гибели, случайной порчи или утраты Товара переходит к Заказчику с момента его передачи и подписания обеими сторонами Документа о приемке.

10. Поставка Товара должна быть осуществлена Поставщиком в полном объеме, в соответствии с условиями Договора.

Разработано:

| Начальник отдела по общим вопросам деятельности учреждения | И.В. Середин |
| --- | --- |