
Техническое задание
услуга по техническому обслуживанию лифтов модель – HAS 140S.00.000 ПС


	№
п/п
	Тип лифта
	ГП
кг
	Кол-во
остановок
	Тип привода дверей
	Год
изгот.
	Ввод в эксплуатацию
	Зав. номер
производитель   

	1
	Пассажирский HAS 140S
	600
	8
	Автоматический
	2012
	31.08.2012
	КВ-097

	2
	Пассажирский HAS 140S
	975
	9
	Автоматический
	2012
	31.08.2012
	КВ-096


              Место оказания услуг: Дагестан, Махачкала, ул. М. Ярагского, 75 
               Срок оказания услуг: 12 месяцев со дня заключения договора
                 Требования к оказанию услуг:
          Техническое обслуживание лифта должно выполняться в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ от 21.07.1997г., технического регламента «О безопасности лифтов», утвержденного постановлением Правительства РФ от 02.10.2009г.№ 782. ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» и технической документацией завода-изготовителя 
         Техобслуживание должно выполняться в соответствии с требованиями технического регламента               Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и Постановления Правительства РФ № 743 от 24.06.17г «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
            Услуги должны быть осуществлены в соответствии с приведенным перечнем и объемом.
- Список обученного и аттестованного персонала для работы на объекте и копии удостоверений персонала предоставляются заказчику. 
      - При проведении работ требующих отключения лифтов Исполнитель получает разрешение заказчика.
     - По прибытию на объект ставит об этом в известность ответственного за лифтовое хозяйство.
     - По окончанию работ по техническому обслуживанию (ТО-1; ТО-2; ТО-3) делается запись в журнале и подписывается у ответственного лица со стороны заказчика.
I. Текущий ремонт - 1 (ТР-1) проводится 1 раз в месяц. При ТР-1 проводятся  работы:
1. Проверка и регулировка точности остановок по этажам.
2. Контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода или гидроагрегата.
3. Осмотр ограждения шахты.
4. Проверка подвижного пола кабины, проверка датчиков ограничения грузоподъемности.
5. Проверка пожарной сигнализации.
6. Проверка и регулировка автоматических и неавтоматических замков и контактов дверей шахты и кабины.
7. Проверка состояния канатоведущего шкива.
8. Проверка состояния замков машинного и блочного помещений.
9. Проверка состояния освещения шахты (замена ламп, если необходимо).
10. Проверка и регулировка механизма дверей шахты (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).
11. Проверка и регулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).
12. Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины).
13. Проверка состояния балансирной подвески кабины.
14. Проверка работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта.
15. Осмотр оборудования, установленного на верхней балке кабины внутри шахты.
II. Текущий ремонт - 3 (ТР-3) проводится 1 раз в три месяца. При ТР-3 проводятся  работы:
1. Работы, предусмотренные ТР-1.
2. Проверка и регулировка тормозного устройства.
3. Проверка редуктора главного привода или гидроагрегата.
4. Проверка ограничителя скорости.
5. Проверка концевых выключателей крайних остановок и привода дверей кабины.
6. Проверка включателей СПК, ДУСК, КЛ, приямка.
7. Проверка состояния канатной подвески противовеса.
8. Проверка состояния башмаков кабины и противовеса (замена, в случае необходимости).
9. Проверка натяжного устройства.
III.  Текущий ремонт - 6 (ТР-6) проводится 1 раз в шесть месяцев. При ТР-6 проводятся  работы:
1. Работы, предусмотренные ТР-3.
2. Проверка устройства управления лифтом (панели управления), удаление пыли из корпуса панели управления.
3. Проверка состояния силовых контактов вводного устройства.
4. Проверка состояния контура заземления электрооборудования.
5. Проверка состояния электродвигателя.
6. Проверка тяговых канатов и каната ограничителя скорости.
7. Проверка и регулировка направляющих кабины и противовеса.
8. Проверка и регулировка дополнительного устройства слабины канатов (ДУСК).
9. Проверка ловителей.
10. Проверка состояния отводных блоков.
11. Проверка устройства защиты электродвигателя.
IV. Текущий ремонт - 12 (ТР-12) проводится 1 раз в год. При ТР-12 проводятся работы:
1. Работы, предусмотренные ТР-6.
2. Проверка и регулировка шунтов и датчиков (замедления/ускорения).
3. Осмотр конструкций противовеса.
4. Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств.
5. Осмотр состояния изоляции электропроводки.
6. Осмотр компенсирующих цепей.
7. Проверка состояния монтажных балок в машинном помещении и шахте.
8. Комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений.
Подготовка к ежегодному техническому периодическому освидетельствованию.
    - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их качество. По окончании выполненных работ перечисленные документы предоставляются вместе с актами сдачи-приемки оказанных услуг.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, услуг.
        Гарантийный срок на оказываемые Услуги составляет 1 (один) месяц с даты подписания Сторонами документа о приемке.
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